## MENSILE
INCENERITORE DI BIONORD - MESE DI AGOSTO 2025
PARAMETRO | HCL (mg/Nm3) | CO (mg/Nm3) | CO2 (mg/Nm3) | NH3 (mg/Nm3) | NOX (mg/Nm3) | SO2 (mg/Nm3) | Polveri (mg/Nm3) | COT (mg/Nm3) | O2 (% V) | Umidità (% V) | Temperatura Fumi (°C) | Pressione Fumi Bar | Portata Fumi KNm3/h | ORE FUNZIONAMENTO
VALORE MEDIO GG | 0.03 | 0.4 | 3.55 | 0.09 | 57.69 | 0 | 0.02 | 0.87 | 15.41 | 7.12 | 179.9 | 1014 | 12.23 | 664
LIMITE GIORNO | 8 | 50 |  | 10 | 100 | 40 | 5 | 10 | [5 empty] | 744

## HCL
Ac. Cloridrico
Giorno | mg/Nm3
01 | 0 | 8
02 | 0 | 8
03 | 0.074641 | 8
04 | 0.074103 | 8
05 | 0.30699 | 8
06 | 0.11523 | 8
07 | 0 | 8
08 | 0 | 8
09 | 0 | 8
10 | 0 | 8
11 | 0 | 8
12 | 0 | 8
13 | 0 | 8
14 | 0 | 8
15 | 0 | 8
16 | 0 | 8
17 |  | 8
18 |  | 8
19 | 0 | 8
20 | 0 | 8
21 | 0 | 8
22 | 0 | 8
23 | 0 | 8
24 | 0.15226 | 8
25 | 0.0084552 | 8
26 | 0.012933 | 8
27 | 0.0060452 | 8
28 | 0 | 8
29 | 0.077682 | 8
30 | 0 | 8
31 | 0 | 8
Limite Giorno | 8

## CO
OSSIDO DI CARBONIO
Giorno | mg/Nm3
01 | 0.031213 | 50
02 | 0.11865 | 50
03 | 0.65301 | 50
04 | 0.14626 | 50
05 | 0.50995 | 50
06 | 0.090563 | 50
07 | 0.066532 | 50
08 | 0.13171 | 50
09 | 0.95505 | 50
10 | 0.062707 | 50
11 | 1.1544 | 50
12 | 0.57948 | 50
13 | 0.0154 | 50
14 | 0.05944 | 50
15 | 0.047497 | 50
16 | 0.2566 | 50
17 |  | 50
18 |  | 50
19 | 2.6656 | 50
20 | 0.49712 | 50
21 | 0.19107 | 50
22 | 0.8196 | 50
23 | 0.28221 | 50
24 | 0.56059 | 50
25 | 0.2397 | 50
26 | 0.37268 | 50
27 | 0.68498 | 50
28 | 0.32423 | 50
29 | 0.30386 | 50
30 | 0.43695 | 50
31 | 0.51505 | 50
Limite Giorno | 50 | 50

## NH3
Ammoniaca
Giorno | mg/Nm3
01 | 0.10234 | 10
02 | 0.10485 | 10
03 | 0.10442 | 10
04 | 0.1032 | 10
05 | 0.10911 | 10
06 | 0.11213 | 10
07 | 0.11659 | 10
08 | 0.10858 | 10
09 | 0.10725 | 10
10 | 0.10201 | 10
11 | 0.10876 | 10
12 | 0.10342 | 10
13 | 0.094054 | 10
14 | 0.10526 | 10
15 | 0.10054 | 10
16 | 0.099139 | 10
17 |  | 10
18 |  | 10
19 | 0.02223 | 10
20 | 0.041669 | 10
21 | 0.05262 | 10
22 | 0.065403 | 10
23 | 0.072621 | 10
24 | 0.060968 | 10
25 | 0.075506 | 10
26 | 0.08489 | 10
27 | 0.065002 | 10
28 | 0.054161 | 10
29 | 0.05893 | 10
30 | 0.060078 | 10
31 | 0.074495 | 10
Limite Giorno | 10

## NOX
Ossidi ai azoto
Giorno | mg/Nm3
01 | 59.6048 | 100
02 | 61.8282 | 100
03 | 59.498 | 100
04 | 58.4806 | 100
05 | 59.7179 | 100
06 | 59.2373 | 100
07 | 60.8442 | 100
08 | 56.7706 | 100
09 | 59.6437 | 100
10 | 61.0147 | 100
11 | 61.6625 | 100
12 | 59.4499 | 100
13 | 60.8781 | 100
14 | 60.5259 | 100
15 | 60.7468 | 100
16 | 62.0846 | 100
17 |  | 100
18 |  | 100
19 | 55.0857 | 100
20 | 55.4192 | 100
21 | 53.8776 | 100
22 | 54.8026 | 100
23 | 55.2084 | 100
24 | 54.193 | 100
25 | 58.0158 | 100
26 | 55.6468 | 100
27 | 55.1581 | 100
28 | 53.4704 | 100
29 | 55.13 | 100
30 | 53.0291 | 100
31 | 54.3555 | 100
Limite Giorno | 100

## SO2
Anidride solforosa
Giorno | mg/Nm3
01 | 0 | 40
02 | 0 | 40
03 | 0 | 40
04 | 0 | 40
05 | 0 | 40
06 | 0 | 40
07 | 0 | 40
08 | 0 | 40
09 | 0 | 40
10 | 0 | 40
11 | 0 | 40
12 | 0 | 40
13 | 0 | 40
14 | 0 | 40
15 | 0 | 40
16 | 0 | 40
17 |  | 40
18 |  | 40
19 | 0 | 40
20 | 0.015119 | 40
21 | 0 | 40
22 | 0 | 40
23 | 0 | 40
24 | 0 | 40
25 | 0 | 40
26 | 0 | 40
27 | 0 | 40
28 | 0 | 40
29 | 0 | 40
30 | 0 | 40
31 | 0 | 40
Limite Giorno | 40 | 40

## POLVERI
Polveri
Giorno | mg/Nm3
01 | 0 | 5
02 | 0 | 5
03 | 0.010368 | 5
04 | 0.0019925 | 5
05 | 0.0067465 | 5
06 | 0.033645 | 5
07 | 0.020672 | 5
08 | 0.00060683 | 5
09 | 0.036156 | 5
10 | 0.031825 | 5
11 | 0.041927 | 5
12 | 0.049317 | 5
13 | 0.050573 | 5
14 | 0.081909 | 5
15 | 0.10188 | 5
16 | 0.033474 | 5
17 |  | 5
18 |  | 5
19 | 0.032995 | 5
20 | 0.053982 | 5
21 | 0.0076841 | 5
22 | 0.0030276 | 5
23 | 0 | 5
24 | 0 | 5
25 | 0.0082849 | 5
26 | 0.083302 | 5
27 | 0 | 5
28 | 0.007343 | 5
29 | 0.011596 | 5
30 | 0 | 5
31 | 0.024213 | 5
Limite Giorno | 5

## COT
Carbonio organico totale
Giorno | mg/Nm3
01 | 1.0831 | 10
02 | 0.70377 | 10
03 | 0.97581 | 10
04 | 0.97704 | 10
05 | 1.2295 | 10
06 | 1.2542 | 10
07 | 1.0386 | 10
08 | 1.2032 | 10
09 | 1.3104 | 10
10 | 1.2833 | 10
11 | 1.1808 | 10
12 | 0.60393 | 10
13 | 0.33062 | 10
14 | 0.35839 | 10
15 | 0.34357 | 10
16 | 0.33826 | 10
17 |  | 10
18 |  | 10
19 | 1.0715 | 10
20 | 0.77929 | 10
21 | 0.66996 | 10
22 | 1.1209 | 10
23 | 1.1385 | 10
24 | 0.7136 | 10
25 | 0.99824 | 10
26 | 1.1153 | 10
27 | 0.91616 | 10
28 | 0.58294 | 10
29 | 0.46668 | 10
30 | 0.46595 | 10
31 | 0.72584 | 10
Limite Giorno | 10

## O2
Ossigeno
Giorno | mg/Nm3
01 | 15.7405 | 21
02 | 15.7947 | 21
03 | 15.7955 | 21
04 | 15.7766 | 21
05 | 15.8747 | 21
06 | 15.9292 | 21
07 | 15.9978 | 21
08 | 15.8418 | 21
09 | 15.8248 | 21
10 | 15.7503 | 21
11 | 15.8573 | 21
12 | 15.7746 | 21
13 | 15.6086 | 21
14 | 15.8105 | 21
15 | 15.7309 | 21
16 | 15.6957 | 21
17 |  | 21
18 |  | 21
19 | 13.8606 | 21
20 | 14.4468 | 21
21 | 14.7331 | 21
22 | 15.0216 | 21
23 | 15.1932 | 21
24 | 14.9251 | 21
25 | 15.2504 | 21
26 | 15.4376 | 21
27 | 15.0092 | 21
28 | 14.761 | 21
29 | 14.8801 | 21
30 | 14.8976 | 21
31 | 15.2171 | 21
Limite Giorno | 21

## CO2
Anidride Carbonica
Giorno | mg/Nm3
01 | 3.2703 | 0
02 | 3.3175 | 0
03 | 3.3174 | 0
04 | 3.4033 | 0
05 | 3.3167 | 0
06 | 3.2747 | 0
07 | 3.2395 | 0
08 | 3.2271 | 0
09 | 3.3371 | 0
10 | 3.3438 | 0
11 | 3.2839 | 0
12 | 3.3293 | 0
13 | 3.3944 | 0
14 | 3.2947 | 0
15 | 3.3398 | 0
16 | 3.355 | 0
17 |  | 0
18 |  | 0
19 | 4.5366 | 0
20 | 4.1053 | 0
21 | 3.9104 | 0
22 | 3.7769 | 0
23 | 3.7193 | 0
24 | 3.8521 | 0
25 | 3.7226 | 0
26 | 3.5414 | 0
27 | 3.8887 | 0
28 | 3.8021 | 0
29 | 3.68 | 0
30 | 3.8536 | 0
31 | 3.8961 | 0
Limite Giorno | 0

## UMIDITA
Umidità
Giorno | mg/Nm3
01 | 6.6331 | 0
02 | 6.5949 | 0
03 | 6.3566 | 0
04 | 6.4227 | 0
05 | 6.5983 | 0
06 | 6.5169 | 0
07 | 6.5844 | 0
08 | 6.8509 | 0
09 | 7.2139 | 0
10 | 7.2733 | 0
11 | 6.8345 | 0
12 | 7.0904 | 0
13 | 7.4663 | 0
14 | 6.9839 | 0
15 | 6.8341 | 0
16 | 6.7063 | 0
17 |  | 0
18 |  | 0
19 | 8.5945 | 0
20 | 8.7256 | 0
21 | 7.7163 | 0
22 | 7.2976 | 0
23 | 7.0208 | 0
24 | 7.4225 | 0
25 | 7.1538 | 0
26 | 7.0508 | 0
27 | 7.6206 | 0
28 | 7.9788 | 0
29 | 7.9163 | 0
30 | 7.126 | 0
31 | 6.3046 | 0
Limite Giorno | 0

## TEMPERATURA
Temperatura
Giorno | mg/Nm3
01 | 180.9418 | 0
02 | 182.5736 | 0
03 | 180.9908 | 0
04 | 181.1695 | 0
05 | 182.1808 | 0
06 | 182.3008 | 0
07 | 182.3367 | 0
08 | 181.1179 | 0
09 | 182.3789 | 0
10 | 181.9019 | 0
11 | 181.8994 | 0
12 | 182.7947 | 0
13 | 182.5981 | 0
14 | 182.5384 | 0
15 | 181.8183 | 0
16 | 182.1 | 0
17 |  | 0
18 |  | 0
19 | 173.9605 | 0
20 | 172.6156 | 0
21 | 175.6402 | 0
22 | 178.2187 | 0
23 | 179.6023 | 0
24 | 176.7965 | 0
25 | 179.0836 | 0
26 | 180.272 | 0
27 | 177.5142 | 0
28 | 175.3175 | 0
29 | 178.329 | 0
30 | 178.6082 | 0
31 | 178.404 | 0
Limite Giorno | 0

## PORTATA
Portata fumi
Giorno | mg/Nm3
01 | 12.4115 | 20
02 | 12.8323 | 20
03 | 12.6372 | 20
04 | 12.6708 | 20
05 | 12.7495 | 20
06 | 13.0858 | 20
07 | 13.1002 | 20
08 | 12.2302 | 20
09 | 12.8915 | 20
10 | 12.6737 | 20
11 | 11.7508 | 20
12 | 12.6523 | 20
13 | 12.4675 | 20
14 | 12.6509 | 20
15 | 12.6762 | 20
16 | 12.9904 | 20
17 |  | 20
18 |  | 20
19 | 10.9747 | 20
20 | 11.3809 | 20
21 | 11.6163 | 20
22 | 11.8124 | 20
23 | 12.2118 | 20
24 | 11.3679 | 20
25 | 12.3182 | 20
26 | 12.5582 | 20
27 | 11.4905 | 20
28 | 11.047 | 20
29 | 11.4633 | 20
30 | 11.7411 | 20
31 | 12.2201 | 20
Limite Giorno | 20