## MENSILE
INCENERITORE DI BIONORD - MESE DI APRILE 2025
PARAMETRO | HCL (mg/Nm3) | CO (mg/Nm3) | CO2 (mg/Nm3) | NH3 (mg/Nm3) | NOX (mg/Nm3) | SO2 (mg/Nm3) | Polveri (mg/Nm3) | COT (mg/Nm3) | O2 (% V) | Umidità (% V) | Temperatura Fumi (°C) | Pressione Fumi Bar | Portata Fumi KNm3/h | ORE FUNZIONAMENTO
VALORE MEDIO GG | 0.94 | 0.23 | 3.89 | 0 | 46.58 | 0.01 | 0 | 0.06 | 14.23 | 6.45 | 177.6 | 1014 | 11.63 | 677
LIMITE GIORNO | 8 | 50 |  | 10 | 100 | 40 | 5 | 10 | [5 empty] | 720

## HCL
Ac. Cloridrico
Giorno | mg/Nm3
01 | 2.2162 | 8
02 | 0.99342 | 8
03 | 0.75882 | 8
04 | 1.4544 | 8
05 | 1.3058 | 8
06 | 0.78898 | 8
07 | 1.9664 | 8
08 | 1.1714 | 8
09 | 1.1769 | 8
10 | 1.9833 | 8
11 | 1.2846 | 8
12 | 0.81286 | 8
13 | 2.8375 | 8
14 | 1.5189 | 8
15 | 2.4157 | 8
16 | 0.93912 | 8
17 | 1.1451 | 8
18 | 0.046445 | 8
19 | 0.96689 | 8
20 | 0.27533 | 8
21 | 0.26565 | 8
22 |  | 8
23 | 0.15432 | 8
24 | 0.080181 | 8
25 | 0 | 8
26 | 0.0026752 | 8
27 | 0 | 8
28 | 0.21765 | 8
29 | 0.092585 | 8
30 | 0 | 8
8
Limite Giorno | 8

## CO
OSSIDO DI CARBONIO
Giorno | mg/Nm3
01 | 0 | 50
02 | 0.035335 | 50
03 | 0.97266 | 50
04 | 0.0011515 | 50
05 | 0.052512 | 50
06 | 0 | 50
07 | 0.16124 | 50
08 | 0.012742 | 50
09 | 0.093145 | 50
10 | 1.0549 | 50
11 | 0.0034361 | 50
12 | 0.071138 | 50
13 | 0.90251 | 50
14 | 0.17914 | 50
15 | 1.1567 | 50
16 | 0.014878 | 50
17 | 0.26393 | 50
18 | 0.26665 | 50
19 | 0.029708 | 50
20 | 0.0023816 | 50
21 | 0 | 50
22 |  | 50
23 | 0.9238 | 50
24 | 0 | 50
25 | 0 | 50
26 | 0.159 | 50
27 | 0.35223 | 50
28 | 0.13811 | 50
29 | 0 | 50
30 | 0 | 50
50
Limite Giorno | 50 | 50

## NH3
Ammoniaca
Giorno | mg/Nm3
01 | 0 | 10
02 | 0 | 10
03 | 0 | 10
04 | 0 | 10
05 | 0 | 10
06 | 0 | 10
07 | 0 | 10
08 | 0 | 10
09 | 0 | 10
10 | 0 | 10
11 | 0 | 10
12 | 0 | 10
13 | 0 | 10
14 | 0 | 10
15 | 0 | 10
16 | 0 | 10
17 | 0 | 10
18 | 0 | 10
19 | 0 | 10
20 | 0 | 10
21 | 0 | 10
22 |  | 10
23 | 0 | 10
24 | 0 | 10
25 | 0 | 10
26 | 0 | 10
27 | 0 | 10
28 | 0 | 10
29 | 0 | 10
30 | 0 | 10
10
Limite Giorno | 10

## NOX
Ossidi ai azoto
Giorno | mg/Nm3
01 | 38.3894 | 100
02 | 41.7796 | 100
03 | 46.8584 | 100
04 | 48.8141 | 100
05 | 49.4559 | 100
06 | 48.1761 | 100
07 | 47.6527 | 100
08 | 48.342 | 100
09 | 51.0288 | 100
10 | 52.9628 | 100
11 | 52.9983 | 100
12 | 48.547 | 100
13 | 47.4565 | 100
14 | 46.1983 | 100
15 | 40.2067 | 100
16 | 37.4204 | 100
17 | 34.1713 | 100
18 | 39.5207 | 100
19 | 48.4352 | 100
20 | 40.3211 | 100
21 | 33.9628 | 100
22 |  | 100
23 | 47.8483 | 100
24 | 51.3442 | 100
25 | 53.2675 | 100
26 | 47.6907 | 100
27 | 49.8685 | 100
28 | 50.9749 | 100
29 | 51.3699 | 100
30 | 49.965 | 100
100
Limite Giorno | 100

## SO2
Anidride solforosa
Giorno | mg/Nm3
01 | 0 | 40
02 | 0 | 40
03 | 0 | 40
04 | 0 | 40
05 | 0 | 40
06 | 0 | 40
07 | 0 | 40
08 | 0.076718 | 40
09 | 0 | 40
10 | 0 | 40
11 | 0.13227 | 40
12 | 0 | 40
13 | 0 | 40
14 | 0 | 40
15 | 0 | 40
16 | 0 | 40
17 | 0 | 40
18 | 0 | 40
19 | 0 | 40
20 | 0 | 40
21 | 0 | 40
22 |  | 40
23 | 0 | 40
24 | 0 | 40
25 | 0 | 40
26 | 0 | 40
27 | 0.017884 | 40
28 | 0 | 40
29 | 0 | 40
30 | 0 | 40
40
Limite Giorno | 40 | 40

## POLVERI
Polveri
Giorno | mg/Nm3
01 | 0 | 5
02 | 0 | 5
03 | 0 | 5
04 | 0 | 5
05 | 0 | 5
06 | 0 | 5
07 | 0 | 5
08 | 0 | 5
09 | 0 | 5
10 | 0 | 5
11 | 0 | 5
12 | 0 | 5
13 | 0 | 5
14 | 0 | 5
15 | 0 | 5
16 | 0 | 5
17 | 0 | 5
18 | 0 | 5
19 | 0 | 5
20 | 0 | 5
21 | 0 | 5
22 |  | 5
23 | 0 | 5
24 | 0 | 5
25 | 0 | 5
26 | 0 | 5
27 | 0 | 5
28 | 0 | 5
29 | 0 | 5
30 | 0 | 5
5
Limite Giorno | 5

## COT
Carbonio organico totale
Giorno | mg/Nm3
01 | 0 | 10
02 | 0 | 10
03 | 0.0026741 | 10
04 | 0 | 10
05 | 0 | 10
06 | 0 | 10
07 | 0 | 10
08 | 0 | 10
09 | 0 | 10
10 | 0 | 10
11 | 0 | 10
12 | 0 | 10
13 | 0 | 10
14 | 0.52233 | 10
15 | 0.28422 | 10
16 | 0.86923 | 10
17 | 0.037763 | 10
18 | 0 | 10
19 | 0.0022386 | 10
20 | 0.010631 | 10
21 | 0.01922 | 10
22 |  | 10
23 | 0 | 10
24 | 0 | 10
25 | 0 | 10
26 | 0.0010499 | 10
27 | 0 | 10
28 | 0.0013653 | 10
29 | 0.0013054 | 10
30 | 0.0045751 | 10
10
Limite Giorno | 10

## O2
Ossigeno
Giorno | mg/Nm3
01 | 14.3168 | 21
02 | 14.3667 | 21
03 | 14.3615 | 21
04 | 14.563 | 21
05 | 14.4739 | 21
06 | 14.2739 | 21
07 | 14.5105 | 21
08 | 14.575 | 21
09 | 14.6006 | 21
10 | 14.7399 | 21
11 | 14.7446 | 21
12 | 14.4676 | 21
13 | 14.7299 | 21
14 | 14.4936 | 21
15 | 14.3041 | 21
16 | 14.3043 | 21
17 | 13.9323 | 21
18 | 14.1037 | 21
19 | 14.6196 | 21
20 | 14.4125 | 21
21 | 14.6533 | 21
22 |  | 21
23 | 13.0119 | 21
24 | 13.3403 | 21
25 | 13.4663 | 21
26 | 13.675 | 21
27 | 13.5615 | 21
28 | 13.9291 | 21
29 | 13.8994 | 21
30 | 14.0167 | 21
21
Limite Giorno | 21

## CO2
Anidride Carbonica
Giorno | mg/Nm3
01 | 3.906 | 0
02 | 3.9028 | 0
03 | 3.957 | 0
04 | 3.8188 | 0
05 | 3.8217 | 0
06 | 3.9036 | 0
07 | 3.773 | 0
08 | 3.7719 | 0
09 | 3.8094 | 0
10 | 3.7736 | 0
11 | 3.7274 | 0
12 | 3.876 | 0
13 | 3.6449 | 0
14 | 3.6965 | 0
15 | 3.7281 | 0
16 | 3.7565 | 0
17 | 3.9006 | 0
18 | 3.8565 | 0
19 | 3.5638 | 0
20 | 3.68 | 0
21 | 3.5203 | 0
22 |  | 0
23 | 4.5261 | 0
24 | 4.2844 | 0
25 | 4.2456 | 0
26 | 4.1782 | 0
27 | 4.2158 | 0
28 | 4.0299 | 0
29 | 4.0669 | 0
30 | 3.9875 | 0
0
Limite Giorno | 0

## UMIDITA
Umidità
Giorno | mg/Nm3
01 | 5.9351 | 0
02 | 6.2427 | 0
03 | 6.5066 | 0
04 | 6.1948 | 0
05 | 6.2832 | 0
06 | 6.1849 | 0
07 | 5.796 | 0
08 | 5.8321 | 0
09 | 6.0656 | 0
10 | 6.1994 | 0
11 | 6.4831 | 0
12 | 6.5655 | 0
13 | 6.1631 | 0
14 | 6.5532 | 0
15 | 6.7872 | 0
16 | 6.6697 | 0
17 | 7.1125 | 0
18 | 6.6948 | 0
19 | 6.0757 | 0
20 | 6.1242 | 0
21 | 5.716 | 0
22 |  | 0
23 | 7.5121 | 0
24 | 6.9049 | 0
25 | 6.6969 | 0
26 | 6.5715 | 0
27 | 7.0031 | 0
28 | 6.8961 | 0
29 | 7.0016 | 0
30 | 6.3173 | 0
0
Limite Giorno | 0

## TEMPERATURA
Temperatura
Giorno | mg/Nm3
01 | 178.582 | 0
02 | 178.2683 | 0
03 | 178.9594 | 0
04 | 180.0172 | 0
05 | 179.4572 | 0
06 | 177.6814 | 0
07 | 178.32 | 0
08 | 178.2342 | 0
09 | 179.0279 | 0
10 | 179.5029 | 0
11 | 178.4582 | 0
12 | 177.361 | 0
13 | 178.5748 | 0
14 | 180.1973 | 0
15 | 177.9457 | 0
16 | 176.3181 | 0
17 | 173.7229 | 0
18 | 177.7972 | 0
19 | 180.3244 | 0
20 | 179.9992 | 0
21 | 180.5648 | 0
22 |  | 0
23 | 166.5416 | 0
24 | 173.4973 | 0
25 | 174.1497 | 0
26 | 173.9338 | 0
27 | 175.9968 | 0
28 | 178.7326 | 0
29 | 177.9501 | 0
30 | 177.3366 | 0
0
Limite Giorno | 0

## PORTATA
Portata fumi
Giorno | mg/Nm3
01 | 12.0149 | 20
02 | 11.8048 | 20
03 | 11.858 | 20
04 | 12.3621 | 20
05 | 12.1165 | 20
06 | 11.7055 | 20
07 | 11.9595 | 20
08 | 11.9221 | 20
09 | 12.1699 | 20
10 | 11.9356 | 20
11 | 11.6922 | 20
12 | 11.0766 | 20
13 | 11.6431 | 20
14 | 11.8721 | 20
15 | 11.4607 | 20
16 | 11.3601 | 20
17 | 12.3136 | 20
18 | 11.8179 | 20
19 | 12.4381 | 20
20 | 12.0419 | 20
21 | 12.6043 | 20
22 |  | 20
23 | 11.0514 | 20
24 | 11.2841 | 20
25 | 10.9982 | 20
26 | 10.4635 | 20
27 | 10.5652 | 20
28 | 11.2456 | 20
29 | 10.8746 | 20
30 | 10.9177 | 20
20
Limite Giorno | 20