## MENSILE
INCENERITORE DI BIONORD - MESE DI GIUGNO 2025
PARAMETRO | HCL (mg/Nm3) | CO (mg/Nm3) | CO2 (mg/Nm3) | NH3 (mg/Nm3) | NOX (mg/Nm3) | SO2 (mg/Nm3) | Polveri (mg/Nm3) | COT (mg/Nm3) | O2 (% V) | Umidità (% V) | Temperatura Fumi (°C) | Pressione Fumi Bar | Portata Fumi KNm3/h | ORE FUNZIONAMENTO
VALORE MEDIO GG | 1.1405 | 0.47558 | 3.8031 | 0.041448 | 51.8783 | 0.0060272 | 0.00028531 | 0.7473 | 14.449 | 7.2021 | 180.4748 | 1013.9303 | 12.0702 | 540
LIMITE GIORNO | 8 | 50 |  | 10 | 100 | 40 | 5 | 10 | [5 empty] | 720

## HCL
Ac. Cloridrico
Giorno | mg/Nm3
01 | 0.1944 | 8
02 | 0.23584 | 8
03 | 0.63934 | 8
04 | 0.68674 | 8
05 | 2.4395 | 8
06 | 3.6471 | 8
07 | 0.96654 | 8
08 | 0.84286 | 8
09 | 0.46419 | 8
10 | 1.4538 | 8
11 | 1.1947 | 8
12 | 1.5223 | 8
13 | 3.1421 | 8
14 | 0.017431 | 8
15 | 0 | 8
16 | 0 | 8
17 | 0.036968 | 8
18 | 1.0906 | 8
19 | 1.4945 | 8
20 | 1.3134 | 8
21 |  | 8
22 |  | 8
23 |  | 8
24 |  | 8
25 |  | 8
26 |  | 8
27 |  | 8
28 | 1.3018 | 8
29 | 2.0255 | 8
30 | 1.6685 | 8
8
Limite Giorno | 8

## CO
OSSIDO DI CARBONIO
Giorno | mg/Nm3
01 | 0.37983 | 50
02 | 0.35882 | 50
03 | 0.22167 | 50
04 | 0.08036 | 50
05 | 0.94654 | 50
06 | 0.73334 | 50
07 | 0 | 50
08 | 0.37386 | 50
09 | 0.12517 | 50
10 | 0.02208 | 50
11 | 0.027455 | 50
12 | 0.28586 | 50
13 | 0.48823 | 50
14 | 0.73813 | 50
15 | 0.46394 | 50
16 | 0.11968 | 50
17 | 0.95956 | 50
18 | 0.51453 | 50
19 | 0.21595 | 50
20 | 0.09852 | 50
21 |  | 50
22 |  | 50
23 |  | 50
24 |  | 50
25 |  | 50
26 |  | 50
27 |  | 50
28 | 2.5448 | 50
29 | 0.19493 | 50
30 | 1.9287 | 50
50
Limite Giorno | 50 | 50

## NH3
Ammoniaca
Giorno | mg/Nm3
01 | 0.010751 | 10
02 | 0.021408 | 10
03 | 0.01916 | 10
04 | 0.022443 | 10
05 | 0.02433 | 10
06 | 0.033719 | 10
07 | 0.031001 | 10
08 | 0.036207 | 10
09 | 0.042794 | 10
10 | 0.043275 | 10
11 | 0.051551 | 10
12 | 0.059065 | 10
13 | 0.07499 | 10
14 | 0.084945 | 10
15 | 0.054181 | 10
16 | 0.054506 | 10
17 | 0.08994 | 10
18 | 0.068697 | 10
19 | 0.05653 | 10
20 | 0.058365 | 10
21 |  | 10
22 |  | 10
23 |  | 10
24 |  | 10
25 |  | 10
26 |  | 10
27 |  | 10
28 | 0 | 10
29 | 0 | 10
30 | 0 | 10
10
Limite Giorno | 10

## NOX
Ossidi ai azoto
Giorno | mg/Nm3
01 | 51.4796 | 100
02 | 51.5126 | 100
03 | 52.9097 | 100
04 | 51.8849 | 100
05 | 53.9399 | 100
06 | 51.6606 | 100
07 | 52.1975 | 100
08 | 50.4073 | 100
09 | 52.2685 | 100
10 | 53.081 | 100
11 | 51.6166 | 100
12 | 53.6985 | 100
13 | 50.1156 | 100
14 | 51.4516 | 100
15 | 51.8764 | 100
16 | 53.3311 | 100
17 | 51.3667 | 100
18 | 54.2598 | 100
19 | 53.6761 | 100
20 | 51.5046 | 100
21 |  | 100
22 |  | 100
23 |  | 100
24 |  | 100
25 |  | 100
26 |  | 100
27 |  | 100
28 | 43.9197 | 100
29 | 49.6419 | 100
30 | 51.8864 | 100
100
Limite Giorno | 100

## SO2
Anidride solforosa
Giorno | mg/Nm3
01 | 0 | 40
02 | 0 | 40
03 | 0 | 40
04 | 0 | 40
05 | 0 | 40
06 | 0 | 40
07 | 0 | 40
08 | 0 | 40
09 | 0 | 40
10 | 0 | 40
11 | 0 | 40
12 | 0 | 40
13 | 0 | 40
14 | 0 | 40
15 | 0 | 40
16 | 0 | 40
17 | 0 | 40
18 | 0 | 40
19 | 0 | 40
20 | 0 | 40
21 |  | 40
22 |  | 40
23 |  | 40
24 |  | 40
25 |  | 40
26 |  | 40
27 |  | 40
28 | 0 | 40
29 | 0 | 40
30 | 0.13524 | 40
40
Limite Giorno | 40 | 40

## POLVERI
Polveri
Giorno | mg/Nm3
01 | 0 | 5
02 | 0 | 5
03 | 0 | 5
04 | 0 | 5
05 | 0 | 5
06 | 0 | 5
07 | 0 | 5
08 | 0 | 5
09 | 0 | 5
10 | 0 | 5
11 | 0 | 5
12 | 0 | 5
13 | 0 | 5
14 | 0 | 5
15 | 0 | 5
16 | 0 | 5
17 | 0 | 5
18 | 0 | 5
19 | 0 | 5
20 | 0 | 5
21 |  | 5
22 |  | 5
23 |  | 5
24 |  | 5
25 |  | 5
26 |  | 5
27 |  | 5
28 | 7.6547e-05 | 5
29 | 0 | 5
30 | 0.0063585 | 5
5
Limite Giorno | 5

## COT
Carbonio organico totale
Giorno | mg/Nm3
01 | 0.30076 | 10
02 | 0.19765 | 10
03 | 0.19504 | 10
04 | 0.27635 | 10
05 | 0.22375 | 10
06 | 0.19016 | 10
07 | 0.17131 | 10
08 | 0.19714 | 10
09 | 0.24998 | 10
10 | 0.2083 | 10
11 | 0.33198 | 10
12 | 0.50127 | 10
13 | 0.62227 | 10
14 | 0.805 | 10
15 | 0.69696 | 10
16 | 0.70581 | 10
17 | 0.6301 | 10
18 | 1.2466 | 10
19 | 1.7329 | 10
20 | 1.7634 | 10
21 |  | 10
22 |  | 10
23 |  | 10
24 |  | 10
25 |  | 10
26 |  | 10
27 |  | 10
28 | 1.8308 | 10
29 | 2.2567 | 10
30 | 2.3649 | 10
10
Limite Giorno | 10

## O2
Ossigeno
Giorno | mg/Nm3
01 | 13.4734 | 21
02 | 13.8556 | 21
03 | 13.7811 | 21
04 | 13.8771 | 21
05 | 13.8748 | 21
06 | 14.1606 | 21
07 | 14.1534 | 21
08 | 14.2935 | 21
09 | 14.4799 | 21
10 | 14.4894 | 21
11 | 14.7064 | 21
12 | 14.8762 | 21
13 | 14.6509 | 21
14 | 14.4318 | 21
15 | 14.6821 | 21
16 | 14.7365 | 21
17 | 14.8351 | 21
18 | 14.7429 | 21
19 | 14.7892 | 21
20 | 14.8584 | 21
21 |  | 21
22 |  | 21
23 |  | 21
24 |  | 21
25 |  | 21
26 |  | 21
27 |  | 21
28 | 14.2291 | 21
29 | 14.9307 | 21
30 | 15.3555 | 21
21
Limite Giorno | 21

## CO2
Anidride Carbonica
Giorno | mg/Nm3
01 | 4.3163 | 0
02 | 4.0128 | 0
03 | 4.1128 | 0
04 | 4.0934 | 0
05 | 4.2544 | 0
06 | 3.763 | 0
07 | 3.7512 | 0
08 | 3.7804 | 0
09 | 3.7285 | 0
10 | 3.8037 | 0
11 | 3.7074 | 0
12 | 3.6054 | 0
13 | 3.6699 | 0
14 | 3.9498 | 0
15 | 3.5952 | 0
16 | 3.526 | 0
17 | 3.3947 | 0
18 | 3.3878 | 0
19 | 3.4276 | 0
20 | 3.3622 | 0
21 |  | 0
22 |  | 0
23 |  | 0
24 |  | 0
25 |  | 0
26 |  | 0
27 |  | 0
28 | 4.7237 | 0
29 | 4.1702 | 0
30 | 3.7042 | 0
0
Limite Giorno | 0

## UMIDITA
Umidità
Giorno | mg/Nm3
01 | 7.5709 | 0
02 | 7.3097 | 0
03 | 7.9023 | 0
04 | 7.5925 | 0
05 | 7.5926 | 0
06 | 7.7874 | 0
07 | 7.5941 | 0
08 | 7.1781 | 0
09 | 7.0586 | 0
10 | 7.111 | 0
11 | 6.9929 | 0
12 | 6.9692 | 0
13 | 7.3999 | 0
14 | 6.8094 | 0
15 | 6.4831 | 0
16 | 6.8675 | 0
17 | 6.6137 | 0
18 | 7.2818 | 0
19 | 7.3841 | 0
20 | 7.2906 | 0
21 |  | 0
22 |  | 0
23 |  | 0
24 |  | 0
25 |  | 0
26 |  | 0
27 |  | 0
28 | 6.8158 | 0
29 | 6.7722 | 0
30 | 7.1117 | 0
0
Limite Giorno | 0

## TEMPERATURA
Temperatura
Giorno | mg/Nm3
01 | 176.1259 | 0
02 | 179.6443 | 0
03 | 178.4108 | 0
04 | 178.9966 | 0
05 | 180.2159 | 0
06 | 179.8724 | 0
07 | 179.4884 | 0
08 | 180.5701 | 0
09 | 181.2451 | 0
10 | 180.8511 | 0
11 | 179.1801 | 0
12 | 181.0426 | 0
13 | 180.4196 | 0
14 | 179.9334 | 0
15 | 182.1523 | 0
16 | 182.0292 | 0
17 | 181.5177 | 0
18 | 181.7747 | 0
19 | 182.608 | 0
20 | 182.4994 | 0
21 |  | 0
22 |  | 0
23 |  | 0
24 |  | 0
25 |  | 0
26 |  | 0
27 |  | 0
28 | 180.7922 | 0
29 | 181.0142 | 0
30 | 180.7747 | 0
0
Limite Giorno | 0

## PORTATA
Portata fumi
Giorno | mg/Nm3
01 | 11.2246 | 20
02 | 11.7469 | 20
03 | 11.1221 | 20
04 | 11.365 | 20
05 | 11.4848 | 20
06 | 11.3545 | 20
07 | 11.5891 | 20
08 | 12.0177 | 20
09 | 12.1514 | 20
10 | 12.184 | 20
11 | 12.4001 | 20
12 | 12.4752 | 20
13 | 12.0074 | 20
14 | 11.8442 | 20
15 | 12.4691 | 20
16 | 12.8824 | 20
17 | 12.7867 | 20
18 | 12.4691 | 20
19 | 12.8167 | 20
20 | 12.6425 | 20
21 |  | 20
22 |  | 20
23 |  | 20
24 |  | 20
25 |  | 20
26 |  | 20
27 |  | 20
28 | 12.2344 | 20
29 | 12.3231 | 20
30 | 12.1268 | 20
20
Limite Giorno | 20