## MENSILE
INCENERITORE DI BIONORD - MESE DI LUGLIO 2025
PARAMETRO | HCL (mg/Nm3) | CO (mg/Nm3) | CO2 (mg/Nm3) | NH3 (mg/Nm3) | NOX (mg/Nm3) | SO2 (mg/Nm3) | Polveri (mg/Nm3) | COT (mg/Nm3) | O2 (% V) | Umidità (% V) | Temperatura Fumi (°C) | Pressione Fumi Bar | Portata Fumi KNm3/h | ORE FUNZIONAMENTO
VALORE MEDIO GG | 0.88908 | 1.2565 | 3.5373 | 0.077759 | 53.7432 | 0.0045513 | 0.01449 | 0.85224 | 15.294 | 7.0311 | 180.7932 | 1013.7733 | 12.0855 | 724
LIMITE GIORNO | 8 | 50 |  | 10 | 100 | 40 | 5 | 10 | [5 empty] | 744

## HCL
Ac. Cloridrico
Giorno | mg/Nm3
01 | 1.6968 | 8
02 | 1.5992 | 8
03 | 1.4267 | 8
04 | 1.2497 | 8
05 | 1.5534 | 8
06 | 1.4307 | 8
07 | 1.8918 | 8
08 | 2.5928 | 8
09 | 2.2942 | 8
10 | 2.962 | 8
11 | 2.0758 | 8
12 | 1.6996 | 8
13 | 1.7948 | 8
14 | 1.5884 | 8
15 | 0.89213 | 8
16 | 0 | 8
17 | 0.21339 | 8
18 | 0 | 8
19 | 0 | 8
20 | 0.14423 | 8
21 | 0 | 8
22 | 0.060537 | 8
23 | 0 | 8
24 | 0 | 8
25 | 0 | 8
26 | 0.15126 | 8
27 | 0.4044 | 8
28 | 0 | 8
29 | 0.19637 | 8
30 | 0.24828 | 8
31 | 0 | 8
Limite Giorno | 8

## CO
OSSIDO DI CARBONIO
Giorno | mg/Nm3
01 | 3.3993 | 50
02 | 5.241 | 50
03 | 3.0269 | 50
04 | 6.6149 | 50
05 | 2.3378 | 50
06 | 1.3028 | 50
07 | 0.33307 | 50
08 | 1.3277 | 50
09 | 0.041606 | 50
10 | 0.23131 | 50
11 | 0.047867 | 50
12 | 0.41416 | 50
13 | 0.53763 | 50
14 | 3.8723 | 50
15 | 1.296 | 50
16 | 0.34527 | 50
17 | 0.25717 | 50
18 | 1.9718 | 50
19 | 0.58096 | 50
20 | 0.10698 | 50
21 | 0.20489 | 50
22 | 1.0886 | 50
23 | 0.82877 | 50
24 | 0.05314 | 50
25 | 0.043072 | 50
26 | 0.32069 | 50
27 | 1.957 | 50
28 | 1.259 | 50
29 | 1.5432 | 50
30 | 0.51452 | 50
31 | 0.071018 | 50
Limite Giorno | 50 | 50

## NH3
Ammoniaca
Giorno | mg/Nm3
01 | 0.046029 | 10
02 | 0.079343 | 10
03 | 0.073457 | 10
04 | 0.087656 | 10
05 | 0.086738 | 10
06 | 0.075869 | 10
07 | 0.078796 | 10
08 | 0.089034 | 10
09 | 0.094926 | 10
10 | 0.099563 | 10
11 | 0.087277 | 10
12 | 0.085982 | 10
13 | 0.094568 | 10
14 | 0.053461 | 10
15 | 0.045984 | 10
16 | 0.056524 | 10
17 | 0.059645 | 10
18 | 0.06283 | 10
19 | 0.061083 | 10
20 | 0.059246 | 10
21 | 0.064216 | 10
22 | 0.077073 | 10
23 | 0.079076 | 10
24 | 0.070994 | 10
25 | 0.065834 | 10
26 | 0.074485 | 10
27 | 0.079436 | 10
28 | 0.08027 | 10
29 | 0.11099 | 10
30 | 0.1044 | 10
31 | 0.10537 | 10
Limite Giorno | 10

## NOX
Ossidi ai azoto
Giorno | mg/Nm3
01 | 48.2417 | 100
02 | 55.2498 | 100
03 | 52.7066 | 100
04 | 55.5518 | 100
05 | 55.0068 | 100
06 | 53.3675 | 100
07 | 52.9326 | 100
08 | 55.5442 | 100
09 | 54.7687 | 100
10 | 44.9104 | 100
11 | 54.9645 | 100
12 | 56.4515 | 100
13 | 54.0679 | 100
14 | 43.2741 | 100
15 | 50.2104 | 100
16 | 49.0698 | 100
17 | 53.9601 | 100
18 | 53.5466 | 100
19 | 54.7177 | 100
20 | 55.1453 | 100
21 | 52.7486 | 100
22 | 54.8017 | 100
23 | 54.0947 | 100
24 | 52.9229 | 100
25 | 54.972 | 100
26 | 50.8485 | 100
27 | 58.9124 | 100
28 | 56.2777 | 100
29 | 50.4623 | 100
30 | 61.1754 | 100
31 | 56.3806 | 100
Limite Giorno | 100

## SO2
Anidride solforosa
Giorno | mg/Nm3
01 | 0 | 40
02 | 0.13422 | 40
03 | 0 | 40
04 | 0 | 40
05 | 0 | 40
06 | 0 | 40
07 | 0 | 40
08 | 0 | 40
09 | 0 | 40
10 | 0 | 40
11 | 0 | 40
12 | 0 | 40
13 | 0 | 40
14 | 0 | 40
15 | 0.0028915 | 40
16 | 0 | 40
17 | 0 | 40
18 | 0 | 40
19 | 0 | 40
20 | 0 | 40
21 | 0 | 40
22 | 0 | 40
23 | 0 | 40
24 | 0 | 40
25 | 0 | 40
26 | 0 | 40
27 | 0 | 40
28 | 0 | 40
29 | 0 | 40
30 | 0 | 40
31 | 0 | 40
Limite Giorno | 40 | 40

## POLVERI
Polveri
Giorno | mg/Nm3
01 | 0 | 5
02 | 0 | 5
03 | 0.014848 | 5
04 | 0 | 5
05 | 0.003802 | 5
06 | 0.014552 | 5
07 | 0.0022579 | 5
08 | 0 | 5
09 | 0 | 5
10 | 0 | 5
11 | 0 | 5
12 | 0 | 5
13 | 0 | 5
14 | 0 | 5
15 | 0 | 5
16 | 0 | 5
17 | 0 | 5
18 | 0 | 5
19 | 0 | 5
20 | 0 | 5
21 | 0 | 5
22 | 0 | 5
23 | 0 | 5
24 | 0 | 5
25 | 0 | 5
26 | 0 | 5
27 | 0 | 5
28 | 0 | 5
29 | 0.40034 | 5
30 | 0 | 5
31 | 0.0013219 | 5
Limite Giorno | 5

## COT
Carbonio organico totale
Giorno | mg/Nm3
01 | 1.5238 | 10
02 | 0.88996 | 10
03 | 1.1641 | 10
04 | 1.38 | 10
05 | 0.83157 | 10
06 | 0.7651 | 10
07 | 0.47084 | 10
08 | 0.34922 | 10
09 | 0.43343 | 10
10 | 0.4595 | 10
11 | 0.45064 | 10
12 | 0.35972 | 10
13 | 0.40533 | 10
14 | 0.69343 | 10
15 | 1.0169 | 10
16 | 1.0184 | 10
17 | 0.87773 | 10
18 | 0.84742 | 10
19 | 0.92433 | 10
20 | 1.0068 | 10
21 | 0.7461 | 10
22 | 0.88708 | 10
23 | 0.93107 | 10
24 | 0.79959 | 10
25 | 0.75046 | 10
26 | 0.93485 | 10
27 | 0.91829 | 10
28 | 1.0111 | 10
29 | 1.3929 | 10
30 | 0.9865 | 10
31 | 1.0654 | 10
Limite Giorno | 10

## O2
Ossigeno
Giorno | mg/Nm3
01 | 15.4727 | 21
02 | 15.3194 | 21
03 | 15.1977 | 21
04 | 15.4787 | 21
05 | 15.4767 | 21
06 | 15.2419 | 21
07 | 15.3072 | 21
08 | 15.4995 | 21
09 | 15.6289 | 21
10 | 15.6378 | 21
11 | 15.4806 | 21
12 | 15.4678 | 21
13 | 15.6293 | 21
14 | 14.6719 | 21
15 | 14.556 | 21
16 | 14.8245 | 21
17 | 14.8951 | 21
18 | 14.9751 | 21
19 | 14.9173 | 21
20 | 14.8901 | 21
21 | 14.999 | 21
22 | 15.2797 | 21
23 | 15.3244 | 21
24 | 15.1632 | 21
25 | 15.0448 | 21
26 | 15.1858 | 21
27 | 15.3242 | 21
28 | 15.3494 | 21
29 | 15.7426 | 21
30 | 15.8006 | 21
31 | 15.8123 | 21
Limite Giorno | 21

## CO2
Anidride Carbonica
Giorno | mg/Nm3
01 | 3.4713 | 0
02 | 3.5422 | 0
03 | 3.6488 | 0
04 | 3.1214 | 0
05 | 3.3356 | 0
06 | 3.5862 | 0
07 | 3.3371 | 0
08 | 3.5118 | 0
09 | 3.3619 | 0
10 | 3.1495 | 0
11 | 3.4495 | 0
12 | 3.5091 | 0
13 | 3.2657 | 0
14 | 3.7695 | 0
15 | 3.9914 | 0
16 | 3.8263 | 0
17 | 3.8055 | 0
18 | 3.8152 | 0
19 | 3.784 | 0
20 | 3.7719 | 0
21 | 3.6848 | 0
22 | 3.6042 | 0
23 | 3.5574 | 0
24 | 3.6266 | 0
25 | 3.6677 | 0
26 | 3.5515 | 0
27 | 3.4951 | 0
28 | 3.5316 | 0
29 | 3.3118 | 0
30 | 3.3786 | 0
31 | 3.3913 | 0
Limite Giorno | 0

## UMIDITA
Umidità
Giorno | mg/Nm3
01 | 7.0516 | 0
02 | 7.257 | 0
03 | 7.6054 | 0
04 | 7.7656 | 0
05 | 7.2398 | 0
06 | 7.2929 | 0
07 | 7.136 | 0
08 | 5.9262 | 0
09 | 6.3345 | 0
10 | 6.362 | 0
11 | 6.419 | 0
12 | 6.5607 | 0
13 | 6.7529 | 0
14 | 7.7282 | 0
15 | 7.8096 | 0
16 | 7.3442 | 0
17 | 7.3723 | 0
18 | 7.2283 | 0
19 | 7.4535 | 0
20 | 7.7567 | 0
21 | 7.5233 | 0
22 | 6.887 | 0
23 | 6.9649 | 0
24 | 7.3596 | 0
25 | 7.3121 | 0
26 | 7.4843 | 0
27 | 6.7038 | 0
28 | 6.6765 | 0
29 | 6.4206 | 0
30 | 6.3737 | 0
31 | 6.4612 | 0
Limite Giorno | 0

## TEMPERATURA
Temperatura
Giorno | mg/Nm3
01 | 178.3044 | 0
02 | 182.4295 | 0
03 | 182.0778 | 0
04 | 183.7231 | 0
05 | 181.6024 | 0
06 | 180.9172 | 0
07 | 182.1331 | 0
08 | 181.5396 | 0
09 | 181.2431 | 0
10 | 171.374 | 0
11 | 183.6853 | 0
12 | 182.3217 | 0
13 | 182.998 | 0
14 | 172.009 | 0
15 | 178.2227 | 0
16 | 181.6981 | 0
17 | 181.372 | 0
18 | 181.9104 | 0
19 | 180.0178 | 0
20 | 180.8392 | 0
21 | 180.6719 | 0
22 | 181.324 | 0
23 | 181.5704 | 0
24 | 182.0705 | 0
25 | 182.6579 | 0
26 | 178.1698 | 0
27 | 180.7831 | 0
28 | 180.8655 | 0
29 | 175.9093 | 0
30 | 180.9437 | 0
31 | 181.9133 | 0
Limite Giorno | 0

## PORTATA
Portata fumi
Giorno | mg/Nm3
01 | 11.8015 | 20
02 | 12.4196 | 20
03 | 12.3722 | 20
04 | 12.925 | 20
05 | 12.6848 | 20
06 | 12.1228 | 20
07 | 12.4662 | 20
08 | 12.3341 | 20
09 | 12.5761 | 20
10 | 11.0166 | 20
11 | 12.6448 | 20
12 | 12.5025 | 20
13 | 12.5916 | 20
14 | 12.423 | 20
15 | 11.658 | 20
16 | 11.7632 | 20
17 | 11.7046 | 20
18 | 11.7457 | 20
19 | 11.0398 | 20
20 | 11.1707 | 20
21 | 11.4709 | 20
22 | 11.7719 | 20
23 | 12.0703 | 20
24 | 12.3414 | 20
25 | 12.2205 | 20
26 | 11.6113 | 20
27 | 12.0762 | 20
28 | 12.2987 | 20
29 | 11.694 | 20
30 | 12.5965 | 20
31 | 12.8236 | 20
Limite Giorno | 20