## MENSILE
INCENERITORE DI BIONORD - MESE DI MAGGIO 2025
PARAMETRO | HCL (mg/Nm3) | CO (mg/Nm3) | CO2 (mg/Nm3) | NH3 (mg/Nm3) | NOX (mg/Nm3) | SO2 (mg/Nm3) | Polveri (mg/Nm3) | COT (mg/Nm3) | O2 (% V) | Umidità (% V) | Temperatura Fumi (°C) | Pressione Fumi Bar | Portata Fumi KNm3/h | ORE FUNZIONAMENTO
VALORE MEDIO GG | 0.77633 | 0.29908 | 3.8466 | 0.026432 | 50.1782 | 0.00044038 | 0.027957 | 0.34636 | 14.1367 | 7.1237 | 177.9747 | 1013.9848 | 11.6001 | 634
LIMITE GIORNO | 8 | 50 |  | 10 | 100 | 40 | 5 | 10 | [5 empty] | 744

## HCL
Ac. Cloridrico
Giorno | mg/Nm3
01 | 1.1479 | 8
02 | 1.6026 | 8
03 | 0.32091 | 8
04 | 0.98965 | 8
05 | 0.91412 | 8
06 | 0.96787 | 8
07 | 1.1161 | 8
08 | 2.6388 | 8
09 | 1.3546 | 8
10 | 2.7221 | 8
11 | 1.3756 | 8
12 | 0.87711 | 8
13 | 0.19884 | 8
14 | 0.39345 | 8
15 | 0.78693 | 8
16 | 0.69318 | 8
17 | 0.21294 | 8
18 | 0.21794 | 8
19 | 0.30011 | 8
20 | 0.12036 | 8
21 | 0.26206 | 8
22 | 0.05189 | 8
23 | 0.12494 | 8
24 | 0.63168 | 8
25 | 0.3647 | 8
26 | 0.0351 | 8
27 |  | 8
28 |  | 8
29 |  | 8
30 |  | 8
31 | 0.16675 | 8
Limite Giorno | 8

## CO
OSSIDO DI CARBONIO
Giorno | mg/Nm3
01 | 0 | 50
02 | 0 | 50
03 | 0 | 50
04 | 0.02928 | 50
05 | 0.086728 | 50
06 | 0.028581 | 50
07 | 0.022913 | 50
08 | 0.18017 | 50
09 | 0.016084 | 50
10 | 0.32918 | 50
11 | 0.15062 | 50
12 | 0.64521 | 50
13 | 0.29101 | 50
14 | 0.03482 | 50
15 | 0.30605 | 50
16 | 0.0078578 | 50
17 | 0.51411 | 50
18 | 0.18249 | 50
19 | 0.10492 | 50
20 | 0.54846 | 50
21 | 0.30142 | 50
22 | 0.29466 | 50
23 | 0.28057 | 50
24 | 1.2076 | 50
25 | 0.28816 | 50
26 | 0.2756 | 50
27 |  | 50
28 |  | 50
29 |  | 50
30 |  | 50
31 | 3.226 | 50
Limite Giorno | 50 | 50

## NH3
Ammoniaca
Giorno | mg/Nm3
01 | 0 | 10
02 | 0 | 10
03 | 0 | 10
04 | 0 | 10
05 | 0 | 10
06 | 0.011046 | 10
07 | 0.025309 | 10
08 | 0.019905 | 10
09 | 0.027363 | 10
10 | 0.028626 | 10
11 | 0.030474 | 10
12 | 0.039278 | 10
13 | 0.034143 | 10
14 | 0.035741 | 10
15 | 0.038192 | 10
16 | 0.034865 | 10
17 | 0.045275 | 10
18 | 0.04904 | 10
19 | 0.0376 | 10
20 | 0.031103 | 10
21 | 0.032669 | 10
22 | 0.026677 | 10
23 | 0.038432 | 10
24 | 0.040987 | 10
25 | 0.035484 | 10
26 | 0.041044 | 10
27 |  | 10
28 |  | 10
29 |  | 10
30 |  | 10
31 | 0.0021031 | 10
Limite Giorno | 10

## NOX
Ossidi ai azoto
Giorno | mg/Nm3
01 | 50.4713 | 100
02 | 49.1092 | 100
03 | 50.3952 | 100
04 | 50.9323 | 100
05 | 51.9444 | 100
06 | 51.5494 | 100
07 | 51.9888 | 100
08 | 51.746 | 100
09 | 51.6202 | 100
10 | 51.3379 | 100
11 | 51.0467 | 100
12 | 48.7477 | 100
13 | 45.6598 | 100
14 | 48.6347 | 100
15 | 54.1164 | 100
16 | 53.3022 | 100
17 | 47.0819 | 100
18 | 44.1018 | 100
19 | 51.784 | 100
20 | 50.4858 | 100
21 | 47.088 | 100
22 | 50.0273 | 100
23 | 53.3389 | 100
24 | 51.516 | 100
25 | 50.5192 | 100
26 | 50.0841 | 100
27 |  | 100
28 |  | 100
29 |  | 100
30 |  | 100
31 | 43.314 | 100
Limite Giorno | 100

## SO2
Anidride solforosa
Giorno | mg/Nm3
01 | 0 | 40
02 | 0 | 40
03 | 0 | 40
04 | 0 | 40
05 | 0 | 40
06 | 0 | 40
07 | 0 | 40
08 | 0 | 40
09 | 0 | 40
10 | 0 | 40
11 | 0 | 40
12 | 0 | 40
13 | 0 | 40
14 | 0 | 40
15 | 0.011871 | 40
16 | 0 | 40
17 | 0 | 40
18 | 0 | 40
19 | 0 | 40
20 | 0 | 40
21 | 0 | 40
22 | 0 | 40
23 | 0 | 40
24 | 0 | 40
25 | 0 | 40
26 | 0 | 40
27 |  | 40
28 |  | 40
29 |  | 40
30 |  | 40
31 | 0 | 40
Limite Giorno | 40 | 40

## POLVERI
Polveri
Giorno | mg/Nm3
01 | 0 | 5
02 | 0 | 5
03 | 0 | 5
04 | 0 | 5
05 | 0 | 5
06 | 0.66624 | 5
07 | 0 | 5
08 | 0 | 5
09 | 0 | 5
10 | 0 | 5
11 | 0 | 5
12 | 0 | 5
13 | 0 | 5
14 | 0 | 5
15 | 0 | 5
16 | 0 | 5
17 | 0 | 5
18 | 0 | 5
19 | 0 | 5
20 | 0.018467 | 5
21 | 0 | 5
22 | 0 | 5
23 | 0 | 5
24 | 0.048045 | 5
25 | 0 | 5
26 | 0 | 5
27 |  | 5
28 |  | 5
29 |  | 5
30 |  | 5
31 | 0.0092173 | 5
Limite Giorno | 5

## COT
Carbonio organico totale
Giorno | mg/Nm3
01 | 0.017326 | 10
02 | 0.0076467 | 10
03 | 0 | 10
04 | 0 | 10
05 | 0 | 10
06 | 0.54265 | 10
07 | 0.21817 | 10
08 | 0.26248 | 10
09 | 0.31158 | 10
10 | 0.34987 | 10
11 | 0.31316 | 10
12 | 0.41101 | 10
13 | 0.33691 | 10
14 | 0.37259 | 10
15 | 1.6632 | 10
16 | 0.75336 | 10
17 | 0.29211 | 10
18 | 0.23885 | 10
19 | 0.24455 | 10
20 | 0.31733 | 10
21 | 0.35264 | 10
22 | 0.24082 | 10
23 | 0.51793 | 10
24 | 0.53423 | 10
25 | 0.41975 | 10
26 | 0.35747 | 10
27 |  | 10
28 |  | 10
29 |  | 10
30 |  | 10
31 | 0.27891 | 10
Limite Giorno | 10

## O2
Ossigeno
Giorno | mg/Nm3
01 | 14.1946 | 21
02 | 14.1261 | 21
03 | 13.9219 | 21
04 | 13.6233 | 21
05 | 13.8369 | 21
06 | 13.732 | 21
07 | 13.9778 | 21
08 | 13.808 | 21
09 | 14.0424 | 21
10 | 14.0749 | 21
11 | 14.1268 | 21
12 | 14.3783 | 21
13 | 14.2403 | 21
14 | 14.291 | 21
15 | 14.352 | 21
16 | 14.2556 | 21
17 | 14.5426 | 21
18 | 14.6417 | 21
19 | 14.3229 | 21
20 | 14.1439 | 21
21 | 14.1738 | 21
22 | 13.9954 | 21
23 | 14.3513 | 21
24 | 14.4254 | 21
25 | 14.2796 | 21
26 | 14.4401 | 21
27 |  | 21
28 |  | 21
29 |  | 21
30 |  | 21
31 | 12.8965 | 21
Limite Giorno | 21

## CO2
Anidride Carbonica
Giorno | mg/Nm3
01 | 3.8679 | 0
02 | 3.9403 | 0
03 | 4.0037 | 0
04 | 4.0974 | 0
05 | 3.9213 | 0
06 | 4.0928 | 0
07 | 3.9218 | 0
08 | 4.1121 | 0
09 | 3.9026 | 0
10 | 3.9056 | 0
11 | 3.8623 | 0
12 | 3.7199 | 0
13 | 3.81 | 0
14 | 3.8141 | 0
15 | 3.7092 | 0
16 | 3.7391 | 0
17 | 3.6287 | 0
18 | 3.5912 | 0
19 | 3.7962 | 0
20 | 3.8526 | 0
21 | 3.7884 | 0
22 | 3.8533 | 0
23 | 3.7027 | 0
24 | 3.6524 | 0
25 | 3.6807 | 0
26 | 3.5464 | 0
27 |  | 0
28 |  | 0
29 |  | 0
30 |  | 0
31 | 4.6571 | 0
Limite Giorno | 0

## UMIDITA
Umidità
Giorno | mg/Nm3
01 | 6.4776 | 0
02 | 6.5548 | 0
03 | 6.8991 | 0
04 | 6.8993 | 0
05 | 6.8441 | 0
06 | 7.3206 | 0
07 | 6.9967 | 0
08 | 6.9683 | 0
09 | 6.6888 | 0
10 | 6.899 | 0
11 | 6.8067 | 0
12 | 6.2001 | 0
13 | 6.7001 | 0
14 | 6.7507 | 0
15 | 6.4099 | 0
16 | 6.8256 | 0
17 | 5.7908 | 0
18 | 6.032 | 0
19 | 7.6312 | 0
20 | 7.9024 | 0
21 | 8.0518 | 0
22 | 8.1432 | 0
23 | 7.1371 | 0
24 | 7.6306 | 0
25 | 9.6225 | 0
26 | 8.5786 | 0
27 |  | 0
28 |  | 0
29 |  | 0
30 |  | 0
31 | 8.2283 | 0
Limite Giorno | 0

## TEMPERATURA
Temperatura
Giorno | mg/Nm3
01 | 179.3437 | 0
02 | 177.0834 | 0
03 | 175.8338 | 0
04 | 175.0107 | 0
05 | 177.1791 | 0
06 | 175.0158 | 0
07 | 175.6092 | 0
08 | 173.8693 | 0
09 | 178.6728 | 0
10 | 178.8798 | 0
11 | 178.6935 | 0
12 | 180.241 | 0
13 | 178.8835 | 0
14 | 180.0801 | 0
15 | 179.6502 | 0
16 | 180.6329 | 0
17 | 179.2294 | 0
18 | 180.5046 | 0
19 | 179.4669 | 0
20 | 177.9756 | 0
21 | 178.6688 | 0
22 | 175.6449 | 0
23 | 178.5674 | 0
24 | 180.0002 | 0
25 | 179.0441 | 0
26 | 179.3179 | 0
27 |  | 0
28 |  | 0
29 |  | 0
30 |  | 0
31 | 168.0603 | 0
Limite Giorno | 0

## PORTATA
Portata fumi
Giorno | mg/Nm3
01 | 11.6951 | 20
02 | 10.7324 | 20
03 | 10.3479 | 20
04 | 10.1699 | 20
05 | 11.1695 | 20
06 | 10.7662 | 20
07 | 10.9915 | 20
08 | 10.2988 | 20
09 | 11.1575 | 20
10 | 11.5703 | 20
11 | 11.3658 | 20
12 | 12.1916 | 20
13 | 11.7393 | 20
14 | 12.0155 | 20
15 | 12.1615 | 20
16 | 12.1535 | 20
17 | 11.8978 | 20
18 | 12.3962 | 20
19 | 11.6979 | 20
20 | 11.546 | 20
21 | 11.5157 | 20
22 | 11.3314 | 20
23 | 11.4837 | 20
24 | 12.8462 | 20
25 | 15.2774 | 20
26 | 11.4157 | 20
27 |  | 20
28 |  | 20
29 |  | 20
30 |  | 20
31 | 10.9863 | 20
Limite Giorno | 20