## MENSILE
INCENERITORE DI BIONORD - MESE DI NOVEMBRE 2025
PARAMETRO | HCL (mg/Nm3) | CO (mg/Nm3) | CO2 (mg/Nm3) | NH3 (mg/Nm3) | NOX (mg/Nm3) | SO2 (mg/Nm3) | Polveri (mg/Nm3) | COT (mg/Nm3) | O2 (% V) | Umidità (% V) | Temperatura Fumi (°C) | Pressione Fumi Bar | Portata Fumi KNm3/h | ORE FUNZIONAMENTO
VALORE MEDIO GG | 0.11217 | 0.69919 | 3.5789 | 0.083375 | 53.4319 | 0.025767 | 0.027315 | 0.61278 | 15.3831 | 5.8955 | 177.1245 | 1014.2832 | 12.4526 | 658
LIMITE GIORNO | 8 | 50 |  | 10 | 100 | 40 | 5 | 10 | [5 empty] | 720

## HCL
Ac. Cloridrico
Giorno | mg/Nm3
01 | 0.48486 | 8
02 | 0 | 8
03 | 0 | 8
04 | 0.30453 | 8
05 | 0 | 8
06 | 0 | 8
07 | 0.07437 | 8
08 | 0.16566 | 8
09 | 0.2548 | 8
10 | 0.0010151 | 8
11 | 0 | 8
12 | 0 | 8
13 | 0 | 8
14 | 0 | 8
15 | 0 | 8
16 | 0.32251 | 8
17 |  | 8
18 |  | 8
19 | 0 | 8
20 | 0.028745 | 8
21 | 0 | 8
22 | 0.079358 | 8
23 | 1.0743 | 8
24 | 0 | 8
25 | 0.27602 | 8
26 | 0.073435 | 8
27 | 0 | 8
28 | 0.0058992 | 8
29 | 0 | 8
30 | 0 | 8
8
Limite Giorno | 8

## CO
OSSIDO DI CARBONIO
Giorno | mg/Nm3
01 | 0.3786 | 50
02 | 0.10628 | 50
03 | 1.8727 | 50
04 | 0.44927 | 50
05 | 0.28663 | 50
06 | 0.17653 | 50
07 | 0.63559 | 50
08 | 0.086925 | 50
09 | 0.28482 | 50
10 | 0.27349 | 50
11 | 0.27221 | 50
12 | 0.41336 | 50
13 | 0.11477 | 50
14 | 0.83825 | 50
15 | 0.87804 | 50
16 | 0.41585 | 50
17 |  | 50
18 |  | 50
19 | 2.7192 | 50
20 | 0.1931 | 50
21 | 2.8745 | 50
22 | 1.6721 | 50
23 | 1.1326 | 50
24 | 2.1635 | 50
25 | 0.8547 | 50
26 | 0.1893 | 50
27 | 0.34002 | 50
28 | 0.20361 | 50
29 | 0.066857 | 50
30 | 0.24311 | 50
50
Limite Giorno | 50 | 50

## NH3
Ammoniaca
Giorno | mg/Nm3
01 | 0.086679 | 10
02 | 0.092602 | 10
03 | 0.10188 | 10
04 | 0.10021 | 10
05 | 0.10171 | 10
06 | 0.093839 | 10
07 | 0.1055 | 10
08 | 0.088025 | 10
09 | 0.10677 | 10
10 | 0.10435 | 10
11 | 0.092028 | 10
12 | 0.095617 | 10
13 | 0.10413 | 10
14 | 0.097077 | 10
15 | 0.10417 | 10
16 | 0.10322 | 10
17 |  | 10
18 |  | 10
19 | 0.038207 | 10
20 | 0.047826 | 10
21 | 0.058702 | 10
22 | 0.067491 | 10
23 | 0.066927 | 10
24 | 0.061776 | 10
25 | 0.069017 | 10
26 | 0.070985 | 10
27 | 0.071457 | 10
28 | 0.063839 | 10
29 | 0.068774 | 10
30 | 0.064523 | 10
10
Limite Giorno | 10

## NOX
Ossidi ai azoto
Giorno | mg/Nm3
01 | 54.0333 | 100
02 | 52.9 | 100
03 | 52.604 | 100
04 | 52.2437 | 100
05 | 54.3401 | 100
06 | 56.0308 | 100
07 | 56.4601 | 100
08 | 54.2585 | 100
09 | 57.1073 | 100
10 | 53.3077 | 100
11 | 53.1252 | 100
12 | 56.3944 | 100
13 | 52.9496 | 100
14 | 51.9813 | 100
15 | 53.9672 | 100
16 | 55.0199 | 100
17 |  | 100
18 |  | 100
19 | 46.8675 | 100
20 | 53.2525 | 100
21 | 54.4565 | 100
22 | 52.6009 | 100
23 | 51.9843 | 100
24 | 48.1529 | 100
25 | 53.2798 | 100
26 | 53.7607 | 100
27 | 54.4604 | 100
28 | 54.0627 | 100
29 | 51.9335 | 100
30 | 52.8688 | 100
100
Limite Giorno | 100

## SO2
Anidride solforosa
Giorno | mg/Nm3
01 | 0 | 40
02 | 0 | 40
03 | 0 | 40
04 | 0 | 40
05 | 0 | 40
06 | 0 | 40
07 | 0 | 40
08 | 0 | 40
09 | 0 | 40
10 | 0 | 40
11 | 0 | 40
12 | 0 | 40
13 | 0 | 40
14 | 0 | 40
15 | 0 | 40
16 | 0 | 40
17 |  | 40
18 |  | 40
19 | 0 | 40
20 | 0 | 40
21 | 0.69625 | 40
22 | 0 | 40
23 | 0 | 40
24 | 0 | 40
25 | 0 | 40
26 | 0 | 40
27 | 0 | 40
28 | 0 | 40
29 | 0 | 40
30 | 0 | 40
40
Limite Giorno | 40 | 40

## POLVERI
Polveri
Giorno | mg/Nm3
01 | 0 | 5
02 | 0.074686 | 5
03 | 0.2318 | 5
04 | 0.050007 | 5
05 | 0.0068557 | 5
06 | 0.0099836 | 5
07 | 0.011716 | 5
08 | 0.00065334 | 5
09 | 0.055289 | 5
10 | 0.0036303 | 5
11 | 0 | 5
12 | 0.0038956 | 5
13 | 0.0095626 | 5
14 | 0.058685 | 5
15 | 0.13978 | 5
16 | 0.025889 | 5
17 |  | 5
18 |  | 5
19 | 0.070046 | 5
20 | 0 | 5
21 | 0.00036185 | 5
22 | 0.0077979 | 5
23 | 0.0001514 | 5
24 | 0.0016743 | 5
25 | 0.0064068 | 5
26 | 0.011033 | 5
27 | 0.00036169 | 5
28 | 0.0031232 | 5
29 | 0 | 5
30 | 0 | 5
5
Limite Giorno | 5

## COT
Carbonio organico totale
Giorno | mg/Nm3
01 | 0.62319 | 10
02 | 0.67023 | 10
03 | 0.61429 | 10
04 | 0.71674 | 10
05 | 0.75481 | 10
06 | 0.6856 | 10
07 | 0.71389 | 10
08 | 0.59873 | 10
09 | 0.7427 | 10
10 | 0.87868 | 10
11 | 0.71976 | 10
12 | 0.731 | 10
13 | 0.66769 | 10
14 | 1.2724 | 10
15 | 1.0462 | 10
16 | 0.97306 | 10
17 |  | 10
18 |  | 10
19 | 0.22147 | 10
20 | 0.25962 | 10
21 | 0.34717 | 10
22 | 0.39928 | 10
23 | 0.33036 | 10
24 | 0.29655 | 10
25 | 0.28363 | 10
26 | 0.37352 | 10
27 | 0.67058 | 10
28 | 0.46845 | 10
29 | 0.64436 | 10
30 | 0.44131 | 10
10
Limite Giorno | 10

## O2
Ossigeno
Giorno | mg/Nm3
01 | 15.4735 | 21
02 | 15.5894 | 21
03 | 15.7589 | 21
04 | 15.7292 | 21
05 | 15.754 | 21
06 | 15.6074 | 21
07 | 15.8117 | 21
08 | 15.4881 | 21
09 | 15.8344 | 21
10 | 15.7976 | 21
11 | 15.574 | 21
12 | 15.6339 | 21
13 | 15.7942 | 21
14 | 15.6687 | 21
15 | 15.7923 | 21
16 | 15.7714 | 21
17 |  | 21
18 |  | 21
19 | 14.3254 | 21
20 | 14.6109 | 21
21 | 14.8793 | 21
22 | 15.0755 | 21
23 | 15.072 | 21
24 | 14.9568 | 21
25 | 15.1086 | 21
26 | 15.148 | 21
27 | 15.1536 | 21
28 | 15.0053 | 21
29 | 15.1124 | 21
30 | 15.0033 | 21
21
Limite Giorno | 21

## CO2
Anidride Carbonica
Giorno | mg/Nm3
01 | 3.4975 | 0
02 | 3.4266 | 0
03 | 3.3899 | 0
04 | 3.4634 | 0
05 | 3.4181 | 0
06 | 3.4698 | 0
07 | 3.3459 | 0
08 | 3.5079 | 0
09 | 3.3656 | 0
10 | 3.3871 | 0
11 | 3.526 | 0
12 | 3.5442 | 0
13 | 3.4703 | 0
14 | 3.4494 | 0
15 | 3.3024 | 0
16 | 3.2672 | 0
17 |  | 0
18 |  | 0
19 | 4.2186 | 0
20 | 3.9965 | 0
21 | 3.7496 | 0
22 | 3.721 | 0
23 | 3.6828 | 0
24 | 3.7796 | 0
25 | 3.6413 | 0
26 | 3.6926 | 0
27 | 3.7743 | 0
28 | 3.777 | 0
29 | 3.6792 | 0
30 | 3.7775 | 0
0
Limite Giorno | 0

## UMIDITA
Umidità
Giorno | mg/Nm3
01 | 6.6255 | 0
02 | 6.2593 | 0
03 | 5.5389 | 0
04 | 5.7854 | 0
05 | 5.7833 | 0
06 | 5.9656 | 0
07 | 5.5434 | 0
08 | 5.7058 | 0
09 | 5.7486 | 0
10 | 5.5628 | 0
11 | 5.6466 | 0
12 | 6.2184 | 0
13 | 5.8128 | 0
14 | 5.9172 | 0
15 | 5.8398 | 0
16 | 6.1813 | 0
17 |  | 0
18 |  | 0
19 | 6.4179 | 0
20 | 6.4881 | 0
21 | 6.1948 | 0
22 | 5.8823 | 0
23 | 5.5868 | 0
24 | 5.9594 | 0
25 | 5.95 | 0
26 | 5.6565 | 0
27 | 5.7131 | 0
28 | 5.8498 | 0
29 | 5.6422 | 0
30 | 5.8364 | 0
0
Limite Giorno | 0

## TEMPERATURA
Temperatura
Giorno | mg/Nm3
01 | 180.5611 | 0
02 | 176.9372 | 0
03 | 179.3636 | 0
04 | 178.4955 | 0
05 | 178.2442 | 0
06 | 178.6359 | 0
07 | 178.895 | 0
08 | 179.7165 | 0
09 | 179.05 | 0
10 | 178.1301 | 0
11 | 176.5076 | 0
12 | 179.756 | 0
13 | 180.6081 | 0
14 | 181.3141 | 0
15 | 180.0627 | 0
16 | 179.5073 | 0
17 |  | 0
18 |  | 0
19 | 161.8351 | 0
20 | 166.435 | 0
21 | 169.7728 | 0
22 | 177.2527 | 0
23 | 176.6619 | 0
24 | 174.9955 | 0
25 | 177.0834 | 0
26 | 178.9823 | 0
27 | 176.6863 | 0
28 | 177.5429 | 0
29 | 176.9578 | 0
30 | 174.6632 | 0
0
Limite Giorno | 0

## PORTATA
Portata fumi
Giorno | mg/Nm3
01 | 13.1 | 20
02 | 13.637 | 20
03 | 12.6132 | 20
04 | 12.7366 | 20
05 | 12.5659 | 20
06 | 12.6757 | 20
07 | 12.7326 | 20
08 | 12.6401 | 20
09 | 12.9561 | 20
10 | 12.9242 | 20
11 | 12.3116 | 20
12 | 12.773 | 20
13 | 12.6247 | 20
14 | 12.6683 | 20
15 | 12.8905 | 20
16 | 12.9964 | 20
17 |  | 20
18 |  | 20
19 | 12.1832 | 20
20 | 11.9386 | 20
21 | 11.6807 | 20
22 | 12.0701 | 20
23 | 11.8747 | 20
24 | 11.3769 | 20
25 | 11.8291 | 20
26 | 12.6688 | 20
27 | 12.2338 | 20
28 | 12.3543 | 20
29 | 12.3021 | 20
30 | 11.4485 | 20
20
Limite Giorno | 20