## MENSILE
INCENERITORE DI BIONORD - MESE DI FEBBRAIO 2025
PARAMETRO | HCL (mg/Nm3) | CO (mg/Nm3) | CO2 (mg/Nm3) | NH3 (mg/Nm3) | NOX (mg/Nm3) | SO2 (mg/Nm3) | Polveri (mg/Nm3) | COT (mg/Nm3) | O2 (% V) | Umidità (% V) | Temperatura Fumi (°C) | Pressione Fumi Bar | Portata Fumi KNm3/h | ORE FUNZIONAMENTO
VALORE MEDIO GG | 1.3944 | 0.82584 | 3.8146 | 0 | 46.9181 | 0.011983 | 0.00056339 | 0.020845 | 15.5828 | 6.6319 | 173.8805 | 1013.4465 | 11.3334 | 456
LIMITE GIORNO | 8 | 50 |  | 10 | 100 | 40 | 5 | 10 | [5 empty] | 672

## HCL
Ac. Cloridrico
Giorno | mg/Nm3
01 | 1.4412 | 8
02 | 1.7415 | 8
03 |  | 8
04 |  | 8
05 |  | 8
06 |  | 8
07 |  | 8
08 | 1.3932 | 8
09 | 1.9297 | 8
10 | 1.9089 | 8
11 |  | 8
12 |  | 8
13 | 1.191 | 8
14 | 1.6849 | 8
15 | 2.8758 | 8
16 | 1.386 | 8
17 | 1.2795 | 8
18 | 1.569 | 8
19 | 1.4742 | 8
20 | 0.5551 | 8
21 | 1.2606 | 8
22 | 0.68843 | 8
23 | 0.52404 | 8
24 | 0.3966 | 8
25 | 0.67913 | 8
26 | 2.2613 | 8
27 | 1.5597 | 8
28 | 2.0964 | 8
8
8
8
Limite Giorno | 8

## CO
OSSIDO DI CARBONIO
Giorno | mg/Nm3
01 | 0.42953 | 50
02 | 2.8705 | 50
03 |  | 50
04 |  | 50
05 |  | 50
06 |  | 50
07 |  | 50
08 | 10.275 | 50
09 | 1.7634 | 50
10 | 2.2413 | 50
11 |  | 50
12 |  | 50
13 | 3.8575 | 50
14 | 0.14605 | 50
15 | 0.71996 | 50
16 | 0 | 50
17 | 0 | 50
18 | 0 | 50
19 | 0.37099 | 50
20 | 0 | 50
21 | 0 | 50
22 | 0 | 50
23 | 0.11118 | 50
24 | 0.48767 | 50
25 | 0.51738 | 50
26 | 0 | 50
27 | 0.4392 | 50
28 | 0 | 50
50
50
50
Limite Giorno | 50 | 50

## NH3
Ammoniaca
Giorno | mg/Nm3
01 | 0 | 10
02 | 0 | 10
03 |  | 10
04 |  | 10
05 |  | 10
06 |  | 10
07 |  | 10
08 | 0 | 10
09 | 0 | 10
10 | 0 | 10
11 |  | 10
12 |  | 10
13 | 0 | 10
14 | 0 | 10
15 | 0 | 10
16 | 0 | 10
17 | 0 | 10
18 | 0 | 10
19 | 0 | 10
20 | 0 | 10
21 | 0 | 10
22 | 0 | 10
23 | 0 | 10
24 | 0 | 10
25 | 0 | 10
26 | 0 | 10
27 | 0 | 10
28 | 0 | 10
10
10
10
Limite Giorno | 10

## NOX
Ossidi ai azoto
Giorno | mg/Nm3
01 | 49.6673 | 100
02 | 49.0083 | 100
03 |  | 100
04 |  | 100
05 |  | 100
06 |  | 100
07 |  | 100
08 | 35.874 | 100
09 | 48.9186 | 100
10 | 48.7613 | 100
11 |  | 100
12 |  | 100
13 | 27.3061 | 100
14 | 43.8205 | 100
15 | 46.4809 | 100
16 | 46.6761 | 100
17 | 48.862 | 100
18 | 49.337 | 100
19 | 48.5678 | 100
20 | 50.8205 | 100
21 | 50.646 | 100
22 | 47.6936 | 100
23 | 47.3154 | 100
24 | 46.1851 | 100
25 | 51.0219 | 100
26 | 45.5434 | 100
27 | 46.0098 | 100
28 | 45.6006 | 100
100
100
100
Limite Giorno | 100

## SO2
Anidride solforosa
Giorno | mg/Nm3
01 | 0.18155 | 40
02 | 0 | 40
03 |  | 40
04 |  | 40
05 |  | 40
06 |  | 40
07 |  | 40
08 | 0 | 40
09 | 0 | 40
10 | 0 | 40
11 |  | 40
12 |  | 40
13 | 0 | 40
14 | 0.019055 | 40
15 | 0.019009 | 40
16 | 0 | 40
17 | 0.003362 | 40
18 | 0 | 40
19 | 0 | 40
20 | 0 | 40
21 | 0 | 40
22 | 0 | 40
23 | 0 | 40
24 | 0 | 40
25 | 0 | 40
26 | 0 | 40
27 | 0 | 40
28 | 0 | 40
40
40
40
Limite Giorno | 40 | 40

## POLVERI
Polveri
Giorno | mg/Nm3
01 | 0 | 5
02 | 0 | 5
03 |  | 5
04 |  | 5
05 |  | 5
06 |  | 5
07 |  | 5
08 | 0.0084141 | 5
09 | 0.002039 | 5
10 | 0 | 5
11 |  | 5
12 |  | 5
13 | 0.0055197 | 5
14 | 0 | 5
15 | 0 | 5
16 | 0 | 5
17 | 0 | 5
18 | 0 | 5
19 | 0 | 5
20 | 0 | 5
21 | 0 | 5
22 | 0 | 5
23 | 0 | 5
24 | 0 | 5
25 | 0 | 5
26 | 0 | 5
27 | 0 | 5
28 | 0 | 5
5
5
5
Limite Giorno | 5

## COT
Carbonio organico totale
Giorno | mg/Nm3
01 | 0 | 10
02 | 0 | 10
03 |  | 10
04 |  | 10
05 |  | 10
06 |  | 10
07 |  | 10
08 | 0 | 10
09 | 0 | 10
10 | 0 | 10
11 |  | 10
12 |  | 10
13 | 0 | 10
14 | 0 | 10
15 | 0 | 10
16 | 0.077138 | 10
17 | 0 | 10
18 | 0 | 10
19 | 0 | 10
20 | 0 | 10
21 | 0 | 10
22 | 0 | 10
23 | 0 | 10
24 | 0 | 10
25 | 0 | 10
26 | 0 | 10
27 | 0.026845 | 10
28 | 0.28458 | 10
10
10
10
Limite Giorno | 10

## O2
Ossigeno
Giorno | mg/Nm3
01 | 16.2327 | 21
02 | 15.8921 | 21
03 |  | 21
04 |  | 21
05 |  | 21
06 |  | 21
07 |  | 21
08 | 15.462 | 21
09 | 15.8323 | 21
10 | 15.973 | 21
11 |  | 21
12 |  | 21
13 | 15.1672 | 21
14 | 14.7637 | 21
15 | 15.2683 | 21
16 | 15.3209 | 21
17 | 15.3705 | 21
18 | 15.3803 | 21
19 | 15.4148 | 21
20 | 15.3536 | 21
21 | 15.5641 | 21
22 | 15.4657 | 21
23 | 15.7798 | 21
24 | 15.7805 | 21
25 | 15.7722 | 21
26 | 15.8532 | 21
27 | 15.9842 | 21
28 | 15.9788 | 21
21
21
21
Limite Giorno | 21

## CO2
Anidride Carbonica
Giorno | mg/Nm3
01 | 1.8773 | 0
02 | 1.9994 | 0
03 |  | 0
04 |  | 0
05 |  | 0
06 |  | 0
07 |  | 0
08 | 2.3496 | 0
09 | 2.3084 | 0
10 | 2.2419 | 0
11 |  | 0
12 |  | 0
13 | 4.501 | 0
14 | 4.4335 | 0
15 | 4.454 | 0
16 | 4.2485 | 0
17 | 4.2227 | 0
18 | 4.3294 | 0
19 | 4.3138 | 0
20 | 4.3928 | 0
21 | 4.1631 | 0
22 | 4.3013 | 0
23 | 3.9988 | 0
24 | 3.9942 | 0
25 | 4.004 | 0
26 | 3.8754 | 0
27 | 3.7979 | 0
28 | 3.8333 | 0
0
0
0
Limite Giorno | 0

## UMIDITA
Umidità
Giorno | mg/Nm3
01 | 8.3185 | 0
02 | 8.9334 | 0
03 |  | 0
04 |  | 0
05 |  | 0
06 |  | 0
07 |  | 0
08 | 7.1549 | 0
09 | 6.7957 | 0
10 | 6.3211 | 0
11 |  | 0
12 |  | 0
13 | 7.5025 | 0
14 | 6.3576 | 0
15 | 6.0387 | 0
16 | 6.109 | 0
17 | 6.1859 | 0
18 | 6.4802 | 0
19 | 6.593 | 0
20 | 6.741 | 0
21 | 7.0215 | 0
22 | 7.0729 | 0
23 | 6.3911 | 0
24 | 6.5162 | 0
25 | 6.7506 | 0
26 | 6.4574 | 0
27 | 5.9566 | 0
28 | 6.0905 | 0
0
0
0
Limite Giorno | 0

## TEMPERATURA
Temperatura
Giorno | mg/Nm3
01 | 177.8653 | 0
02 | 177.4414 | 0
03 |  | 0
04 |  | 0
05 |  | 0
06 |  | 0
07 |  | 0
08 | 160.3637 | 0
09 | 166.0834 | 0
10 | 173.4738 | 0
11 |  | 0
12 |  | 0
13 | 157.4317 | 0
14 | 166.6447 | 0
15 | 170.2601 | 0
16 | 174.0792 | 0
17 | 174.4947 | 0
18 | 174.6651 | 0
19 | 175.1464 | 0
20 | 175.8228 | 0
21 | 177.3166 | 0
22 | 176.8515 | 0
23 | 176.3425 | 0
24 | 176.9337 | 0
25 | 177.7662 | 0
26 | 176.9931 | 0
27 | 179.5133 | 0
28 | 178.7625 | 0
0
0
0
Limite Giorno | 0

## PORTATA
Portata fumi
Giorno | mg/Nm3
01 | 12.4803 | 20
02 | 12.578 | 20
03 |  | 20
04 |  | 20
05 |  | 20
06 |  | 20
07 |  | 20
08 | 10.7561 | 20
09 | 10.8616 | 20
10 | 11.5394 | 20
11 |  | 20
12 |  | 20
13 | 10.2284 | 20
14 | 10.8218 | 20
15 | 10.9774 | 20
16 | 11.0074 | 20
17 | 10.9722 | 20
18 | 12.5725 | 20
19 | 10.9806 | 20
20 | 10.7996 | 20
21 | 11.3302 | 20
22 | 11.0417 | 20
23 | 11.3881 | 20
24 | 11.3766 | 20
25 | 11.361 | 20
26 | 11.1012 | 20
27 | 12.0312 | 20
28 | 12.463 | 20
29 |  | 20
30 |  | 20
31 |  | 20
Limite Giorno | 20