## MENSILE
INCENERITORE DI BIONORD - MESE DI MARZO 2025
PARAMETRO | HCL (mg/Nm3) | CO (mg/Nm3) | CO2 (mg/Nm3) | NH3 (mg/Nm3) | NOX (mg/Nm3) | SO2 (mg/Nm3) | Polveri (mg/Nm3) | COT (mg/Nm3) | O2 (% V) | Umidità (% V) | Temperatura Fumi (°C) | Pressione Fumi Bar | Portata Fumi KNm3/h | ORE FUNZIONAMENTO
VALORE MEDIO GG | 2.2031 | 0.3475 | 3.8463 | 0.0036738 | 44.5834 | 0.0086387 | 0.00013561 | 0.19361 | 15.489 | 6.3143 | 175.4361 | 1013.5319 | 11.8264 | 744
LIMITE GIORNO | 8 | 50 |  | 10 | 100 | 40 | 5 | 10 | [5 empty] | 687

## HCL
Ac. Cloridrico
Giorno | mg/Nm3
01 | 2.234 | 8
02 | 2.0525 | 8
03 | 2.6647 | 8
04 | 1.9701 | 8
05 | 1.7584 | 8
06 | 1.6967 | 8
07 | 1.8807 | 8
08 | 1.2442 | 8
09 | 1.11 | 8
10 | 2.0051 | 8
11 | 2.5709 | 8
12 | 2.7319 | 8
13 | 1.7067 | 8
14 | 3.1476 | 8
15 | 3.2091 | 8
16 | 2.2338 | 8
17 | 2.0125 | 8
18 | 2.4468 | 8
19 |  | 8
20 |  | 8
21 | 2.6406 | 8
22 | 1.2162 | 8
23 | 1.4707 | 8
24 | 3.0315 | 8
25 | 2.8627 | 8
26 | 2.171 | 8
27 | 3.0983 | 8
28 | 2.3075 | 8
29 | 1.9273 | 8
30 | 2.4227 | 8
31 | 2.2796 | 8
Limite Giorno | 8

## CO
OSSIDO DI CARBONIO
Giorno | mg/Nm3
01 | 0 | 50
02 | 0.71781 | 50
03 | 0.038984 | 50
04 | 1.1841 | 50
05 | 0.95397 | 50
06 | 0 | 50
07 | 0 | 50
08 | 0.23438 | 50
09 | 0.07306 | 50
10 | 0.6352 | 50
11 | 0.089772 | 50
12 | 0 | 50
13 | 0.2346 | 50
14 | 0 | 50
15 | 0.018235 | 50
16 | 0.076012 | 50
17 | 1.2302 | 50
18 | 0 | 50
19 |  | 50
20 |  | 50
21 | 2.2378 | 50
22 | 0 | 50
23 | 0.75697 | 50
24 | 1.2578 | 50
25 | 0.10315 | 50
26 | 0 | 50
27 | 0.27812 | 50
28 | 0.16888 | 50
29 | 0.29088 | 50
30 | 0 | 50
31 | 0.02265 | 50
Limite Giorno | 50 | 50

## NH3
Ammoniaca
Giorno | mg/Nm3
01 | 0 | 10
02 | 0 | 10
03 | 0 | 10
04 | 0 | 10
05 | 0 | 10
06 | 0.1044 | 10
07 | 0 | 10
08 | 0 | 10
09 | 0 | 10
10 | 0 | 10
11 | 0 | 10
12 | 0 | 10
13 | 0 | 10
14 | 0 | 10
15 | 0 | 10
16 | 0 | 10
17 | 0 | 10
18 | 0 | 10
19 |  | 10
20 |  | 10
21 | 0 | 10
22 | 0 | 10
23 | 0 | 10
24 | 0 | 10
25 | 0 | 10
26 | 0 | 10
27 | 0 | 10
28 | 0 | 10
29 | 0 | 10
30 | 0 | 10
31 | 0 | 10
Limite Giorno | 10

## NOX
Ossidi ai azoto
Giorno | mg/Nm3
01 | 42.0002 | 100
02 | 47.0248 | 100
03 | 45.3642 | 100
04 | 48.0599 | 100
05 | 50.6425 | 100
06 | 40.625 | 100
07 | 48.252 | 100
08 | 46.9775 | 100
09 | 43.4154 | 100
10 | 47.2452 | 100
11 | 49.242 | 100
12 | 50.6367 | 100
13 | 48.2679 | 100
14 | 48.8464 | 100
15 | 47.6607 | 100
16 | 48.1558 | 100
17 | 43.6307 | 100
18 | 48.1015 | 100
19 |  | 100
20 |  | 100
21 | 49.7777 | 100
22 | 50.1017 | 100
23 | 39.6462 | 100
24 | 34.7116 | 100
25 | 49.6106 | 100
26 | 45.5837 | 100
27 | 48.4632 | 100
28 | 38.5051 | 100
29 | 34.0928 | 100
30 | 37.8798 | 100
31 | 23.0812 | 100
Limite Giorno | 100

## SO2
Anidride solforosa
Giorno | mg/Nm3
01 | 0.065344 | 40
02 | 0 | 40
03 | 0 | 40
04 | 0 | 40
05 | 0 | 40
06 | 0.11779 | 40
07 | 0 | 40
08 | 0 | 40
09 | 0 | 40
10 | 0 | 40
11 | 0 | 40
12 | 0 | 40
13 | 0.046312 | 40
14 | 0 | 40
15 | 0 | 40
16 | 0 | 40
17 | 0 | 40
18 | 0 | 40
19 |  | 40
20 |  | 40
21 | 0 | 40
22 | 0 | 40
23 | 0 | 40
24 | 0 | 40
25 | 0 | 40
26 | 0 | 40
27 | 0 | 40
28 | 0.017005 | 40
29 | 0 | 40
30 | 0 | 40
31 | 0 | 40
Limite Giorno | 40 | 40

## POLVERI
Polveri
Giorno | mg/Nm3
01 | 0 | 5
02 | 0 | 5
03 | 0 | 5
04 | 0 | 5
05 | 0 | 5
06 | 0 | 5
07 | 0 | 5
08 | 0 | 5
09 | 0 | 5
10 | 0 | 5
11 | 0 | 5
12 | 0 | 5
13 | 0 | 5
14 | 0 | 5
15 | 0 | 5
16 | 0 | 5
17 | 0 | 5
18 | 0 | 5
19 |  | 5
20 |  | 5
21 | 0 | 5
22 | 0 | 5
23 | 0 | 5
24 | 0 | 5
25 | 0 | 5
26 | 0 | 5
27 | 0 | 5
28 | 0.0038535 | 5
29 | 0 | 5
30 | 0 | 5
31 | 0 | 5
Limite Giorno | 5

## COT
Carbonio organico totale
Giorno | mg/Nm3
01 | 0.010712 | 10
02 | 0.1558 | 10
03 | 0.35539 | 10
04 | 1.6455 | 10
05 | 0.0017285 | 10
06 | 0.02431 | 10
07 | 0.0076837 | 10
08 | 0.47929 | 10
09 | 0 | 10
10 | 0 | 10
11 | 0 | 10
12 | 0.13807 | 10
13 | 0 | 10
14 | 0.68346 | 10
15 | 0.041728 | 10
16 | 0 | 10
17 | 0.00035894 | 10
18 | 0.61865 | 10
19 |  | 10
20 |  | 10
21 | 0 | 10
22 | 0.55366 | 10
23 | 0.35069 | 10
24 | 0.52772 | 10
25 | 0 | 10
26 | 0 | 10
27 | 0 | 10
28 | 0.00034573 | 10
29 | 0 | 10
30 | 0 | 10
31 | 0 | 10
Limite Giorno | 10

## O2
Ossigeno
Giorno | mg/Nm3
01 | 16.0029 | 21
02 | 16.0043 | 21
03 | 16.0643 | 21
04 | 16.0671 | 21
05 | 16.0281 | 21
06 | 16.083 | 21
07 | 16.0593 | 21
08 | 16.1142 | 21
09 | 16.0853 | 21
10 | 15.9866 | 21
11 | 16.1216 | 21
12 | 16.0705 | 21
13 | 16.0428 | 21
14 | 16.17 | 21
15 | 16.1826 | 21
16 | 16.2358 | 21
17 | 16.2849 | 21
18 | 16.2028 | 21
19 |  | 21
20 |  | 21
21 | 14.9858 | 21
22 | 15.1972 | 21
23 | 15.3217 | 21
24 | 15.1945 | 21
25 | 14.3919 | 21
26 | 13.8431 | 21
27 | 13.8889 | 21
28 | 14.1028 | 21
29 | 13.9253 | 21
30 | 14.124 | 21
31 | 14.2788 | 21
Limite Giorno | 21

## CO2
Anidride Carbonica
Giorno | mg/Nm3
01 | 3.7171 | 0
02 | 3.7869 | 0
03 | 3.7492 | 0
04 | 3.7702 | 0
05 | 3.8688 | 0
06 | 3.7758 | 0
07 | 3.7279 | 0
08 | 3.6395 | 0
09 | 3.5904 | 0
10 | 3.7621 | 0
11 | 3.6411 | 0
12 | 3.7451 | 0
13 | 3.7484 | 0
14 | 3.5991 | 0
15 | 3.5908 | 0
16 | 3.5676 | 0
17 | 3.5336 | 0
18 | 3.6694 | 0
19 |  | 0
20 |  | 0
21 | 4.5219 | 0
22 | 4.2239 | 0
23 | 3.7467 | 0
24 | 4.1972 | 0
25 | 4.2743 | 0
26 | 4.2233 | 0
27 | 4.1565 | 0
28 | 3.9465 | 0
29 | 4.0885 | 0
30 | 4.0173 | 0
31 | 3.8818 | 0
Limite Giorno | 0

## UMIDITA
Umidità
Giorno | mg/Nm3
01 | 5.8133 | 0
02 | 6.0508 | 0
03 | 5.7873 | 0
04 | 5.6743 | 0
05 | 6.1014 | 0
06 | 5.6721 | 0
07 | 5.6184 | 0
08 | 5.6744 | 0
09 | 5.6157 | 0
10 | 6.2533 | 0
11 | 6.0908 | 0
12 | 6.4316 | 0
13 | 6.0652 | 0
14 | 6.1087 | 0
15 | 5.9749 | 0
16 | 5.8948 | 0
17 | 6.2081 | 0
18 | 8.9601 | 0
19 |  | 0
20 |  | 0
21 | 6.8307 | 0
22 | 7.0289 | 0
23 | 6.8955 | 0
24 | 7.3355 | 0
25 | 6.9373 | 0
26 | 6.94 | 0
27 | 6.573 | 0
28 | 6.5416 | 0
29 | 6.456 | 0
30 | 6.4509 | 0
31 | 5.7189 | 0
Limite Giorno | 0

## TEMPERATURA
Temperatura
Giorno | mg/Nm3
01 | 177.6294 | 0
02 | 180.1269 | 0
03 | 178.282 | 0
04 | 179.0831 | 0
05 | 176.9569 | 0
06 | 178.3335 | 0
07 | 180.1484 | 0
08 | 178.4963 | 0
09 | 175.3402 | 0
10 | 177.7911 | 0
11 | 177.5577 | 0
12 | 177.5322 | 0
13 | 179.43 | 0
14 | 178.8032 | 0
15 | 176.496 | 0
16 | 176.8459 | 0
17 | 175.5887 | 0
18 | 173.2346 | 0
19 |  | 0
20 |  | 0
21 | 165.3312 | 0
22 | 170.2015 | 0
23 | 151.6282 | 0
24 | 165.9381 | 0
25 | 174.3025 | 0
26 | 176.0774 | 0
27 | 176.6416 | 0
28 | 176.5005 | 0
29 | 174.0738 | 0
30 | 177.673 | 0
31 | 178.5348 | 0
Limite Giorno | 0

## PORTATA
Portata fumi
Giorno | mg/Nm3
01 | 11.5433 | 20
02 | 12.2028 | 20
03 | 12.3665 | 20
04 | 12.3963 | 20
05 | 11.9162 | 20
06 | 12.6942 | 20
07 | 12.6787 | 20
08 | 12.6522 | 20
09 | 12.5627 | 20
10 | 12.124 | 20
11 | 12.0964 | 20
12 | 12.1096 | 20
13 | 12.2174 | 20
14 | 12.3459 | 20
15 | 12.5282 | 20
16 | 12.4731 | 20
17 | 12.2896 | 20
18 | 12.8436 | 20
19 |  | 20
20 |  | 20
21 | 11.7872 | 20
22 | 11.3579 | 20
23 | 8.9447 | 20
24 | 9.9421 | 20
25 | 10.6902 | 20
26 | 10.9564 | 20
27 | 11.2556 | 20
28 | 11.5195 | 20
29 | 11.2229 | 20
30 | 11.3474 | 20
31 | 11.9572 | 20
Limite Giorno | 20