## MENSILE
INCENERITORE DI PETICO - MESE DI AGOSTO 2021
PARAMETRO | HCL (mg/Nm3) | CO (mg/Nm3) | CO2 (mg/Nm3) | NH3 (mg/Nm3) | NOX (mg/Nm3) | SO2 (mg/Nm3) | Polveri (mg/Nm3) | COT (mg/Nm3) | O2 (% V) | Umidità (% V) | Temperatura Fumi (°C) | Pressione Fumi Bar | Portata Fumi KNm3/h | ORE FUNZIONAMENTO
VALORE MEDIO GG | 0.26 | 1.46 | 4.72 | 0 | 66.33 | 0.02 | 0 | 0.54 | 15.16 | 8.07 | 182.2 | 1012 | 10.08 | 695
LIMITE GIORNO | 10 | 50 |  | 10 | 100 | 50 | 10 | 10 | [5 empty] | 744

## HCL
Ac. Cloridrico
Giorno | mg/Nm3
01 | 0.3196 | 10
02 | 0.37741 | 10
03 | 0.20344 | 10
04 | 0.664 | 10
05 | 1.629 | 10
06 | 0.51639 | 10
07 | 0.11974 | 10
08 | 0.1741 | 10
09 | 1.111 | 10
10 | 0.4509 | 10
11 | 0.76264 | 10
12 | 0.051815 | 10
13 | 0.12117 | 10
14 | 0.14616 | 10
15 | 0.030675 | 10
16 |  | 10
17 | 0 | 10
18 | 0.10247 | 10
19 | 0.045013 | 10
20 | 0.34702 | 10
21 | 0 | 10
22 | 0.10972 | 10
23 | 0.012961 | 10
24 | 0.030912 | 10
25 | 0 | 10
26 | 0.058248 | 10
27 | 0 | 10
28 | 0 | 10
29 | 0.031237 | 10
30 | 0.25607 | 10
31 | 0.03172 | 10
Limite Giorno | 10

## CO
OSSIDO DI CARBONIO
Giorno | mg/Nm3
01 | 1.277 | 50
02 | 1.3302 | 50
03 | 1.6744 | 50
04 | 1.1451 | 50
05 | 1.2319 | 50
06 | 2.4007 | 50
07 | 2.5825 | 50
08 | 0.80955 | 50
09 | 0.55313 | 50
10 | 1.0723 | 50
11 | 0.821 | 50
12 | 4.4961 | 50
13 | 1.9204 | 50
14 | 2.2203 | 50
15 | 7.0538 | 50
16 |  | 50
17 | 2.3806 | 50
18 | 0.74525 | 50
19 | 1.1765 | 50
20 | 0.42151 | 50
21 | 2.0201 | 50
22 | 1.1169 | 50
23 | 0.58137 | 50
24 | 0.98323 | 50
25 | 0.56628 | 50
26 | 0.57305 | 50
27 | 0.81115 | 50
28 | 0.58169 | 50
29 | 0.65426 | 50
30 | 0.65752 | 50
31 | 0.69142 | 50
Limite Giorno | 50 | 50

## NH3
Ammoniaca
Giorno | mg/Nm3
01 | 0 | 10
02 | 0 | 10
03 | 0 | 10
04 | 0 | 10
05 | 0 | 10
06 | 0 | 10
07 | 0 | 10
08 | 0 | 10
09 | 0 | 10
10 | 0 | 10
11 | 0 | 10
12 | 0 | 10
13 | 0 | 10
14 | 0 | 10
15 | 0 | 10
16 |  | 10
17 | 0 | 10
18 | 0 | 10
19 | 0 | 10
20 | 0 | 10
21 | 0 | 10
22 | 0 | 10
23 | 0 | 10
24 | 0 | 10
25 | 0 | 10
26 | 0 | 10
27 | 0 | 10
28 | 0 | 10
29 | 0 | 10
30 | 0 | 10
31 | 0 | 10
Limite Giorno | 10

## NOX
Ossidi ai azoto
Giorno | mg/Nm3
01 | 63.3988 | 100
02 | 70.6015 | 100
03 | 65.5139 | 100
04 | 67.4154 | 100
05 | 60.3276 | 100
06 | 60.3589 | 100
07 | 57.6742 | 100
08 | 70.0435 | 100
09 | 39.279 | 100
10 | 66.1849 | 100
11 | 69.4616 | 100
12 | 69.8995 | 100
13 | 68.8885 | 100
14 | 69.934 | 100
15 | 65.0518 | 100
16 |  | 100
17 | 68.4817 | 100
18 | 68.2396 | 100
19 | 66.3138 | 100
20 | 68.9449 | 100
21 | 68.0556 | 100
22 | 70.2267 | 100
23 | 71.9837 | 100
24 | 68.8359 | 100
25 | 62.2918 | 100
26 | 68.1979 | 100
27 | 68.7078 | 100
28 | 69.4645 | 100
29 | 69.9176 | 100
30 | 69.9103 | 100
31 | 68.5586 | 100
Limite Giorno | 100

## SO2
Anidride solforosa
Giorno | mg/Nm3
01 | 0 | 50
02 | 0 | 50
03 | 0 | 50
04 | 0 | 50
05 | 0 | 50
06 | 0 | 50
07 | 0 | 50
08 | 0 | 50
09 | 0 | 50
10 | 0 | 50
11 | 0 | 50
12 | 0 | 50
13 | 0.025553 | 50
14 | 0 | 50
15 | 0 | 50
16 |  | 50
17 | 0 | 50
18 | 0 | 50
19 | 0.03016 | 50
20 | 0 | 50
21 | 0 | 50
22 | 0 | 50
23 | 0 | 50
24 | 0 | 50
25 | 0 | 50
26 | 0 | 50
27 | 0.30151 | 50
28 | 0.04509 | 50
29 | 0.079143 | 50
30 | 0 | 50
31 | 0 | 50
Limite Giorno | 50 | 50

## POLVERI
Polveri
Giorno | mg/Nm3
01 | 0 | 10
02 | 0 | 10
03 | 0 | 10
04 | 0 | 10
05 | 0 | 10
06 | 0 | 10
07 | 0 | 10
08 | 0 | 10
09 | 0 | 10
10 | 0 | 10
11 | 0 | 10
12 | 0 | 10
13 | 0.00029319 | 10
14 | 0.0014027 | 10
15 | 9.9273e-05 | 10
16 |  | 10
17 | 0 | 10
18 | 0 | 10
19 | 0.0010865 | 10
20 | 0 | 10
21 | 4.7548e-05 | 10
22 | 0 | 10
23 | 0 | 10
24 | 0 | 10
25 | 0 | 10
26 | 0 | 10
27 | 0 | 10
28 | 0 | 10
29 | 0 | 10
30 | 0 | 10
31 | 0 | 10
Limite Giorno | 10

## COT
Carbonio organico totale
Giorno | mg/Nm3
01 | 0.0076947 | 10
02 | 0.23042 | 10
03 | 0.27071 | 10
04 | 0.41089 | 10
05 | 0.14698 | 10
06 | 0.37458 | 10
07 | 0.35456 | 10
08 | 0.60217 | 10
09 | 0.45293 | 10
10 | 0.57034 | 10
11 | 0.77366 | 10
12 | 0.65413 | 10
13 | 1.5626 | 10
14 | 1.1024 | 10
15 | 0.76529 | 10
16 |  | 10
17 | 0.47939 | 10
18 | 0.27957 | 10
19 | 0.44779 | 10
20 | 0.53579 | 10
21 | 0.77864 | 10
22 | 0.8179 | 10
23 | 0.28435 | 10
24 | 0.37151 | 10
25 | 0.60686 | 10
26 | 0.69941 | 10
27 | 0.34519 | 10
28 | 0.50768 | 10
29 | 0.79166 | 10
30 | 0.76139 | 10
31 | 0.29446 | 10
Limite Giorno | 10

## O2
Ossigeno
Giorno | mg/Nm3
01 | 15.2525 | 21
02 | 15.3915 | 21
03 | 15.2202 | 21
04 | 15.1515 | 21
05 | 15.1044 | 21
06 | 15.1812 | 21
07 | 15.3526 | 21
08 | 15.6025 | 21
09 | 15.2871 | 21
10 | 15.1997 | 21
11 | 15.4379 | 21
12 | 15.2114 | 21
13 | 15.0358 | 21
14 | 15.2414 | 21
15 | 14.9638 | 21
16 |  | 21
17 | 13.7789 | 21
18 | 14.4652 | 21
19 | 14.7663 | 21
20 | 14.8321 | 21
21 | 15.0864 | 21
22 | 15.1601 | 21
23 | 15.1396 | 21
24 | 15.284 | 21
25 | 15.1737 | 21
26 | 15.2698 | 21
27 | 15.0802 | 21
28 | 15.2053 | 21
29 | 15.3534 | 21
30 | 15.3998 | 21
31 | 15.2496 | 21
Limite Giorno | 21

## CO2
Anidride Carbonica
Giorno | mg/Nm3
01 | 4.5869 | 0
02 | 4.5961 | 0
03 | 4.7125 | 0
04 | 4.7562 | 0
05 | 4.7429 | 0
06 | 4.6856 | 0
07 | 4.4982 | 0
08 | 4.422 | 0
09 | 4.1751 | 0
10 | 4.7685 | 0
11 | 4.5917 | 0
12 | 4.7697 | 0
13 | 4.8463 | 0
14 | 4.6765 | 0
15 | 4.8373 | 0
16 |  | 0
17 | 5.7109 | 0
18 | 5.2543 | 0
19 | 5.0064 | 0
20 | 5.0053 | 0
21 | 4.7875 | 0
22 | 4.7462 | 0
23 | 4.805 | 0
24 | 4.6217 | 0
25 | 4.7295 | 0
26 | 4.5914 | 0
27 | 4.7536 | 0
28 | 4.6599 | 0
29 | 4.5869 | 0
30 | 4.5531 | 0
31 | 4.6885 | 0
Limite Giorno | 0

## UMIDITA
Umidità
Giorno | mg/Nm3
01 | 8.0073 | 0
02 | 7.8769 | 0
03 | 8.0182 | 0
04 | 8.5814 | 0
05 | 8.3142 | 0
06 | 8.0593 | 0
07 | 7.8627 | 0
08 | 7.9273 | 0
09 | 8.1795 | 0
10 | 8.3034 | 0
11 | 8.1012 | 0
12 | 8.5579 | 0
13 | 8.6711 | 0
14 | 8.348 | 0
15 | 8.3278 | 0
16 |  | 0
17 | 8.9543 | 0
18 | 8.5809 | 0
19 | 8.155 | 0
20 | 8.2564 | 0
21 | 7.9665 | 0
22 | 8.2803 | 0
23 | 8.5133 | 0
24 | 7.6146 | 0
25 | 7.7422 | 0
26 | 7.5789 | 0
27 | 7.802 | 0
28 | 7.3769 | 0
29 | 7.439 | 0
30 | 7.5587 | 0
31 | 7.7997 | 0
Limite Giorno | 0

## TEMPERATURA
Temperatura
Giorno | mg/Nm3
01 | 182.1765 | 0
02 | 184.3682 | 0
03 | 183.5082 | 0
04 | 181.5221 | 0
05 | 181.5394 | 0
06 | 183.0616 | 0
07 | 183.4268 | 0
08 | 184.6415 | 0
09 | 170.2464 | 0
10 | 183.8819 | 0
11 | 183.5536 | 0
12 | 183.4137 | 0
13 | 183.206 | 0
14 | 183.574 | 0
15 | 183.0964 | 0
16 |  | 0
17 | 177.0052 | 0
18 | 181.1239 | 0
19 | 181.1096 | 0
20 | 181.0796 | 0
21 | 182.5494 | 0
22 | 181.2027 | 0
23 | 182.2234 | 0
24 | 182.6577 | 0
25 | 183.5972 | 0
26 | 181.587 | 0
27 | 181.1624 | 0
28 | 182.9303 | 0
29 | 183.4793 | 0
30 | 183.0828 | 0
31 | 182.9751 | 0
Limite Giorno | 0

## PORTATA
Portata fumi
Giorno | mg/Nm3
01 | 10.216 | 20
02 | 10.6796 | 20
03 | 10.3451 | 20
04 | 10.0617 | 20
05 | 10.5728 | 20
06 | 10.4107 | 20
07 | 10.6481 | 20
08 | 10.8681 | 20
09 | 8.564 | 20
10 | 10.419 | 20
11 | 10.4058 | 20
12 | 10.1986 | 20
13 | 9.9737 | 20
14 | 10.1445 | 20
15 | 9.9817 | 20
16 |  | 20
17 | 9.4776 | 20
18 | 9.5235 | 20
19 | 9.2255 | 20
20 | 9.4276 | 20
21 | 9.766 | 20
22 | 9.6695 | 20
23 | 9.7327 | 20
24 | 10.1424 | 20
25 | 10.2192 | 20
26 | 10.1433 | 20
27 | 9.8034 | 20
28 | 10.3036 | 20
29 | 10.4324 | 20
30 | 10.2699 | 20
31 | 10.2534 | 20
Limite Giorno | 20