## MENSILE
INCENERITORE DI BIONORD - MESE DI AGOSTO 2022
PARAMETRO | HCL (mg/Nm3) | CO (mg/Nm3) | CO2 (mg/Nm3) | NH3 (mg/Nm3) | NOX (mg/Nm3) | SO2 (mg/Nm3) | Polveri (mg/Nm3) | COT (mg/Nm3) | O2 (% V) | Umidità (% V) | Temperatura Fumi (°C) | Pressione Fumi Bar | Portata Fumi KNm3/h | ORE FUNZIONAMENTO
VALORE MEDIO GG | 0.59 | 0.98 | 3.96 | 0 | 72.63 | 0.06 | 0 | 0.71 | 16.74 | 7.14 | 182.4 | 1012 | 11.58 | 691
LIMITE GIORNO | 10 | 50 |  | 10 | 100 | 50 | 10 | 10 | [5 empty] | 744

## HCL
Ac. Cloridrico
Giorno | mg/Nm3
01 | 0.99408 | 10
02 | 1.7951 | 10
03 | 1.3892 | 10
04 | 0.66977 | 10
05 | 2.0076 | 10
06 | 2.7031 | 10
07 | 0.058458 | 10
08 |  | 10
09 |  | 10
10 | 0.44019 | 10
11 | 0.71874 | 10
12 | 1.6764 | 10
13 | 0.80552 | 10
14 | 0.49568 | 10
15 | 0 | 10
16 | 0.2105 | 10
17 | 0.36351 | 10
18 | 0.07525 | 10
19 | 0 | 10
20 | 0.62715 | 10
21 | 0.76087 | 10
22 | 0.10982 | 10
23 | 0.24939 | 10
24 | 0.26347 | 10
25 | 0.1784 | 10
26 | 0 | 10
27 | 0.0026915 | 10
28 | 0.085303 | 10
29 | 0.08619 | 10
30 | 0.10641 | 10
31 | 0.2579 | 10
Limite Giorno | 10

## CO
OSSIDO DI CARBONIO
Giorno | mg/Nm3
01 | 0.14432 | 50
02 | 0.049462 | 50
03 | 0.24741 | 50
04 | 0 | 50
05 | 0.63961 | 50
06 | 0.14755 | 50
07 | 0.78564 | 50
08 |  | 50
09 |  | 50
10 | 3.6952 | 50
11 | 0.73412 | 50
12 | 2.5897 | 50
13 | 3.3917 | 50
14 | 2.3001 | 50
15 | 0.058758 | 50
16 | 0.61842 | 50
17 | 1.2824 | 50
18 | 3.9775 | 50
19 | 1.4069 | 50
20 | 0 | 50
21 | 0.76579 | 50
22 | 0.028129 | 50
23 | 0.52433 | 50
24 | 0.64242 | 50
25 | 1.0886 | 50
26 | 0.119 | 50
27 | 0.6231 | 50
28 | 0.96493 | 50
29 | 0.074886 | 50
30 | 0.60811 | 50
31 | 0.99988 | 50
Limite Giorno | 50 | 50

## NH3
Ammoniaca
Giorno | mg/Nm3
01 | 0 | 10
02 | 0 | 10
03 | 0 | 10
04 | 0 | 10
05 | 0 | 10
06 | 0 | 10
07 | 0 | 10
08 |  | 10
09 |  | 10
10 | 0 | 10
11 | 0 | 10
12 | 0 | 10
13 | 0 | 10
14 | 0 | 10
15 | 0 | 10
16 | 0 | 10
17 | 0 | 10
18 | 0 | 10
19 | 0 | 10
20 | 0 | 10
21 | 0 | 10
22 | 0 | 10
23 | 0 | 10
24 | 0 | 10
25 | 0 | 10
26 | 0 | 10
27 | 0 | 10
28 | 0 | 10
29 | 0 | 10
30 | 0 | 10
31 | 0 | 10
Limite Giorno | 10

## NOX
Ossidi ai azoto
Giorno | mg/Nm3
01 | 71.4419 | 100
02 | 72.0478 | 100
03 | 72.3873 | 100
04 | 74.4366 | 100
05 | 75.0256 | 100
06 | 74.9067 | 100
07 | 73.0246 | 100
08 |  | 100
09 |  | 100
10 | 67.3354 | 100
11 | 69.8045 | 100
12 | 70.5724 | 100
13 | 73.4596 | 100
14 | 72.9318 | 100
15 | 73.906 | 100
16 | 72.6534 | 100
17 | 74.9426 | 100
18 | 73.2512 | 100
19 | 70.5437 | 100
20 | 72.4113 | 100
21 | 71.1913 | 100
22 | 76.4475 | 100
23 | 70.9487 | 100
24 | 69.9086 | 100
25 | 72.1515 | 100
26 | 72.4254 | 100
27 | 72.5922 | 100
28 | 74.5524 | 100
29 | 75.2734 | 100
30 | 74.7337 | 100
31 | 70.8982 | 100
Limite Giorno | 100

## SO2
Anidride solforosa
Giorno | mg/Nm3
01 | 0 | 50
02 | 0.0071916 | 50
03 | 0 | 50
04 | 0.30254 | 50
05 | 0.012454 | 50
06 | 0 | 50
07 | 0 | 50
08 |  | 50
09 |  | 50
10 | 0 | 50
11 | 0 | 50
12 | 1.2411 | 50
13 | 0 | 50
14 | 0.068418 | 50
15 | 0 | 50
16 | 0.01585 | 50
17 | 0 | 50
18 | 0.18886 | 50
19 | 0.00014037 | 50
20 | 0.00031689 | 50
21 | 0 | 50
22 | 0 | 50
23 | 0 | 50
24 | 0 | 50
25 | 0 | 50
26 | 0 | 50
27 | 0 | 50
28 | 0.0080615 | 50
29 | 0 | 50
30 | 0 | 50
31 | 0 | 50
Limite Giorno | 50 | 50

## POLVERI
Polveri
Giorno | mg/Nm3
01 | 0.0069235 | 10
02 | 0.0019916 | 10
03 | 0.00044491 | 10
04 | 0.0064919 | 10
05 | 0.025414 | 10
06 | 0.002638 | 10
07 | 0.005455 | 10
08 |  | 10
09 |  | 10
10 | 0 | 10
11 | 0 | 10
12 | 0.0027946 | 10
13 | 0.0015346 | 10
14 | 0.0001262 | 10
15 | 0.00013189 | 10
16 | 0.008536 | 10
17 | 0 | 10
18 | 0.00056551 | 10
19 | 0.00077401 | 10
20 | 0.00012916 | 10
21 | 0.0043196 | 10
22 | 0.0085473 | 10
23 | 0.0093151 | 10
24 | 0.0056759 | 10
25 | 0.0016764 | 10
26 | 0.0016521 | 10
27 | 0.0021477 | 10
28 | 0.0034172 | 10
29 | 0.0048334 | 10
30 | 0.01091 | 10
31 | 0.017421 | 10
Limite Giorno | 10

## COT
Carbonio organico totale
Giorno | mg/Nm3
01 | 1.2376 | 10
02 | 1.1384 | 10
03 | 1.3309 | 10
04 | 1.3627 | 10
05 | 1.5829 | 10
06 | 1.3539 | 10
07 | 1.4053 | 10
08 |  | 10
09 |  | 10
10 | 0.77169 | 10
11 | 0.91288 | 10
12 | 0.82103 | 10
13 | 0.62181 | 10
14 | 1.1606 | 10
15 | 1.2833 | 10
16 | 1.332 | 10
17 | 1.6751 | 10
18 | 1.2795 | 10
19 | 0.32139 | 10
20 | 0.059822 | 10
21 | 0.020588 | 10
22 | 0.036218 | 10
23 | 0.036342 | 10
24 | 0.023484 | 10
25 | 0.017732 | 10
26 | 0.36735 | 10
27 | 0.084862 | 10
28 | 0.064974 | 10
29 | 0.13586 | 10
30 | 0.12584 | 10
31 | 0.045444 | 10
Limite Giorno | 10

## O2
Ossigeno
Giorno | mg/Nm3
01 | 16.8536 | 21
02 | 16.6609 | 21
03 | 16.8325 | 21
04 | 16.8452 | 21
05 | 16.9713 | 21
06 | 17.0848 | 21
07 | 17.1084 | 21
08 |  | 21
09 |  | 21
10 | 15.8679 | 21
11 | 16.232 | 21
12 | 16.3836 | 21
13 | 16.5204 | 21
14 | 16.5338 | 21
15 | 16.501 | 21
16 | 16.7359 | 21
17 | 16.6783 | 21
18 | 16.6247 | 21
19 | 16.6537 | 21
20 | 16.8215 | 21
21 | 16.8393 | 21
22 | 17.0039 | 21
23 | 16.941 | 21
24 | 16.824 | 21
25 | 16.8852 | 21
26 | 16.9036 | 21
27 | 16.7715 | 21
28 | 16.8258 | 21
29 | 16.7962 | 21
30 | 16.8894 | 21
31 | 16.8938 | 21
Limite Giorno | 21

## CO2
Anidride Carbonica
Giorno | mg/Nm3
01 | 3.79 | 0
02 | 3.9296 | 0
03 | 3.8067 | 0
04 | 3.7896 | 0
05 | 3.6713 | 0
06 | 3.6137 | 0
07 | 3.6266 | 0
08 |  | 0
09 |  | 0
10 | 4.6169 | 0
11 | 4.304 | 0
12 | 4.2445 | 0
13 | 4.135 | 0
14 | 4.1237 | 0
15 | 4.1758 | 0
16 | 3.948 | 0
17 | 4.0393 | 0
18 | 4.0521 | 0
19 | 3.9942 | 0
20 | 3.7942 | 0
21 | 3.9054 | 0
22 | 3.8227 | 0
23 | 3.8914 | 0
24 | 3.9783 | 0
25 | 3.9293 | 0
26 | 3.9198 | 0
27 | 3.9221 | 0
28 | 3.8803 | 0
29 | 4.0292 | 0
30 | 3.9959 | 0
31 | 3.9982 | 0
Limite Giorno | 0

## UMIDITA
Umidità
Giorno | mg/Nm3
01 | 6.5805 | 0
02 | 6.9586 | 0
03 | 6.839 | 0
04 | 6.7135 | 0
05 | 6.7899 | 0
06 | 6.6781 | 0
07 | 6.6493 | 0
08 |  | 0
09 |  | 0
10 | 7.8755 | 0
11 | 7.4935 | 0
12 | 7.0377 | 0
13 | 6.8661 | 0
14 | 6.6839 | 0
15 | 6.9352 | 0
16 | 7.1567 | 0
17 | 7.7324 | 0
18 | 7.7532 | 0
19 | 7.485 | 0
20 | 7.1702 | 0
21 | 6.8569 | 0
22 | 6.8962 | 0
23 | 6.8609 | 0
24 | 7.0441 | 0
25 | 7.1925 | 0
26 | 7.121 | 0
27 | 7.2111 | 0
28 | 7.3927 | 0
29 | 7.6402 | 0
30 | 7.7586 | 0
31 | 7.4816 | 0
Limite Giorno | 0

## TEMPERATURA
Temperatura
Giorno | mg/Nm3
01 | 184.7693 | 0
02 | 183.2344 | 0
03 | 184.3321 | 0
04 | 184.1517 | 0
05 | 185.0654 | 0
06 | 184.9828 | 0
07 | 183.0505 | 0
08 |  | 0
09 |  | 0
10 | 179.412 | 0
11 | 181.6787 | 0
12 | 183.1225 | 0
13 | 182.6248 | 0
14 | 181.9115 | 0
15 | 182.7849 | 0
16 | 182.1521 | 0
17 | 181.8167 | 0
18 | 180.8531 | 0
19 | 181.2724 | 0
20 | 174.3158 | 0
21 | 183.6258 | 0
22 | 184.0843 | 0
23 | 182.5078 | 0
24 | 181.5463 | 0
25 | 181.5135 | 0
26 | 181.6587 | 0
27 | 181.9739 | 0
28 | 182.6324 | 0
29 | 182.9595 | 0
30 | 183.477 | 0
31 | 181.8068 | 0
Limite Giorno | 0

## PORTATA
Portata fumi
Giorno | mg/Nm3
01 | 12.4909 | 20
02 | 11.6116 | 20
03 | 11.9986 | 20
04 | 12.1372 | 20
05 | 12.3133 | 20
06 | 12.372 | 20
07 | 11.7069 | 20
08 |  | 20
09 |  | 20
10 | 11.4158 | 20
11 | 11.2237 | 20
12 | 11.6489 | 20
13 | 11.4783 | 20
14 | 11.1769 | 20
15 | 11.0404 | 20
16 | 11.1534 | 20
17 | 11.5636 | 20
18 | 11.3079 | 20
19 | 11.1162 | 20
20 | 10.6937 | 20
21 | 11.7765 | 20
22 | 11.9783 | 20
23 | 11.6735 | 20
24 | 11.3316 | 20
25 | 11.3925 | 20
26 | 11.2959 | 20
27 | 11.4756 | 20
28 | 11.6059 | 20
29 | 11.5577 | 20
30 | 11.7682 | 20
31 | 11.7088 | 20
Limite Giorno | 20