## MENSILE
INCENERITORE DI BIONORD - MESE DI AGOSTO 2024
PARAMETRO | HCL (mg/Nm3) | CO (mg/Nm3) | CO2 (mg/Nm3) | NH3 (mg/Nm3) | NOX (mg/Nm3) | SO2 (mg/Nm3) | Polveri (mg/Nm3) | COT (mg/Nm3) | O2 (% V) | Umidità (% V) | Temperatura Fumi (°C) | Pressione Fumi Bar | Portata Fumi KNm3/h | ORE FUNZIONAMENTO
VALORE MEDIO GG | 0.29 | 0.55 | 3.59 | 0.05 | 52.67 | 0.02 | 0.58 | 2.5 | 16.72 | 7.07 | 172.5 | 1013 | 12.36 | 491
LIMITE GIORNO | 8 | 50 |  | 10 | 100 | 40 | 5 | 10 | [5 empty] | 744

## HCL
Ac. Cloridrico
Giorno | mg/Nm3
01 | 0 | 8
02 | 0 | 8
03 | 0 | 8
04 | 0 | 8
05 |  | 8
06 |  | 8
07 | 0.047236 | 8
08 | 0.50818 | 8
09 | 0.011105 | 8
10 | 0.070291 | 8
11 |  | 8
12 |  | 8
13 |  | 8
14 | 0.10517 | 8
15 | 0.36781 | 8
16 | 0.50963 | 8
17 | 0.44042 | 8
18 | 0.58762 | 8
19 | 0.19283 | 8
20 | 0.086655 | 8
21 | 0.01779 | 8
22 | 0 | 8
23 | 0.087359 | 8
24 | 0.010499 | 8
25 | 0.72567 | 8
26 |  | 8
27 |  | 8
28 | 29.1114 | 8
29 |  | 8
30 | 0.76328 | 8
31 | 0.10479 | 8
Limite Giorno | 8

## CO
OSSIDO DI CARBONIO
Giorno | mg/Nm3
01 | 1.5994 | 50
02 | 1.6655 | 50
03 | 1.2075 | 50
04 | 0.54448 | 50
05 |  | 50
06 |  | 50
07 | 1.3966 | 50
08 | 0.0075872 | 50
09 | 0 | 50
10 | 0.59121 | 50
11 |  | 50
12 |  | 50
13 |  | 50
14 | 1.034 | 50
15 | 0.31145 | 50
16 | 0.28736 | 50
17 | 0.024307 | 50
18 | 0.055524 | 50
19 | 0.01492 | 50
20 | 0.19544 | 50
21 | 0.081084 | 50
22 | 0 | 50
23 | 1.1727 | 50
24 | 1.096 | 50
25 | 0.93193 | 50
26 |  | 50
27 |  | 50
28 | 0.046351 | 50
29 |  | 50
30 | 0.42196 | 50
31 | 0 | 50
Limite Giorno | 50 | 50

## NH3
Ammoniaca
Giorno | mg/Nm3
01 | 0 | 10
02 | 0 | 10
03 | 0 | 10
04 | 0 | 10
05 |  | 10
06 |  | 10
07 | 0.014679 | 10
08 | 0 | 10
09 | 0 | 10
10 | 0 | 10
11 |  | 10
12 |  | 10
13 |  | 10
14 | 0 | 10
15 | 0 | 10
16 | 0 | 10
17 | 0 | 10
18 | 0 | 10
19 | 0 | 10
20 | 0 | 10
21 | 0 | 10
22 | 0 | 10
23 | 0 | 10
24 | 0 | 10
25 | 0 | 10
26 |  | 10
27 |  | 10
28 | 8.0727 | 10
29 |  | 10
30 | 0.61976 | 10
31 | 0 | 10
Limite Giorno | 10

## NOX
Ossidi ai azoto
Giorno | mg/Nm3
01 | 53.3055 | 100
02 | 55.0522 | 100
03 | 52.5022 | 100
04 | 58.0544 | 100
05 |  | 100
06 |  | 100
07 | 62.1787 | 100
08 | 60.2824 | 100
09 | 64.043 | 100
10 | 64.3399 | 100
11 |  | 100
12 |  | 100
13 |  | 100
14 | 24.717 | 100
15 | 46.6209 | 100
16 | 51.325 | 100
17 | 45.144 | 100
18 | 50.3003 | 100
19 | 52.2561 | 100
20 | 48.4316 | 100
21 | 55.379 | 100
22 | 52.525 | 100
23 | 47.3538 | 100
24 | 53.2103 | 100
25 | 50.453 | 100
26 |  | 100
27 |  | 100
28 | 10.7457 | 100
29 |  | 100
30 | 56.1489 | 100
31 | 64.1185 | 100
Limite Giorno | 100

## SO2
Anidride solforosa
Giorno | mg/Nm3
01 | 0 | 40
02 | 0 | 40
03 | 0 | 40
04 | 0.16122 | 40
05 |  | 40
06 |  | 40
07 | 0 | 40
08 | 0.079019 | 40
09 | 0 | 40
10 | 0 | 40
11 |  | 40
12 |  | 40
13 |  | 40
14 | 0 | 40
15 | 0 | 40
16 | 0 | 40
17 | 0 | 40
18 | 0 | 40
19 | 0 | 40
20 | 0 | 40
21 | 0 | 40
22 | 0 | 40
23 | 0 | 40
24 | 0.10066 | 40
25 | 0 | 40
26 |  | 40
27 |  | 40
28 | 0 | 40
29 |  | 40
30 | 0 | 40
31 | 0.094811 | 40
Limite Giorno | 40 | 40

## POLVERI
Polveri
Giorno | mg/Nm3
01 | 0.62395 | 5
02 | 0.83789 | 5
03 | 1.2735 | 5
04 | 1.3681 | 5
05 |  | 5
06 |  | 5
07 | 2.4965 | 5
08 | 0.63106 | 5
09 | 0.29947 | 5
10 | 0.6605 | 5
11 |  | 5
12 |  | 5
13 |  | 5
14 | 1.8925 | 5
15 | 0.27018 | 5
16 | 0.24929 | 5
17 | 0.072131 | 5
18 | 0.10146 | 5
19 | 0.1893 | 5
20 | 0.1182 | 5
21 | 0.054974 | 5
22 | 0.42652 | 5
23 | 0.10722 | 5
24 | 0.063937 | 5
25 | 0.1338 | 5
26 |  | 5
27 |  | 5
28 | 23.3814 | 5
29 |  | 5
30 | 0.052369 | 5
31 | 0.019461 | 5
Limite Giorno | 5

## COT
Carbonio organico totale
Giorno | mg/Nm3
01 | 2.5635 | 10
02 | 1.768 | 10
03 | 2.4887 | 10
04 | 1.9562 | 10
05 |  | 10
06 |  | 10
07 | 1.0918 | 10
08 | 1.9974 | 10
09 | 2.4522 | 10
10 | 2.6223 | 10
11 |  | 10
12 |  | 10
13 |  | 10
14 | 2.6142 | 10
15 | 3.5438 | 10
16 | 3.8695 | 10
17 | 3.0112 | 10
18 | 1.2926 | 10
19 | 3.4116 | 10
20 | 2.7215 | 10
21 | 2.9644 | 10
22 | 2.3942 | 10
23 | 2.6175 | 10
24 | 3.4395 | 10
25 | 2.8267 | 10
26 |  | 10
27 |  | 10
28 | 1.1755 | 10
29 |  | 10
30 | 1.105 | 10
31 | 1.4875 | 10
Limite Giorno | 10

## O2
Ossigeno
Giorno | mg/Nm3
01 | 16.8428 | 21
02 | 16.6506 | 21
03 | 16.7694 | 21
04 | 16.5156 | 21
05 |  | 21
06 |  | 21
07 | 15.1644 | 21
08 | 15.7576 | 21
09 | 16.0859 | 21
10 | 16.0832 | 21
11 |  | 21
12 |  | 21
13 |  | 21
14 | 16.7754 | 21
15 | 17.1896 | 21
16 | 17.2263 | 21
17 | 17.215 | 21
18 | 17.2425 | 21
19 | 17.2414 | 21
20 | 17.1504 | 21
21 | 17.2074 | 21
22 | 17.1456 | 21
23 | 17.1993 | 21
24 | 17.2875 | 21
25 | 17.2795 | 21
26 |  | 21
27 |  | 21
28 | 15.7712 | 21
29 |  | 21
30 | 15.3156 | 21
31 | 15.6929 | 21
Limite Giorno | 21

## CO2
Anidride Carbonica
Giorno | mg/Nm3
01 | 3.5237 | 0
02 | 3.6598 | 0
03 | 3.3863 | 0
04 | 3.5578 | 0
05 |  | 0
06 |  | 0
07 | 4.787 | 0
08 | 4.385 | 0
09 | 4.1071 | 0
10 | 4.1013 | 0
11 |  | 0
12 |  | 0
13 |  | 0
14 | 3.5676 | 0
15 | 3.2615 | 0
16 | 3.2621 | 0
17 | 3.256 | 0
18 | 3.1627 | 0
19 | 3.0209 | 0
20 | 3.3244 | 0
21 | 3.2134 | 0
22 | 3.3079 | 0
23 | 3.221 | 0
24 | 3.1894 | 0
25 | 3.1988 | 0
26 |  | 0
27 |  | 0
28 | 3.6093 | 0
29 |  | 0
30 | 4.7628 | 0
31 | 4.414 | 0
Limite Giorno | 0

## UMIDITA
Umidità
Giorno | mg/Nm3
01 | 6.8457 | 0
02 | 7.1148 | 0
03 | 7.2474 | 0
04 | 6.959 | 0
05 |  | 0
06 |  | 0
07 | 8.5955 | 0
08 | 7.8512 | 0
09 | 7.7339 | 0
10 | 7.7199 | 0
11 |  | 0
12 |  | 0
13 |  | 0
14 | 6.909 | 0
15 | 6.6983 | 0
16 | 6.6099 | 0
17 | 6.4609 | 0
18 | 6.6011 | 0
19 | 6.583 | 0
20 | 6.8315 | 0
21 | 6.4138 | 0
22 | 6.7816 | 0
23 | 6.4787 | 0
24 | 6.5308 | 0
25 | 6.7487 | 0
26 |  | 0
27 |  | 0
28 | 8.4681 | 0
29 |  | 0
30 | 8.7705 | 0
31 | 7.8845 | 0
Limite Giorno | 0

## TEMPERATURA
Temperatura
Giorno | mg/Nm3
01 | 180.9481 | 0
02 | 182.7857 | 0
03 | 178.9955 | 0
04 | 183.5448 | 0
05 |  | 0
06 |  | 0
07 | 164.9785 | 0
08 | 173.448 | 0
09 | 179.4248 | 0
10 | 180.9904 | 0
11 |  | 0
12 |  | 0
13 |  | 0
14 | 162.5058 | 0
15 | 165.4944 | 0
16 | 167.5672 | 0
17 | 166.3241 | 0
18 | 164.8644 | 0
19 | 166.3337 | 0
20 | 169.6059 | 0
21 | 175.5215 | 0
22 | 169.9331 | 0
23 | 171.6768 | 0
24 | 174.6118 | 0
25 | 176.7618 | 0
26 |  | 0
27 |  | 0
28 | 140.2222 | 0
29 |  | 0
30 | 165.67 | 0
31 | 177.8826 | 0
Limite Giorno | 0

## PORTATA
Portata fumi
Giorno | mg/Nm3
01 | 12.5379 | 20
02 | 12.3779 | 20
03 | 11.5602 | 20
04 | 12.7411 | 20
05 |  | 20
06 |  | 20
07 | 11.7603 | 20
08 | 12.0884 | 20
09 | 12.5222 | 20
10 | 12.2324 | 20
11 |  | 20
12 |  | 20
13 |  | 20
14 | 12.811 | 20
15 | 12.9688 | 20
16 | 12.7013 | 20
17 | 12.2431 | 20
18 | 12.3523 | 20
19 | 12.4148 | 20
20 | 12.583 | 20
21 | 13.1161 | 20
22 | 12.4297 | 20
23 | 12.54 | 20
24 | 12.6033 | 20
25 | 12.8337 | 20
26 |  | 20
27 |  | 20
28 | 7.9672 | 20
29 |  | 20
30 | 10.7478 | 20
31 | 11.6204 | 20
Limite Giorno | 20