## MENSILE
INCENERITORE DI BIONORD - MESE DI APRILE 2023
PARAMETRO | HCL (mg/Nm3) | CO (mg/Nm3) | CO2 (mg/Nm3) | NH3 (mg/Nm3) | NOX (mg/Nm3) | SO2 (mg/Nm3) | Polveri (mg/Nm3) | COT (mg/Nm3) | O2 (% V) | Umidità (% V) | Temperatura Fumi (°C) | Pressione Fumi Bar | Portata Fumi KNm3/h | ORE FUNZIONAMENTO
VALORE MEDIO GG | 0.38 | 0.39 | 4.07 | 0 | 69.69 | 0.04 | 0.46 | 0.7 | 15.15 | 6.59 | 179.5 | 1013 | 11.13 | 562.5
LIMITE GIORNO | 10 | 50 |  | 10 | 100 | 50 | 10 | 10 | [5 empty] | 720

## HCL
Ac. Cloridrico
Giorno | mg/Nm3
01 | 1.4232 | 10
02 | 0.2778 | 10
03 | 0.13235 | 10
04 | 0.27297 | 10
05 | 0.4446 | 10
06 | 1.3833 | 10
07 | 0.10237 | 10
08 | 0.324 | 10
09 | 0 | 10
10 | 0.17255 | 10
11 | 0.01762 | 10
12 | 0.21038 | 10
13 | 0.50471 | 10
14 | 0.32243 | 10
15 | 0.86452 | 10
16 | 0.61219 | 10
17 | 0.094977 | 10
18 | 1.0265 | 10
19 | 0.087834 | 10
20 | 0.049688 | 10
21 | 0.35942 | 10
22 | 0.14953 | 10
23 | 0.089458 | 10
24 | 0.032292 | 10
25 |  | 10
26 |  | 10
27 |  | 10
28 |  | 10
29 |  | 10
30 |  | 10
10
Limite Giorno | 10

## CO
OSSIDO DI CARBONIO
Giorno | mg/Nm3
01 | 0.3117 | 50
02 | 1.2774 | 50
03 | 1.9819 | 50
04 | 0.61815 | 50
05 | 0 | 50
06 | 0 | 50
07 | 0.88674 | 50
08 | 0.07657 | 50
09 | 0.22736 | 50
10 | 1.2118 | 50
11 | 0.071989 | 50
12 | 0 | 50
13 | 0.20807 | 50
14 | 0 | 50
15 | 0 | 50
16 | 0.30074 | 50
17 | 0.034412 | 50
18 | 0 | 50
19 | 0 | 50
20 | 0 | 50
21 | 0.66302 | 50
22 | 1.6691 | 50
23 | 0.23074 | 50
24 | 0.053669 | 50
25 |  | 50
26 |  | 50
27 |  | 50
28 |  | 50
29 |  | 50
30 |  | 50
50
Limite Giorno | 50 | 50

## NH3
Ammoniaca
Giorno | mg/Nm3
01 | 0 | 10
02 | 0 | 10
03 | 0 | 10
04 | 0 | 10
05 | 0 | 10
06 | 0 | 10
07 | 0 | 10
08 | 0 | 10
09 | 0 | 10
10 | 0 | 10
11 | 0 | 10
12 | 0 | 10
13 | 0 | 10
14 | 0 | 10
15 | 0 | 10
16 | 0 | 10
17 | 0 | 10
18 | 0 | 10
19 | 0 | 10
20 | 0 | 10
21 | 0 | 10
22 | 0 | 10
23 | 0 | 10
24 | 0 | 10
25 |  | 10
26 |  | 10
27 |  | 10
28 |  | 10
29 |  | 10
30 |  | 10
10
Limite Giorno | 10

## NOX
Ossidi ai azoto
Giorno | mg/Nm3
01 | 70.8529 | 100
02 | 64.8231 | 100
03 | 59.4768 | 100
04 | 69.7367 | 100
05 | 68.386 | 100
06 | 69.5212 | 100
07 | 73.0948 | 100
08 | 71.3453 | 100
09 | 70.3735 | 100
10 | 69.8463 | 100
11 | 70.5776 | 100
12 | 70.1674 | 100
13 | 71.3979 | 100
14 | 70.6975 | 100
15 | 70.5185 | 100
16 | 72.8263 | 100
17 | 69.3614 | 100
18 | 71.3294 | 100
19 | 69.2041 | 100
20 | 69.0782 | 100
21 | 67.755 | 100
22 | 69.2109 | 100
23 | 69.6098 | 100
24 | 69.3566 | 100
25 |  | 100
26 |  | 100
27 |  | 100
28 |  | 100
29 |  | 100
30 |  | 100
100
Limite Giorno | 100

## SO2
Anidride solforosa
Giorno | mg/Nm3
01 | 0 | 50
02 | 0 | 50
03 | 0.064561 | 50
04 | 0 | 50
05 | 0 | 50
06 | 0 | 50
07 | 0.42847 | 50
08 | 0.17651 | 50
09 | 0.067453 | 50
10 | 0 | 50
11 | 0.14704 | 50
12 | 0 | 50
13 | 0 | 50
14 | 0 | 50
15 | 0.0069581 | 50
16 | 0 | 50
17 | 0 | 50
18 | 0.031648 | 50
19 | 0 | 50
20 | 0 | 50
21 | 0 | 50
22 | 0 | 50
23 | 0.0092564 | 50
24 | 0 | 50
25 |  | 50
26 |  | 50
27 |  | 50
28 |  | 50
29 |  | 50
30 |  | 50
50
Limite Giorno | 50 | 50

## POLVERI
Polveri
Giorno | mg/Nm3
01 | 0.56488 | 10
02 | 0.51282 | 10
03 | 0.42867 | 10
04 | 0.41993 | 10
05 | 0.3962 | 10
06 | 0.45113 | 10
07 | 0.4703 | 10
08 | 0.44332 | 10
09 | 0.40901 | 10
10 | 0.45063 | 10
11 | 0.44912 | 10
12 | 0.44315 | 10
13 | 0.47228 | 10
14 | 0.50351 | 10
15 | 0.50943 | 10
16 | 0.46663 | 10
17 | 0.4523 | 10
18 | 0.44819 | 10
19 | 0.43121 | 10
20 | 0.48694 | 10
21 | 0.47034 | 10
22 | 0.46017 | 10
23 | 0.45906 | 10
24 | 0.43609 | 10
25 |  | 10
26 |  | 10
27 |  | 10
28 |  | 10
29 |  | 10
30 |  | 10
10
Limite Giorno | 10

## COT
Carbonio organico totale
Giorno | mg/Nm3
01 | 0.58291 | 10
02 | 0.94474 | 10
03 | 0.6792 | 10
04 | 0.24924 | 10
05 | 0.42587 | 10
06 | 0.79634 | 10
07 | 1.0599 | 10
08 | 0.95182 | 10
09 | 0.67017 | 10
10 | 1.1926 | 10
11 | 1.1688 | 10
12 | 0.90704 | 10
13 | 0.37247 | 10
14 | 0.21458 | 10
15 | 0.6022 | 10
16 | 0.67607 | 10
17 | 0.88251 | 10
18 | 0.98052 | 10
19 | 0.75536 | 10
20 | 0.329 | 10
21 | 0.47045 | 10
22 | 0.77201 | 10
23 | 0.56479 | 10
24 | 0.45816 | 10
25 |  | 10
26 |  | 10
27 |  | 10
28 |  | 10
29 |  | 10
30 |  | 10
10
Limite Giorno | 10

## O2
Ossigeno
Giorno | mg/Nm3
01 | 15.6049 | 21
02 | 15.6391 | 21
03 | 14.8847 | 21
04 | 14.934 | 21
05 | 14.8516 | 21
06 | 15.0562 | 21
07 | 15.0188 | 21
08 | 14.9865 | 21
09 | 15.0122 | 21
10 | 15.2442 | 21
11 | 15.1181 | 21
12 | 15.2115 | 21
13 | 15.1318 | 21
14 | 15.2487 | 21
15 | 15.203 | 21
16 | 15.284 | 21
17 | 15.3064 | 21
18 | 15.2735 | 21
19 | 15.2952 | 21
20 | 15.0559 | 21
21 | 15.0699 | 21
22 | 15.1396 | 21
23 | 15.0581 | 21
24 | 14.8656 | 21
25 |  | 21
26 |  | 21
27 |  | 21
28 |  | 21
29 |  | 21
30 |  | 21
21
Limite Giorno | 21

## CO2
Anidride Carbonica
Giorno | mg/Nm3
01 | 3.5851 | 0
02 | 3.5861 | 0
03 | 4.2915 | 0
04 | 4.2418 | 0
05 | 4.3694 | 0
06 | 4.1416 | 0
07 | 4.1813 | 0
08 | 4.2662 | 0
09 | 4.1976 | 0
10 | 3.9993 | 0
11 | 4.1442 | 0
12 | 4.0202 | 0
13 | 4.0429 | 0
14 | 3.9765 | 0
15 | 4.0073 | 0
16 | 4.0232 | 0
17 | 3.9872 | 0
18 | 4.0383 | 0
19 | 3.9663 | 0
20 | 4.1469 | 0
21 | 4.1327 | 0
22 | 4.0461 | 0
23 | 4.1417 | 0
24 | 4.2122 | 0
25 |  | 0
26 |  | 0
27 |  | 0
28 |  | 0
29 |  | 0
30 |  | 0
0
Limite Giorno | 0

## UMIDITA
Umidità
Giorno | mg/Nm3
01 | 5.5459 | 0
02 | 5.5382 | 0
03 | 6.5022 | 0
04 | 6.1993 | 0
05 | 6.5163 | 0
06 | 5.861 | 0
07 | 6.2323 | 0
08 | 6.4131 | 0
09 | 6.1364 | 0
10 | 5.8457 | 0
11 | 6.5204 | 0
12 | 6.3058 | 0
13 | 6.4218 | 0
14 | 5.9599 | 0
15 | 5.9487 | 0
16 | 6.1642 | 0
17 | 6.1886 | 0
18 | 6.219 | 0
19 | 6.5598 | 0
20 | 7.4047 | 0
21 | 7.6897 | 0
22 | 7.8855 | 0
23 | 9.1796 | 0
24 | 9.4344 | 0
25 |  | 0
26 |  | 0
27 |  | 0
28 |  | 0
29 |  | 0
30 |  | 0
0
Limite Giorno | 0

## TEMPERATURA
Temperatura
Giorno | mg/Nm3
01 | 183.4087 | 0
02 | 181.4781 | 0
03 | 168.5244 | 0
04 | 177.4914 | 0
05 | 178.5023 | 0
06 | 180.2066 | 0
07 | 179.6649 | 0
08 | 179.6673 | 0
09 | 179.453 | 0
10 | 180.0358 | 0
11 | 178.6687 | 0
12 | 179.7512 | 0
13 | 180.5311 | 0
14 | 179.6555 | 0
15 | 181.7966 | 0
16 | 180.1805 | 0
17 | 179.7195 | 0
18 | 181.1668 | 0
19 | 181.075 | 0
20 | 177.3437 | 0
21 | 178.3618 | 0
22 | 179.4413 | 0
23 | 180.162 | 0
24 | 176.8382 | 0
25 |  | 0
26 |  | 0
27 |  | 0
28 |  | 0
29 |  | 0
30 |  | 0
0
Limite Giorno | 0

## PORTATA
Portata fumi
Giorno | mg/Nm3
01 | 12.3055 | 20
02 | 11.7705 | 20
03 | 11.1847 | 20
04 | 11.4836 | 20
05 | 11.3064 | 20
06 | 11.4329 | 20
07 | 11.1015 | 20
08 | 10.926 | 20
09 | 10.8759 | 20
10 | 11.1631 | 20
11 | 10.5178 | 20
12 | 11.9629 | 20
13 | 11.0558 | 20
14 | 11.028 | 20
15 | 11.7872 | 20
16 | 11.1042 | 20
17 | 10.7692 | 20
18 | 11.3512 | 20
19 | 11.163 | 20
20 | 10.4318 | 20
21 | 10.5735 | 20
22 | 10.7097 | 20
23 | 10.7794 | 20
24 | 10.131 | 20
25 |  | 20
26 |  | 20
27 |  | 20
28 |  | 20
29 |  | 20
30 |  | 20
31 |  | 20
Limite Giorno | 20