## MENSILE
INCENERITORE DI BIONORD - MESE DI APRILE 2024
PARAMETRO | HCL (mg/Nm3) | CO (mg/Nm3) | CO2 (mg/Nm3) | NH3 (mg/Nm3) | NOX (mg/Nm3) | SO2 (mg/Nm3) | Polveri (mg/Nm3) | COT (mg/Nm3) | O2 (% V) | Umidità (% V) | Temperatura Fumi (°C) | Pressione Fumi Bar | Portata Fumi KNm3/h | ORE FUNZIONAMENTO
VALORE MEDIO GG | 1.21 | 1.05 | 4.02 | 0.01 | 65.82 | 0.11 | 0 | 0.86 | 16.25 | 6.31 | 179.1 | 1013 | 12.04 | 710
LIMITE GIORNO | 8 | 50 |  | 10 | 100 | 40 | 5 | 10 | [5 empty] | 720

## HCL
Ac. Cloridrico
Giorno | mg/Nm3
01 | 0.23806 | 8
02 | 2.2427 | 8
03 | 1.1169 | 8
04 | 1.0047 | 8
05 | 0.88813 | 8
06 | 1.3921 | 8
07 | 1.0031 | 8
08 | 0.37144 | 8
09 | 1.0508 | 8
10 | 0.73707 | 8
11 | 0.81935 | 8
12 | 2.4121 | 8
13 | 0.97555 | 8
14 | 1.388 | 8
15 | 1.808 | 8
16 | 1.3345 | 8
17 | 0.54552 | 8
18 | 1.9192 | 8
19 | 0.60505 | 8
20 | 1.1917 | 8
21 | 0.89525 | 8
22 | 1.3045 | 8
23 | 1.5398 | 8
24 | 1.7818 | 8
25 | 1.1562 | 8
26 | 1.3191 | 8
27 | 1.7451 | 8
28 | 0.85845 | 8
29 | 1.8793 | 8
30 | 1.2442 | 8
8
Limite Giorno | 8

## CO
OSSIDO DI CARBONIO
Giorno | mg/Nm3
01 | 3.7171 | 50
02 | 0.2336 | 50
03 | 3.6963 | 50
04 | 4.0841 | 50
05 | 0.057813 | 50
06 | 2.0011 | 50
07 | 0.98464 | 50
08 | 0.94618 | 50
09 | 1.8587 | 50
10 | 0.58594 | 50
11 | 2.286 | 50
12 | 0 | 50
13 | 0.13104 | 50
14 | 1.3676 | 50
15 | 0.77562 | 50
16 | 0.010559 | 50
17 | 0.24453 | 50
18 | 0.32646 | 50
19 | 0.69491 | 50
20 | 0 | 50
21 | 0.65773 | 50
22 | 0.19046 | 50
23 | 0.31232 | 50
24 | 1.3713 | 50
25 | 0 | 50
26 | 0.2398 | 50
27 | 0.66345 | 50
28 | 0 | 50
29 | 1.976 | 50
30 | 1.8089 | 50
50
Limite Giorno | 50 | 50

## NH3
Ammoniaca
Giorno | mg/Nm3
01 | 0 | 10
02 | 0.02573 | 10
03 | 0.15004 | 10
04 | 0 | 10
05 | 0 | 10
06 | 0 | 10
07 | 0 | 10
08 | 0 | 10
09 | 0 | 10
10 | 0 | 10
11 | 0 | 10
12 | 0 | 10
13 | 0 | 10
14 | 0 | 10
15 | 0.16851 | 10
16 | 0 | 10
17 | 0 | 10
18 | 0 | 10
19 | 0 | 10
20 | 0 | 10
21 | 0.0026294 | 10
22 | 0 | 10
23 | 0.046835 | 10
24 | 0.01664 | 10
25 | 0 | 10
26 | 0 | 10
27 | 0 | 10
28 | 0 | 10
29 | 0 | 10
30 | 0 | 10
10
Limite Giorno | 10

## NOX
Ossidi ai azoto
Giorno | mg/Nm3
01 | 56.5829 | 100
02 | 65.3644 | 100
03 | 72.9943 | 100
04 | 66.0178 | 100
05 | 65.3466 | 100
06 | 70.7735 | 100
07 | 67.4367 | 100
08 | 62.8127 | 100
09 | 65.2259 | 100
10 | 66.7808 | 100
11 | 66.9129 | 100
12 | 66.3086 | 100
13 | 67.5415 | 100
14 | 69.4361 | 100
15 | 61.777 | 100
16 | 67.3491 | 100
17 | 69.5156 | 100
18 | 60.4816 | 100
19 | 62.5772 | 100
20 | 67.7987 | 100
21 | 67.9716 | 100
22 | 66.498 | 100
23 | 64.7154 | 100
24 | 63.0944 | 100
25 | 66.8913 | 100
26 | 63.0922 | 100
27 | 66.9518 | 100
28 | 66.5985 | 100
29 | 63.7876 | 100
30 | 65.9428 | 100
100
Limite Giorno | 100

## SO2
Anidride solforosa
Giorno | mg/Nm3
01 | 0 | 40
02 | 0 | 40
03 | 0.21031 | 40
04 | 0.25067 | 40
05 | 0 | 40
06 | 0.22627 | 40
07 | 0 | 40
08 | 0.141 | 40
09 | 0 | 40
10 | 0 | 40
11 | 1.3426 | 40
12 | 0 | 40
13 | 0 | 40
14 | 0 | 40
15 | 0 | 40
16 | 0.33121 | 40
17 | 0.052219 | 40
18 | 0.026585 | 40
19 | 0 | 40
20 | 0 | 40
21 | 0 | 40
22 | 0 | 40
23 | 0.34805 | 40
24 | 0.091451 | 40
25 | 0.05948 | 40
26 | 0 | 40
27 | 0 | 40
28 | 0.12249 | 40
29 | 0.012444 | 40
30 | 0.0093992 | 40
40
Limite Giorno | 40 | 40

## POLVERI
Polveri
Giorno | mg/Nm3
01 | 0.0016833 | 5
02 | 0.0014901 | 5
03 | 0 | 5
04 | 0.0039261 | 5
05 | 0.0021945 | 5
06 | 0 | 5
07 | 0 | 5
08 | 0 | 5
09 | 0 | 5
10 | 0.00098629 | 5
11 | 0 | 5
12 | 0 | 5
13 | 0 | 5
14 | 0.0038339 | 5
15 | 0 | 5
16 | 0 | 5
17 | 0 | 5
18 | 0.033122 | 5
19 | 0.00014087 | 5
20 | 0 | 5
21 | 0.021585 | 5
22 | 0.051524 | 5
23 | 0.0030942 | 5
24 | 0 | 5
25 | 0 | 5
26 | 0 | 5
27 | 0 | 5
28 | 0 | 5
29 | 0.0099881 | 5
30 | 0 | 5
5
Limite Giorno | 5

## COT
Carbonio organico totale
Giorno | mg/Nm3
01 | 0.41418 | 10
02 | 0.48788 | 10
03 | 0.68255 | 10
04 | 0.66041 | 10
05 | 0.81467 | 10
06 | 1.1765 | 10
07 | 1.3716 | 10
08 | 1.7565 | 10
09 | 1.0977 | 10
10 | 0.29588 | 10
11 | 1.2764 | 10
12 | 1.4361 | 10
13 | 1.6368 | 10
14 | 1.6067 | 10
15 | 0.54906 | 10
16 | 0.32853 | 10
17 | 0.37298 | 10
18 | 0.74865 | 10
19 | 1.0813 | 10
20 | 0.31887 | 10
21 | 0.44482 | 10
22 | 0.17134 | 10
23 | 0.41507 | 10
24 | 1.1087 | 10
25 | 0.77854 | 10
26 | 0.552 | 10
27 | 0.76911 | 10
28 | 0.89889 | 10
29 | 1.0715 | 10
30 | 1.2131 | 10
10
Limite Giorno | 10

## O2
Ossigeno
Giorno | mg/Nm3
01 | 16.6993 | 21
02 | 16.0317 | 21
03 | 16.1568 | 21
04 | 16.1143 | 21
05 | 16.1078 | 21
06 | 16.1515 | 21
07 | 16.1363 | 21
08 | 16.154 | 21
09 | 16.0903 | 21
10 | 16.063 | 21
11 | 16.1022 | 21
12 | 16.2933 | 21
13 | 16.3578 | 21
14 | 16.3732 | 21
15 | 16.356 | 21
16 | 16.3298 | 21
17 | 16.3795 | 21
18 | 16.2579 | 21
19 | 16.2569 | 21
20 | 16.241 | 21
21 | 16.3657 | 21
22 | 16.2548 | 21
23 | 16.2139 | 21
24 | 16.3196 | 21
25 | 16.3028 | 21
26 | 16.2489 | 21
27 | 16.27 | 21
28 | 16.3481 | 21
29 | 16.2495 | 21
30 | 16.2356 | 21
21
Limite Giorno | 21

## CO2
Anidride Carbonica
Giorno | mg/Nm3
01 | 3.5436 | 0
02 | 4.2041 | 0
03 | 4.0954 | 0
04 | 4.1327 | 0
05 | 4.1929 | 0
06 | 4.1516 | 0
07 | 4.0601 | 0
08 | 4.1161 | 0
09 | 4.2163 | 0
10 | 4.2744 | 0
11 | 4.2308 | 0
12 | 4.0498 | 0
13 | 4.0127 | 0
14 | 3.9406 | 0
15 | 3.9126 | 0
16 | 3.8831 | 0
17 | 3.9206 | 0
18 | 4.0435 | 0
19 | 4.0415 | 0
20 | 4.0067 | 0
21 | 3.9429 | 0
22 | 4.0103 | 0
23 | 3.9791 | 0
24 | 3.8709 | 0
25 | 3.9382 | 0
26 | 3.9341 | 0
27 | 3.9814 | 0
28 | 3.9617 | 0
29 | 3.9354 | 0
30 | 4.1175 | 0
0
Limite Giorno | 0

## UMIDITA
Umidità
Giorno | mg/Nm3
01 | 5.5362 | 0
02 | 6.5175 | 0
03 | 6.247 | 0
04 | 6.8326 | 0
05 | 6.55 | 0
06 | 6.5721 | 0
07 | 6.6269 | 0
08 | 6.8903 | 0
09 | 7.0743 | 0
10 | 6.8027 | 0
11 | 6.7153 | 0
12 | 6.3929 | 0
13 | 6.4642 | 0
14 | 6.4982 | 0
15 | 6.5058 | 0
16 | 5.6184 | 0
17 | 5.8676 | 0
18 | 5.9 | 0
19 | 5.7137 | 0
20 | 5.6158 | 0
21 | 5.5738 | 0
22 | 6.2967 | 0
23 | 6.067 | 0
24 | 6.0644 | 0
25 | 5.9152 | 0
26 | 6.2816 | 0
27 | 6.45 | 0
28 | 6.5877 | 0
29 | 6.7534 | 0
30 | 6.5863 | 0
0
Limite Giorno | 0

## TEMPERATURA
Temperatura
Giorno | mg/Nm3
01 | 179.2375 | 0
02 | 167.5598 | 0
03 | 174.0831 | 0
04 | 178.1514 | 0
05 | 180.7628 | 0
06 | 179.9667 | 0
07 | 180.1587 | 0
08 | 179.4304 | 0
09 | 180.5353 | 0
10 | 176.6301 | 0
11 | 179.9769 | 0
12 | 180.9533 | 0
13 | 181.4993 | 0
14 | 182.3709 | 0
15 | 181.8392 | 0
16 | 179.0958 | 0
17 | 180.7217 | 0
18 | 179.1133 | 0
19 | 180.1585 | 0
20 | 179.9397 | 0
21 | 180.2636 | 0
22 | 177.6842 | 0
23 | 179.4477 | 0
24 | 178.4128 | 0
25 | 179.5515 | 0
26 | 179.5953 | 0
27 | 178.5104 | 0
28 | 178.6683 | 0
29 | 174.0979 | 0
30 | 178.8789 | 0
0
Limite Giorno | 0

## PORTATA
Portata fumi
Giorno | mg/Nm3
01 | 11.8355 | 20
02 | 12.6035 | 20
03 | 12.8257 | 20
04 | 13.068 | 20
05 | 13.7166 | 20
06 | 12.026 | 20
07 | 11.7595 | 20
08 | 11.4248 | 20
09 | 11.5682 | 20
10 | 11.758 | 20
11 | 11.604 | 20
12 | 11.9262 | 20
13 | 12.0752 | 20
14 | 12.3403 | 20
15 | 12.3962 | 20
16 | 12.1397 | 20
17 | 12.2088 | 20
18 | 11.8532 | 20
19 | 12.1021 | 20
20 | 12.0635 | 20
21 | 12.1766 | 20
22 | 11.8762 | 20
23 | 12.0141 | 20
24 | 12.7042 | 20
25 | 11.9764 | 20
26 | 11.7403 | 20
27 | 11.8389 | 20
28 | 11.9353 | 20
29 | 10.4605 | 20
30 | 11.5503 | 20
20
Limite Giorno | 20