## MENSILE
INCENERITORE DI BIONORD - MESE DI DICEMBRE 2022
PARAMETRO | HCL (mg/Nm3) | CO (mg/Nm3) | CO2 (mg/Nm3) | NH3 (mg/Nm3) | NOX (mg/Nm3) | SO2 (mg/Nm3) | Polveri (mg/Nm3) | COT (mg/Nm3) | O2 (% V) | Umidità (% V) | Temperatura Fumi (°C) | Pressione Fumi Bar | Portata Fumi KNm3/h | ORE FUNZIONAMENTO
VALORE MEDIO GG | 0.23958 | 0.4838 | 3.9176 | 0 | 62.9134 | 0.42833 | 0.029735 | 0.36933 | 14.1976 | 6.2048 | 182.0639 | 1011.7824 | 11.9232 | 740
LIMITE GIORNO | 10 | 50 |  | 10 | 100 | 50 | 10 | 10 | [5 empty] | 744

## HCL
Ac. Cloridrico
Giorno | mg/Nm3
01 | 0 | 10
02 | 0.0041633 | 10
03 | 0.0015484 | 10
04 | 0 | 10
05 | 0.061261 | 10
06 | 0.36852 | 10
07 | 0.70859 | 10
08 | 0.0021191 | 10
09 | 0.40274 | 10
10 | 0.19591 | 10
11 | 0.092083 | 10
12 | 0.0062956 | 10
13 | 1.1496 | 10
14 | 0.85535 | 10
15 | 0.88968 | 10
16 | 0.34413 | 10
17 | 0 | 10
18 | 0.1617 | 10
19 | 0.0063878 | 10
20 | 0.10728 | 10
21 | 0.22693 | 10
22 | 0.50177 | 10
23 | 0.22911 | 10
24 | 0.10075 | 10
25 | 0.0039446 | 10
26 | 0.13678 | 10
27 | 0.076075 | 10
28 | 0.21992 | 10
29 | 0.26818 | 10
30 | 0.018709 | 10
31 | 0.27157 | 10
Limite Giorno | 10

## CO
OSSIDO DI CARBONIO
Giorno | mg/Nm3
01 | 0.49172 | 50
02 | 0.037687 | 50
03 | 0.96722 | 50
04 | 0.7099 | 50
05 | 0.6086 | 50
06 | 0.090004 | 50
07 | 0.18125 | 50
08 | 0.60177 | 50
09 | 0.30834 | 50
10 | 0.73608 | 50
11 | 0.6119 | 50
12 | 0.16995 | 50
13 | 0.27318 | 50
14 | 0 | 50
15 | 0.092511 | 50
16 | 1.1704 | 50
17 | 1.9514 | 50
18 | 0.61505 | 50
19 | 0.49731 | 50
20 | 0.043613 | 50
21 | 0.99188 | 50
22 | 0.064343 | 50
23 | 0 | 50
24 | 0.62808 | 50
25 | 0.09887 | 50
26 | 0 | 50
27 | 1.1347 | 50
28 | 0.075355 | 50
29 | 0.174 | 50
30 | 0.18211 | 50
31 | 1.5428 | 50
Limite Giorno | 50 | 50

## NH3
Ammoniaca
Giorno | mg/Nm3
01 | 0 | 10
02 | 0 | 10
03 | 0 | 10
04 | 0 | 10
05 | 0 | 10
06 | 0 | 10
07 | 0 | 10
08 | 0 | 10
09 | 0 | 10
10 | 0 | 10
11 | 0 | 10
12 | 0 | 10
13 | 0 | 10
14 | 0 | 10
15 | 0 | 10
16 | 0 | 10
17 | 0 | 10
18 | 0 | 10
19 | 0 | 10
20 | 0 | 10
21 | 0 | 10
22 | 0 | 10
23 | 0 | 10
24 | 0 | 10
25 | 0 | 10
26 | 0 | 10
27 | 0 | 10
28 | 0 | 10
29 | 0 | 10
30 | 0 | 10
31 | 0 | 10
Limite Giorno | 10

## NOX
Ossidi ai azoto
Giorno | mg/Nm3
01 | 53.721 | 100
02 | 49.6174 | 100
03 | 50.548 | 100
04 | 62.9499 | 100
05 | 65.169 | 100
06 | 63.8337 | 100
07 | 65.0637 | 100
08 | 63.8531 | 100
09 | 59.8126 | 100
10 | 65.9273 | 100
11 | 62.9559 | 100
12 | 65.2918 | 100
13 | 65.2481 | 100
14 | 67.3532 | 100
15 | 61.4344 | 100
16 | 63.7174 | 100
17 | 66.0829 | 100
18 | 64.0948 | 100
19 | 62.3367 | 100
20 | 64.3128 | 100
21 | 64.2139 | 100
22 | 63.0117 | 100
23 | 65.2467 | 100
24 | 60.9361 | 100
25 | 62.6986 | 100
26 | 65.4056 | 100
27 | 66.0177 | 100
28 | 64.6151 | 100
29 | 65.6343 | 100
30 | 63.7155 | 100
31 | 65.1842 | 100
Limite Giorno | 100

## SO2
Anidride solforosa
Giorno | mg/Nm3
01 | 0.093765 | 50
02 | 0 | 50
03 | 0.082171 | 50
04 | 0 | 50
05 | 0 | 50
06 | 0 | 50
07 | 0 | 50
08 | 0.089002 | 50
09 | 5.3956 | 50
10 | 0.37115 | 50
11 | 0.069888 | 50
12 | 0 | 50
13 | 0.7392 | 50
14 | 3.0478 | 50
15 | 0.48012 | 50
16 | 2.6508 | 50
17 | 0 | 50
18 | 0 | 50
19 | 0.017239 | 50
20 | 0 | 50
21 | 0 | 50
22 | 0 | 50
23 | 0 | 50
24 | 0 | 50
25 | 0 | 50
26 | 0.038063 | 50
27 | 0.11812 | 50
28 | 0 | 50
29 | 0 | 50
30 | 0 | 50
31 | 0 | 50
Limite Giorno | 50 | 50

## POLVERI
Polveri
Giorno | mg/Nm3
01 | 0 | 10
02 | 0 | 10
03 | 0 | 10
04 | 0 | 10
05 | 0 | 10
06 | 0 | 10
07 | 0 | 10
08 | 0 | 10
09 | 0.00085784 | 10
10 | 8.4862e-06 | 10
11 | 0.0017301 | 10
12 | 0.005809 | 10
13 | 0.0057479 | 10
14 | 0.015302 | 10
15 | 0.015632 | 10
16 | 0.01625 | 10
17 | 0.026895 | 10
18 | 0.025041 | 10
19 | 0.081601 | 10
20 | 0.054156 | 10
21 | 0.048303 | 10
22 | 0.062092 | 10
23 | 0.072416 | 10
24 | 0.071663 | 10
25 | 0.054924 | 10
26 | 0.056615 | 10
27 | 0.07083 | 10
28 | 0.063239 | 10
29 | 0.067736 | 10
30 | 0.051453 | 10
31 | 0.054687 | 10
Limite Giorno | 10

## COT
Carbonio organico totale
Giorno | mg/Nm3
01 | 0.4649 | 10
02 | 0.33253 | 10
03 | 0.033349 | 10
04 | 0.0057592 | 10
05 | 0.021136 | 10
06 | 0.15746 | 10
07 | 0.16885 | 10
08 | 0.41574 | 10
09 | 0.059573 | 10
10 | 0 | 10
11 | 0.024248 | 10
12 | 0.083863 | 10
13 | 0.16836 | 10
14 | 0.13827 | 10
15 | 0.22322 | 10
16 | 0 | 10
17 | 0.058477 | 10
18 | 0.30548 | 10
19 | 0.17896 | 10
20 | 0.20671 | 10
21 | 0.15571 | 10
22 | 0.36364 | 10
23 | 0.715 | 10
24 | 0.89002 | 10
25 | 0.67114 | 10
26 | 0.7716 | 10
27 | 1.2953 | 10
28 | 0.85868 | 10
29 | 1.176 | 10
30 | 0.89742 | 10
31 | 0.57418 | 10
Limite Giorno | 10

## O2
Ossigeno
Giorno | mg/Nm3
01 | 13.8582 | 21
02 | 13.8423 | 21
03 | 13.9894 | 21
04 | 13.9973 | 21
05 | 13.9571 | 21
06 | 13.9805 | 21
07 | 13.9299 | 21
08 | 13.8753 | 21
09 | 13.8075 | 21
10 | 13.8996 | 21
11 | 13.8489 | 21
12 | 13.9111 | 21
13 | 13.9907 | 21
14 | 14.0099 | 21
15 | 14.06 | 21
16 | 13.9477 | 21
17 | 13.8662 | 21
18 | 14.022 | 21
19 | 13.971 | 21
20 | 14.079 | 21
21 | 14.3486 | 21
22 | 14.6399 | 21
23 | 14.7146 | 21
24 | 14.737 | 21
25 | 14.6614 | 21
26 | 14.5848 | 21
27 | 14.738 | 21
28 | 14.734 | 21
29 | 14.7831 | 21
30 | 14.7341 | 21
31 | 14.6012 | 21
Limite Giorno | 21

## CO2
Anidride Carbonica
Giorno | mg/Nm3
01 | 4.1097 | 0
02 | 4.1559 | 0
03 | 3.9928 | 0
04 | 4.0097 | 0
05 | 4.0674 | 0
06 | 4.0294 | 0
07 | 4.0274 | 0
08 | 3.9815 | 0
09 | 3.991 | 0
10 | 3.9076 | 0
11 | 3.9231 | 0
12 | 3.9162 | 0
13 | 3.8661 | 0
14 | 3.8564 | 0
15 | 3.7865 | 0
16 | 3.8396 | 0
17 | 4.0207 | 0
18 | 3.9767 | 0
19 | 3.9462 | 0
20 | 3.787 | 0
21 | 3.8561 | 0
22 | 3.829 | 0
23 | 3.7703 | 0
24 | 3.7234 | 0
25 | 3.8493 | 0
26 | 3.9303 | 0
27 | 3.8187 | 0
28 | 3.8748 | 0
29 | 3.8143 | 0
30 | 3.8166 | 0
31 | 3.9767 | 0
Limite Giorno | 0

## UMIDITA
Umidità
Giorno | mg/Nm3
01 | 6.2738 | 0
02 | 6.2699 | 0
03 | 6.1892 | 0
04 | 6.3396 | 0
05 | 6.6628 | 0
06 | 6.261 | 0
07 | 6.1529 | 0
08 | 5.9971 | 0
09 | 6.3093 | 0
10 | 6.1407 | 0
11 | 6.0519 | 0
12 | 6.0915 | 0
13 | 5.9783 | 0
14 | 5.7652 | 0
15 | 5.6764 | 0
16 | 6.2375 | 0
17 | 6.7839 | 0
18 | 6.3736 | 0
19 | 6.4698 | 0
20 | 6.1676 | 0
21 | 6.3931 | 0
22 | 6.3928 | 0
23 | 6.0676 | 0
24 | 6.1264 | 0
25 | 5.993 | 0
26 | 6.2324 | 0
27 | 6.0946 | 0
28 | 6.1435 | 0
29 | 6.1179 | 0
30 | 6.2217 | 0
31 | 6.415 | 0
Limite Giorno | 0

## TEMPERATURA
Temperatura
Giorno | mg/Nm3
01 | 181.646 | 0
02 | 181.9013 | 0
03 | 181.7336 | 0
04 | 180.8439 | 0
05 | 181.2476 | 0
06 | 180.1109 | 0
07 | 182.7061 | 0
08 | 181.9548 | 0
09 | 181.3257 | 0
10 | 181.2457 | 0
11 | 181.5964 | 0
12 | 181.6605 | 0
13 | 182.7172 | 0
14 | 183.093 | 0
15 | 181.7996 | 0
16 | 182.0906 | 0
17 | 181.6236 | 0
18 | 181.7323 | 0
19 | 181.2224 | 0
20 | 180.7706 | 0
21 | 182.6663 | 0
22 | 183.0573 | 0
23 | 183.1256 | 0
24 | 183.1641 | 0
25 | 182.2818 | 0
26 | 182.8522 | 0
27 | 183.1471 | 0
28 | 182.8938 | 0
29 | 183.1826 | 0
30 | 181.6983 | 0
31 | 182.857 | 0
Limite Giorno | 0

## PORTATA
Portata fumi
Giorno | mg/Nm3
01 | 11.622 | 20
02 | 11.6275 | 20
03 | 11.7372 | 20
04 | 11.9902 | 20
05 | 11.7068 | 20
06 | 11.8775 | 20
07 | 12.2101 | 20
08 | 12.2198 | 20
09 | 11.4067 | 20
10 | 11.8766 | 20
11 | 11.6241 | 20
12 | 11.7622 | 20
13 | 12.0234 | 20
14 | 12.0504 | 20
15 | 12.3708 | 20
16 | 12.4314 | 20
17 | 11.7676 | 20
18 | 11.6751 | 20
19 | 11.552 | 20
20 | 11.7283 | 20
21 | 12.0065 | 20
22 | 12.0964 | 20
23 | 12.2423 | 20
24 | 11.9783 | 20
25 | 11.7671 | 20
26 | 11.9844 | 20
27 | 12.1124 | 20
28 | 12.3819 | 20
29 | 12.1932 | 20
30 | 11.6328 | 20
31 | 11.9497 | 20
Limite Giorno | 20