## MENSILE
INCENERITORE DI BIONORD - MESE DI DICEMBRE 2023
PARAMETRO | HCL (mg/Nm3) | CO (mg/Nm3) | CO2 (mg/Nm3) | NH3 (mg/Nm3) | NOX (mg/Nm3) | SO2 (mg/Nm3) | Polveri (mg/Nm3) | COT (mg/Nm3) | O2 (% V) | Umidità (% V) | Temperatura Fumi (°C) | Pressione Fumi Bar | Portata Fumi KNm3/h | ORE FUNZIONAMENTO
VALORE MEDIO GG | 0.063462 | 0.65441 | 3.9705 | 0.0070439 | 65.1219 | 0.226 | 0.26044 | 1.9118 | 17.233 | 6.126 | 179.2525 | 1013.4266 | 11.4782 | 744
LIMITE GIORNO | 8 | 50 |  | 10 | 100 | 40 | 5 | 10 | [5 empty] | 744

## HCL
Ac. Cloridrico
Giorno | mg/Nm3
01 | 0.1027 | 8
02 | 0.12537 | 8
03 | 0 | 8
04 | 0.0031912 | 8
05 | 0.21335 | 8
06 | 0.0088144 | 8
07 | 0.022517 | 8
08 | 0.075366 | 8
09 | 0 | 8
10 | 0 | 8
11 | 0.10665 | 8
12 | 0.015905 | 8
13 | 0 | 8
14 | 0.045205 | 8
15 | 0.089762 | 8
16 | 0.025298 | 8
17 | 0.00060577 | 8
18 | 0 | 8
19 | 0 | 8
20 | 0 | 8
21 | 0 | 8
22 | 0.064469 | 8
23 | 0.060523 | 8
24 | 0.067549 | 8
25 | 0.033815 | 8
26 | 0.0526 | 8
27 | 0.07125 | 8
28 | 0.16133 | 8
29 | 0.1949 | 8
30 | 0.29377 | 8
31 | 0.12448 | 8
Limite Giorno | 8

## CO
OSSIDO DI CARBONIO
Giorno | mg/Nm3
01 | 0.018214 | 50
02 | 0.10285 | 50
03 | 0.39895 | 50
04 | 1.2273 | 50
05 | 0.54294 | 50
06 | 0.27334 | 50
07 | 0.19042 | 50
08 | 0.014363 | 50
09 | 0.090279 | 50
10 | 0.08774 | 50
11 | 3.1155 | 50
12 | 1.8245 | 50
13 | 0.55107 | 50
14 | 0.41593 | 50
15 | 0.54212 | 50
16 | 0.065926 | 50
17 | 1.3546 | 50
18 | 0.94426 | 50
19 | 0.1161 | 50
20 | 0 | 50
21 | 1.0182 | 50
22 | 0.29419 | 50
23 | 0.77021 | 50
24 | 0.52142 | 50
25 | 0.48868 | 50
26 | 0.53613 | 50
27 | 0 | 50
28 | 1.3735 | 50
29 | 0.057441 | 50
30 | 1.6135 | 50
31 | 1.7405 | 50
Limite Giorno | 50 | 50

## NH3
Ammoniaca
Giorno | mg/Nm3
01 | 0 | 10
02 | 0 | 10
03 | 0 | 10
04 | 0 | 10
05 | 0 | 10
06 | 0 | 10
07 | 0 | 10
08 | 0 | 10
09 | 0 | 10
10 | 0 | 10
11 | 0.02296 | 10
12 | 0 | 10
13 | 0 | 10
14 | 0.0060434 | 10
15 | 0 | 10
16 | 0 | 10
17 | 0 | 10
18 | 0 | 10
19 | 0 | 10
20 | 0 | 10
21 | 0 | 10
22 | 0.16509 | 10
23 | 0 | 10
24 | 0 | 10
25 | 0 | 10
26 | 0.026684 | 10
27 | 0 | 10
28 | 0 | 10
29 | 0 | 10
30 | 0 | 10
31 | 0 | 10
Limite Giorno | 10

## NOX
Ossidi ai azoto
Giorno | mg/Nm3
01 | 67.8292 | 100
02 | 64.611 | 100
03 | 63.1397 | 100
04 | 64.3481 | 100
05 | 60.8264 | 100
06 | 64.5136 | 100
07 | 68.2556 | 100
08 | 69.6909 | 100
09 | 63.9784 | 100
10 | 68.0893 | 100
11 | 56.4484 | 100
12 | 68.9319 | 100
13 | 67.0079 | 100
14 | 64.5317 | 100
15 | 68.1077 | 100
16 | 68.3693 | 100
17 | 61.7891 | 100
18 | 64.5419 | 100
19 | 63.4042 | 100
20 | 67.8587 | 100
21 | 67.6695 | 100
22 | 63.9903 | 100
23 | 65.2699 | 100
24 | 64.8702 | 100
25 | 71.1203 | 100
26 | 65.4057 | 100
27 | 63.3088 | 100
28 | 63.7191 | 100
29 | 65.6954 | 100
30 | 63.9221 | 100
31 | 57.5564 | 100
Limite Giorno | 100

## SO2
Anidride solforosa
Giorno | mg/Nm3
01 | 0 | 40
02 | 0.084502 | 40
03 | 0 | 40
04 | 1.6426 | 40
05 | 0 | 40
06 | 0.0095455 | 40
07 | 0.0032746 | 40
08 | 0.00041272 | 40
09 | 3.036 | 40
10 | 3.8695e-05 | 40
11 | 1.4805 | 40
12 | 0.0010091 | 40
13 | 0.0022383 | 40
14 | 0 | 40
15 | 0 | 40
16 | 0 | 40
17 | 0.021745 | 40
18 | 0.64249 | 40
19 | 0.0087868 | 40
20 | 0.0058668 | 40
21 | 0.010666 | 40
22 | 0 | 40
23 | 0.0039629 | 40
24 | 0.0036594 | 40
25 | 0 | 40
26 | 0.0047925 | 40
27 | 0.0019446 | 40
28 | 0.0098313 | 40
29 | 0.0078845 | 40
30 | 0.0022606 | 40
31 | 0.0037295 | 40
Limite Giorno | 40

## POLVERI
Polveri
Giorno | mg/Nm3
01 | 0.27767 | 5
02 | 0.29436 | 5
03 | 0.37758 | 5
04 | 0.32505 | 5
05 | 0.31853 | 5
06 | 0.29741 | 5
07 | 0.30863 | 5
08 | 0.29913 | 5
09 | 0.26069 | 5
10 | 0.25235 | 5
11 | 0.27117 | 5
12 | 0.2374 | 5
13 | 0.24446 | 5
14 | 0.23598 | 5
15 | 0.23154 | 5
16 | 0.27863 | 5
17 | 0.27836 | 5
18 | 0.28272 | 5
19 | 0.26275 | 5
20 | 0.25966 | 5
21 | 0.21714 | 5
22 | 0.22258 | 5
23 | 0.20338 | 5
24 | 0.23091 | 5
25 | 0.24222 | 5
26 | 0.23119 | 5
27 | 0.25984 | 5
28 | 0.21642 | 5
29 | 0.19728 | 5
30 | 0.23848 | 5
31 | 0.21834 | 5
Limite Giorno | 5

## COT
Carbonio organico totale
Giorno | mg/Nm3
01 | 0.55172 | 10
02 | 0.59302 | 10
03 | 0.91844 | 10
04 | 1.2978 | 10
05 | 0.99105 | 10
06 | 2.2363 | 10
07 | 2.7181 | 10
08 | 1.3659 | 10
09 | 0.83471 | 10
10 | 1.3308 | 10
11 | 2.3149 | 10
12 | 2.6304 | 10
13 | 1.6485 | 10
14 | 1.6623 | 10
15 | 2.9547 | 10
16 | 2.2783 | 10
17 | 3.6133 | 10
18 | 3.7552 | 10
19 | 1.6799 | 10
20 | 1.997 | 10
21 | 1.8043 | 10
22 | 0.79957 | 10
23 | 2.2403 | 10
24 | 1.7779 | 10
25 | 3.1019 | 10
26 | 2.9295 | 10
27 | 1.3647 | 10
28 | 2.9414 | 10
29 | 1.7837 | 10
30 | 1.8074 | 10
31 | 1.3857 | 10
Limite Giorno | 10

## O2
Ossigeno
Giorno | mg/Nm3
01 | 16.8675 | 21
02 | 16.9797 | 21
03 | 17.0287 | 21
04 | 16.8971 | 21
05 | 17.1668 | 21
06 | 16.916 | 21
07 | 17.1184 | 21
08 | 17.231 | 21
09 | 17.1833 | 21
10 | 17.1979 | 21
11 | 17.1942 | 21
12 | 17.2128 | 21
13 | 17.2828 | 21
14 | 17.1957 | 21
15 | 17.032 | 21
16 | 17.22 | 21
17 | 17.3015 | 21
18 | 17.3459 | 21
19 | 17.4404 | 21
20 | 17.5052 | 21
21 | 17.4012 | 21
22 | 17.332 | 21
23 | 17.3928 | 21
24 | 17.4081 | 21
25 | 17.3614 | 21
26 | 17.378 | 21
27 | 17.3675 | 21
28 | 17.3832 | 21
29 | 17.348 | 21
30 | 17.3154 | 21
31 | 17.2418 | 21
Limite Giorno | 21

## CO2
Anidride Carbonica
Giorno | mg/Nm3
01 | 4.1356 | 0
02 | 4.0557 | 0
03 | 4.1335 | 0
04 | 4.2533 | 0
05 | 4.0218 | 0
06 | 4.2451 | 0
07 | 4.0986 | 0
08 | 3.9925 | 0
09 | 4.0639 | 0
10 | 4.0282 | 0
11 | 3.9974 | 0
12 | 4.0605 | 0
13 | 3.9165 | 0
14 | 4.0428 | 0
15 | 4.2626 | 0
16 | 4.079 | 0
17 | 3.9869 | 0
18 | 3.9177 | 0
19 | 3.8035 | 0
20 | 3.7111 | 0
21 | 3.7495 | 0
22 | 3.744 | 0
23 | 3.7625 | 0
24 | 3.7796 | 0
25 | 3.8499 | 0
26 | 3.8288 | 0
27 | 3.877 | 0
28 | 3.9298 | 0
29 | 3.8936 | 0
30 | 3.8777 | 0
31 | 3.9637 | 0
Limite Giorno | 0

## UMIDITA
Umidità
Giorno | mg/Nm3
01 | 6.3989 | 0
02 | 6.1958 | 0
03 | 5.9201 | 0
04 | 6.6042 | 0
05 | 6.0633 | 0
06 | 6.156 | 0
07 | 6.283 | 0
08 | 5.9662 | 0
09 | 6.1283 | 0
10 | 6.0034 | 0
11 | 6.0234 | 0
12 | 6.4461 | 0
13 | 6.2601 | 0
14 | 6.306 | 0
15 | 6.2124 | 0
16 | 6.3412 | 0
17 | 6.1496 | 0
18 | 5.8579 | 0
19 | 5.7669 | 0
20 | 5.7206 | 0
21 | 6.0765 | 0
22 | 5.8474 | 0
23 | 5.7077 | 0
24 | 5.8636 | 0
25 | 6.1923 | 0
26 | 6.1001 | 0
27 | 6.199 | 0
28 | 6.2656 | 0
29 | 6.2193 | 0
30 | 6.1823 | 0
31 | 6.4191 | 0
Limite Giorno | 0

## TEMPERATURA
Temperatura
Giorno | mg/Nm3
01 | 177.1569 | 0
02 | 177.4283 | 0
03 | 177.9567 | 0
04 | 178.7182 | 0
05 | 178.7855 | 0
06 | 177.1942 | 0
07 | 178.3867 | 0
08 | 179.8582 | 0
09 | 178.5788 | 0
10 | 178.321 | 0
11 | 175.9292 | 0
12 | 179.1875 | 0
13 | 180.9351 | 0
14 | 178.1011 | 0
15 | 177.0052 | 0
16 | 178.6096 | 0
17 | 176.993 | 0
18 | 178.322 | 0
19 | 180.7229 | 0
20 | 181.4871 | 0
21 | 180.693 | 0
22 | 179.6517 | 0
23 | 180.9763 | 0
24 | 181.049 | 0
25 | 181.1486 | 0
26 | 180.6663 | 0
27 | 180.6913 | 0
28 | 180.9092 | 0
29 | 180.6817 | 0
30 | 180.5685 | 0
31 | 180.1138 | 0
Limite Giorno | 0

## PORTATA
Portata fumi
Giorno | mg/Nm3
01 | 13.3777 | 20
02 | 13.3932 | 20
03 | 10.9901 | 20
04 | 10.8378 | 20
05 | 11.5499 | 20
06 | 10.6669 | 20
07 | 10.9945 | 20
08 | 11.4378 | 20
09 | 11.0811 | 20
10 | 11.1121 | 20
11 | 10.2361 | 20
12 | 10.9769 | 20
13 | 11.544 | 20
14 | 10.6502 | 20
15 | 11.9764 | 20
16 | 10.9355 | 20
17 | 10.5715 | 20
18 | 11.1664 | 20
19 | 12.0062 | 20
20 | 12.3407 | 20
21 | 11.8378 | 20
22 | 11.4731 | 20
23 | 11.7708 | 20
24 | 11.8181 | 20
25 | 11.7756 | 20
26 | 11.5473 | 20
27 | 11.6661 | 20
28 | 11.6268 | 20
29 | 11.5588 | 20
30 | 11.6687 | 20
31 | 11.2557 | 20
Limite Giorno | 20