## MENSILE
INCENERITORE DI BIONORD - MESE DI DICEMBRE 2024
PARAMETRO | HCL (mg/Nm3) | CO (mg/Nm3) | CO2 (mg/Nm3) | NH3 (mg/Nm3) | NOX (mg/Nm3) | SO2 (mg/Nm3) | Polveri (mg/Nm3) | COT (mg/Nm3) | O2 (% V) | Umidità (% V) | Temperatura Fumi (°C) | Pressione Fumi Bar | Portata Fumi KNm3/h | ORE FUNZIONAMENTO
VALORE MEDIO GG | 0.45596 | 0.8148 | 3.2804 | 0.09743 | 55.3159 | 6.7303 | 0.002285 | 0.76643 | 15.4896 | 6.4531 | 172.5781 | 1013.3246 | 10.9351 | 595
LIMITE GIORNO | 8 | 50 |  | 10 | 100 | 40 | 5 | 10 | [5 empty] | 744

## HCL
Ac. Cloridrico
Giorno | mg/Nm3
01 | 0.040813 | 8
02 | 0.47011 | 8
03 | 0.030522 | 8
04 | 0.84829 | 8
05 | 0.66901 | 8
06 | 0.69252 | 8
07 | 0 | 8
08 | 0.085107 | 8
09 | 0.33443 | 8
10 | 0 | 8
11 | 0 | 8
12 |  | 8
13 |  | 8
14 |  | 8
15 |  | 8
16 |  | 8
17 | 0.51554 | 8
18 | 0.22733 | 8
19 | 0.01534 | 8
20 | 0.29639 | 8
21 | 0.029655 | 8
22 | 0.38978 | 8
23 | 0.12254 | 8
24 | 0.9302 | 8
25 | 0.75077 | 8
26 | 0.84154 | 8
27 | 0.28242 | 8
28 | 0.64073 | 8
29 | 1.6255 | 8
30 | 0.90601 | 8
31 | 0.91688 | 8
Limite Giorno | 8

## CO
OSSIDO DI CARBONIO
Giorno | mg/Nm3
01 | 0.1355 | 50
02 | 1.5251 | 50
03 | 0 | 50
04 | 0.50745 | 50
05 | 0.10611 | 50
06 | 0.74655 | 50
07 | 0.028079 | 50
08 | 0.20592 | 50
09 | 3.117 | 50
10 | 4.4783 | 50
11 | 0 | 50
12 |  | 50
13 |  | 50
14 |  | 50
15 |  | 50
16 |  | 50
17 | 0.79455 | 50
18 | 0 | 50
19 | 0.93919 | 50
20 | 0.49465 | 50
21 | 0.33992 | 50
22 | 0.44988 | 50
23 | 2.7168 | 50
24 | 0.073085 | 50
25 | 0.44608 | 50
26 | 0.06805 | 50
27 | 0.35771 | 50
28 | 0 | 50
29 | 0.055599 | 50
30 | 1.5694 | 50
31 | 1.5164 | 50
Limite Giorno | 50 | 50

## NH3
Ammoniaca
Giorno | mg/Nm3
01 | 0 | 10
02 | 0 | 10
03 | 0 | 10
04 | 0 | 10
05 | 0 | 10
06 | 0 | 10
07 | 0 | 10
08 | 0 | 10
09 | 0 | 10
10 | 0 | 10
11 | 0 | 10
12 |  | 10
13 |  | 10
14 |  | 10
15 |  | 10
16 |  | 10
17 | 0.52382 | 10
18 | 0 | 10
19 | 0 | 10
20 | 0 | 10
21 | 0 | 10
22 | 0 | 10
23 | 0 | 10
24 | 0 | 10
25 | 0 | 10
26 | 0 | 10
27 | 0 | 10
28 | 1.074 | 10
29 | 1.2536 | 10
30 | 0 | 10
31 | 0 | 10
Limite Giorno | 10

## NOX
Ossidi ai azoto
Giorno | mg/Nm3
01 | 58.1701 | 100
02 | 62.2119 | 100
03 | 59.8869 | 100
04 | 60.9615 | 100
05 | 59.4617 | 100
06 | 58.5597 | 100
07 | 56.3986 | 100
08 | 55.8904 | 100
09 | 56.9424 | 100
10 | 86.615 | 100
11 | 43.7897 | 100
12 |  | 100
13 |  | 100
14 |  | 100
15 |  | 100
16 |  | 100
17 | 66.5029 | 100
18 | 54.2997 | 100
19 | 54.5476 | 100
20 | 53.6265 | 100
21 | 52.1522 | 100
22 | 53.2555 | 100
23 | 52.0561 | 100
24 | 51.7649 | 100
25 | 52.3418 | 100
26 | 51.6592 | 100
27 | 51.0065 | 100
28 | 84.122 | 100
29 | 50.5299 | 100
30 | 51.1164 | 100
| 50.0616 | 100
Limite Giorno | 100

## SO2
Anidride solforosa
Giorno | mg/Nm3
01 | 0.020447 | 40
02 | 0.96914 | 40
03 | 0.35556 | 40
04 | 0.67468 | 40
05 | 0 | 40
06 | 0 | 40
07 | 0.074207 | 40
08 | 0 | 40
09 | 0 | 40
10 | 2.2593 | 40
11 | 0 | 40
12 |  | 40
13 |  | 40
14 |  | 40
15 |  | 40
16 |  | 40
17 | 11.9635 | 40
18 | 13.3457 | 40
19 | 13.5824 | 40
20 | 13.2878 | 40
21 | 12.4201 | 40
22 | 12.3609 | 40
23 | 12.3461 | 40
24 | 12.7517 | 40
25 | 12.4217 | 40
26 | 11.4107 | 40
27 | 11.1727 | 40
28 | 10.5339 | 40
29 | 10.2683 | 40
30 | 8.5627 | 40
31 | 4.9518 | 40
Limite Giorno | 40 | 40

## POLVERI
Polveri
Giorno | mg/Nm3
01 | 0.0060021 | 5
02 | 0 | 5
03 | 0.013744 | 5
04 | 0.005866 | 5
05 | 0 | 5
06 | 0 | 5
07 | 0 | 5
08 | 0 | 5
09 | 0 | 5
10 | 0 | 5
11 | 0 | 5
12 |  | 5
13 |  | 5
14 |  | 5
15 |  | 5
16 |  | 5
17 | 0.0068705 | 5
18 | 0.013665 | 5
19 | 0 | 5
20 | 0.0011774 | 5
21 | 0 | 5
22 | 0 | 5
23 | 0 | 5
24 | 0 | 5
25 | 0 | 5
26 | 0 | 5
27 | 0 | 5
28 | 0 | 5
29 | 0 | 5
30 | 0.01354 | 5
31 | 0 | 5
Limite Giorno | 5

## COT
Carbonio organico totale
Giorno | mg/Nm3
01 | 2.4133 | 10
02 | 1.9104 | 10
03 | 2.0574 | 10
04 | 1.7165 | 10
05 | 1.362 | 10
06 | 1.4727 | 10
07 | 1.7549 | 10
08 | 0.91627 | 10
09 | 0.75812 | 10
10 | 1.2077 | 10
11 | 1.0614 | 10
12 |  | 10
13 |  | 10
14 |  | 10
15 |  | 10
16 |  | 10
17 | 0 | 10
18 | 0 | 10
19 | 0 | 10
20 | 0 | 10
21 | 0 | 10
22 | 0 | 10
23 | 0 | 10
24 | 0 | 10
25 | 0 | 10
26 | 0 | 10
27 | 0 | 10
28 | 0 | 10
29 | 0 | 10
30 | 1.0331 | 10
31 | 1.7641 | 10
Limite Giorno | 10

## O2
Ossigeno
Giorno | mg/Nm3
01 | 15.536 | 21
02 | 15.629 | 21
03 | 15.8451 | 21
04 | 15.5664 | 21
05 | 15.6567 | 21
06 | 15.6366 | 21
07 | 15.5685 | 21
08 | 15.6039 | 21
09 | 15.6897 | 21
10 | 15.7241 | 21
11 | 15.5378 | 21
12 |  | 21
13 |  | 21
14 |  | 21
15 |  | 21
16 |  | 21
17 | 14.0439 | 21
18 | 14.9284 | 21
19 | 15.1958 | 21
20 | 15.2466 | 21
21 | 15.2051 | 21
22 | 15.2516 | 21
23 | 15.4095 | 21
24 | 15.6909 | 21
25 | 15.5996 | 21
26 | 15.5005 | 21
27 | 15.544 | 21
28 | 15.447 | 21
29 | 15.4396 | 21
30 | 15.6476 | 21
31 | 15.6958 | 21
Limite Giorno | 21

## CO2
Anidride Carbonica
Giorno | mg/Nm3
01 | 4.4198 | 0
02 | 4.3773 | 0
03 | 4.1459 | 0
04 | 4.4307 | 0
05 | 4.4176 | 0
06 | 4.3672 | 0
07 | 4.3517 | 0
08 | 4.201 | 0
09 | 4.2413 | 0
10 | 4.0767 | 0
11 | 2.7593 | 0
12 |  | 0
13 |  | 0
14 |  | 0
15 |  | 0
16 |  | 0
17 | 3.3032 | 0
18 | 2.8289 | 0
19 | 2.6342 | 0
20 | 2.5644 | 0
21 | 2.7223 | 0
22 | 2.6305 | 0
23 | 2.5927 | 0
24 | 2.4847 | 0
25 | 2.5608 | 0
26 | 2.6092 | 0
27 | 2.6378 | 0
28 | 1.7523 | 0
29 | 2.5655 | 0
30 | 2.4998 | 0
31 | 2.5045 | 0
Limite Giorno | 0

## UMIDITA
Umidità
Giorno | mg/Nm3
01 | 6.5115 | 0
02 | 6.1599 | 0
03 | 5.8661 | 0
04 | 6.7732 | 0
05 | 6.3538 | 0
06 | 6.5405 | 0
07 | 6.3354 | 0
08 | 6.4908 | 0
09 | 6.3446 | 0
10 | 6.2878 | 0
11 | 4.3094 | 0
12 |  | 0
13 |  | 0
14 |  | 0
15 |  | 0
16 |  | 0
17 | 7.4581 | 0
18 | 6.7574 | 0
19 | 6.7135 | 0
20 | 6.398 | 0
21 | 6.1477 | 0
22 | 6.1722 | 0
23 | 6.0743 | 0
24 | 5.9872 | 0
25 | 6.2968 | 0
26 | 6.3031 | 0
27 | 6.2418 | 0
28 | 8.9493 | 0
29 | 6.7005 | 0
30 | 6.629 | 0
31 | 6.4988 | 0
Limite Giorno | 0

## TEMPERATURA
Temperatura
Giorno | mg/Nm3
01 | 175.2905 | 0
02 | 176.6758 | 0
03 | 179.9831 | 0
04 | 175.9922 | 0
05 | 176.1589 | 0
06 | 176.1898 | 0
07 | 173.541 | 0
08 | 174.0002 | 0
09 | 173.9139 | 0
10 | 174.2627 | 0
11 | 164.8808 | 0
12 |  | 0
13 |  | 0
14 |  | 0
15 |  | 0
16 |  | 0
17 | 153.5943 | 0
18 | 165.7459 | 0
19 | 173.9449 | 0
20 | 175.8275 | 0
21 | 169.2139 | 0
22 | 169.1623 | 0
23 | 173.5606 | 0
24 | 178.6917 | 0
25 | 175.5318 | 0
26 | 173.8579 | 0
27 | 174.0626 | 0
28 | 140.5511 | 0
29 | 172.7618 | 0
30 | 176.9156 | 0
31 | 176.3655 | 0
Limite Giorno | 0

## PORTATA
Portata fumi
Giorno | mg/Nm3
01 | 10.7315 | 20
02 | 11.1761 | 20
03 | 12.2756 | 20
04 | 10.8708 | 20
05 | 11.2635 | 20
06 | 11.2686 | 20
07 | 10.7125 | 20
08 | 10.5503 | 20
09 | 10.4359 | 20
10 | 10.8564 | 20
11 | 9.4238 | 20
12 |  | 20
13 |  | 20
14 |  | 20
15 |  | 20
16 |  | 20
17 | 10.6801 | 20
18 | 10.965 | 20
19 | 11.5118 | 20
20 | 11.4526 | 20
21 | 10.3255 | 20
22 | 10.1259 | 20
23 | 10.8021 | 20
24 | 12.2443 | 20
25 | 11.2646 | 20
26 | 12.4196 | 20
27 | 10.6957 | 20
28 | 7.0527 | 20
29 | 10.9334 | 20
30 | 11.5367 | 20
31 | 11.426 | 20
Limite Giorno | 20