## MENSILE
INCENERITORE DI PETICO - MESE DI FEBBRAIO 2021
PARAMETRO | HCL (mg/Nm3) | CO (mg/Nm3) | CO2 (mg/Nm3) | NH3 (mg/Nm3) | NOX (mg/Nm3) | SO2 (mg/Nm3) | Polveri (mg/Nm3) | COT (mg/Nm3) | O2 (% V) | Umidità (% V) | Temperatura Fumi (°C) | Pressione Fumi Bar | Portata Fumi KNm3/h | ORE FUNZIONAMENTO
VALORE MEDIO GG | 0.028233 | 2.2218 | 4.2501 | 0.041012 | 63.1565 | 0.048904 | 0.60718 | 0.68703 | 15.7785 | 6.4476 | 179.5024 | 1011.6345 | 10.3889 | 635
LIMITE GIORNO | 10 | 50 |  | 10 | 100 | 50 | 10 | 10
672

## HCL
Ac. Cloridrico
Giorno | mg/Nm3
01 | 0 | 10
02 | 0.0086909 | 10
03 | 0 | 10
04 | 0.0086994 | 10
05 | 0 | 10
06 | 0 | 10
07 | 0.019764 | 10
08 | 0 | 10
09 | 0 | 10
10 | 0.059045 | 10
11 | 0 | 10
12 | 0.11743 | 10
13 | 0 | 10
14 | 0 | 10
15 |  | 10
16 | 0 | 10
17 | 0.38304 | 10
18 | 0 | 10
19 | 0 | 10
20 | 0 | 10
21 | 0 | 10
22 | 0 | 10
23 | 0 | 10
24 | 0 | 10
25 | 0.029478 | 10
26 | 0 | 10
27 | 0.11563 | 10
28 | 0.002288 | 10
Limite Giorno | 10

## CO
OSSIDO DI CARBONIO
Giorno | mg/Nm3
01 | 0.75875 | 50
02 | 0.99781 | 50
03 | 1.778 | 50
04 | 0.5601 | 50
05 | 0.89294 | 50
06 | 1.0729 | 50
07 | 1.4099 | 50
08 | 4.1311 | 50
09 | 1.0369 | 50
10 | 0.89786 | 50
11 | 0.84131 | 50
12 | 3.0442 | 50
13 | 1.5788 | 50
14 | 0.84299 | 50
15 |  | 50
16 | 5.538 | 50
17 | 4.5384 | 50
18 | 2.9461 | 50
19 | 2.1265 | 50
20 | 0.84677 | 50
21 | 2.7121 | 50
22 | 2.6964 | 50
23 | 4.9227 | 50
24 | 2.5904 | 50
25 | 2.1455 | 50
26 | 2.7038 | 50
27 | 5.2963 | 50
28 | 3.1141 | 50
Limite Giorno | 50 | 50

## NH3
Ammoniaca
Giorno | mg/Nm3
01 | 0 | 10
02 | 0 | 10
03 | 0 | 10
04 | 0 | 10
05 | 0 | 10
06 | 0 | 10
07 | 0 | 10
08 | 0 | 10
09 | 0 | 10
10 | 0 | 10
11 | 0 | 10
12 | 0.4035 | 10
13 | 0 | 10
14 | 0 | 10
15 |  | 10
16 | 1.6256 | 10
17 | 0 | 10
18 | 0 | 10
19 | 0 | 10
20 | 0 | 10
21 | 0 | 10
22 | 0 | 10
23 | 0 | 10
24 | 0 | 10
25 | 0 | 10
26 | 0 | 10
27 | 0 | 10
28 | 0 | 10
Limite Giorno | 10

## NOX
Ossidi ai azoto
Giorno | mg/Nm3
01 | 61.9056 | 100
02 | 64.7947 | 100
03 | 64.8819 | 100
04 | 64.7099 | 100
05 | 64.1232 | 100
06 | 64.8591 | 100
07 | 65.014 | 100
08 | 63.3005 | 100
09 | 63.8611 | 100
10 | 62.5827 | 100
11 | 63.7989 | 100
12 | 52.9228 | 100
13 | 63.1982 | 100
14 | 63.2485 | 100
15 |  | 100
16 | 50.3695 | 100
17 | 66.2218 | 100
18 | 63.5297 | 100
19 | 64.0734 | 100
20 | 62.9002 | 100
21 | 65.4807 | 100
22 | 63.6132 | 100
23 | 64.5547 | 100
24 | 67.3605 | 100
25 | 67.9143 | 100
26 | 53.4927 | 100
27 | 61.6548 | 100
28 | 62.9125 | 100
Limite Giorno | 100

## SO2
Anidride solforosa
Giorno | mg/Nm3
01 | 0 | 50
02 | 0 | 50
03 | 0 | 50
04 | 0.05905 | 50
05 | 0 | 50
06 | 0 | 50
07 | 0 | 50
08 | 0 | 50
09 | 0 | 50
10 | 0 | 50
11 | 0 | 50
12 | 0 | 50
13 | 0 | 50
14 | 0 | 50
15 |  | 50
16 | 0 | 50
17 | 1.2298 | 50
18 | 0 | 50
19 | 0 | 50
20 | 0 | 50
21 | 0 | 50
22 | 0 | 50
23 | 0 | 50
24 | 0 | 50
25 | 0 | 50
26 | 0 | 50
27 | 0 | 50
28 | 0 | 50
Limite Giorno | 50 | 50

## POLVERI
Polveri
Giorno | mg/Nm3
01 | 0.63347 | 10
02 | 0.57648 | 10
03 | 0.61627 | 10
04 | 0.5839 | 10
05 | 0.60203 | 10
06 | 0.62611 | 10
07 | 0.58231 | 10
08 | 0.5609 | 10
09 | 0.59868 | 10
10 | 0.59596 | 10
11 | 0.61253 | 10
12 | 0.59339 | 10
13 | 0.59632 | 10
14 | 0.53709 | 10
15 |  | 10
16 | 0.51759 | 10
17 | 0.53602 | 10
18 | 0.559 | 10
19 | 0.53969 | 10
20 | 0.55457 | 10
21 | 0.66766 | 10
22 | 0.6302 | 10
23 | 0.63319 | 10
24 | 0.67918 | 10
25 | 0.68906 | 10
26 | 0.65581 | 10
27 | 0.68524 | 10
28 | 0.68515 | 10
Limite Giorno | 10

## COT
Carbonio organico totale
Giorno | mg/Nm3
01 | 0.3638 | 10
02 | 1.29 | 10
03 | 1.0078 | 10
04 | 1.067 | 10
05 | 2.3042 | 10
06 | 1.631 | 10
07 | 0.14739 | 10
08 | 0.023818 | 10
09 | 0.021628 | 10
10 | 0.10779 | 10
11 | 0.10577 | 10
12 | 0 | 10
13 | 0.04086 | 10
14 | 0.36509 | 10
15 |  | 10
16 | 0.013132 | 10
17 | 0.16095 | 10
18 | 0.80372 | 10
19 | 0.96984 | 10
20 | 1.4779 | 10
21 | 1.1939 | 10
22 | 1.2931 | 10
23 | 1.6403 | 10
24 | 1.0201 | 10
25 | 0.68465 | 10
26 | 0.22426 | 10
27 | 0 | 10
28 | 0 | 10
Limite Giorno | 10

## O2
Ossigeno
Giorno | mg/Nm3
01 | 15.8103 | 21
02 | 15.6719 | 21
03 | 15.8351 | 21
04 | 15.8376 | 21
05 | 15.7914 | 21
06 | 15.921 | 21
07 | 15.8525 | 21
08 | 16.007 | 21
09 | 15.9841 | 21
10 | 15.9929 | 21
11 | 16.0013 | 21
12 | 16.075 | 21
13 | 15.9898 | 21
14 | 15.9749 | 21
15 |  | 21
16 | 14.7478 | 21
17 | 15.1056 | 21
18 | 15.3652 | 21
19 | 15.3863 | 21
20 | 15.479 | 21
21 | 15.6543 | 21
22 | 15.7773 | 21
23 | 15.8302 | 21
24 | 15.8269 | 21
25 | 15.7689 | 21
26 | 15.8762 | 21
27 | 15.8848 | 21
28 | 15.9432 | 21
Limite Giorno | 21

## CO2
Anidride Carbonica
Giorno | mg/Nm3
01 | 4.1192 | 0
02 | 4.295 | 0
03 | 4.1633 | 0
04 | 4.218 | 0
05 | 4.2411 | 0
06 | 4.0794 | 0
07 | 4.0919 | 0
08 | 3.9195 | 0
09 | 3.99 | 0
10 | 4.0208 | 0
11 | 4.0368 | 0
12 | 4.0043 | 0
13 | 4.0911 | 0
14 | 4.1298 | 0
15 |  | 0
16 | 5.0655 | 0
17 | 4.8247 | 0
18 | 4.5566 | 0
19 | 4.5472 | 0
20 | 4.5197 | 0
21 | 4.3779 | 0
22 | 4.3021 | 0
23 | 4.3022 | 0
24 | 4.3058 | 0
25 | 4.3123 | 0
26 | 4.2468 | 0
27 | 4.2504 | 0
28 | 4.2342 | 0
Limite Giorno | 0

## UMIDITA
Umidità
Giorno | mg/Nm3
01 | 6.1262 | 0
02 | 6.4393 | 0
03 | 6.3235 | 0
04 | 6.6109 | 0
05 | 6.6118 | 0
06 | 6.5618 | 0
07 | 6.6051 | 0
08 | 5.9719 | 0
09 | 6.0696 | 0
10 | 6.2476 | 0
11 | 5.9184 | 0
12 | 5.6024 | 0
13 | 5.9221 | 0
14 | 6.0696 | 0
15 |  | 0
16 | 7.4289 | 0
17 | 7.4231 | 0
18 | 6.9135 | 0
19 | 7.1295 | 0
20 | 7.1473 | 0
21 | 6.5221 | 0
22 | 6.3049 | 0
23 | 6.4148 | 0
24 | 6.6832 | 0
25 | 6.9586 | 0
26 | 6.3511 | 0
27 | 6.1525 | 0
28 | 6.193 | 0
Limite Giorno | 0

## TEMPERATURA
Temperatura
Giorno | mg/Nm3
01 | 179.894 | 0
02 | 179.9209 | 0
03 | 181.1749 | 0
04 | 180.9582 | 0
05 | 178.6268 | 0
06 | 179.2796 | 0
07 | 179.2754 | 0
08 | 179.925 | 0
09 | 180.6046 | 0
10 | 179.6385 | 0
11 | 179.8715 | 0
12 | 179.0552 | 0
13 | 180.1433 | 0
14 | 181.3067 | 0
15 |  | 0
16 | 170.9591 | 0
17 | 175.0996 | 0
18 | 177.2899 | 0
19 | 177.1977 | 0
20 | 180.1825 | 0
21 | 179.1462 | 0
22 | 179.7786 | 0
23 | 180.2216 | 0
24 | 180.9928 | 0
25 | 181.3637 | 0
26 | 179.8195 | 0
27 | 180.0685 | 0
28 | 179.7796 | 0
Limite Giorno | 0

## PORTATA
Portata fumi
Giorno | mg/Nm3
01 | 10.5794 | 20
02 | 10.5609 | 20
03 | 10.7243 | 20
04 | 10.5913 | 20
05 | 10.0024 | 20
06 | 10.214 | 20
07 | 10.254 | 20
08 | 10.5471 | 20
09 | 10.5088 | 20
10 | 10.6325 | 20
11 | 10.6056 | 20
12 | 10.7763 | 20
13 | 11.0028 | 20
14 | 11.1949 | 20
15 |  | 20
16 | 9.5208 | 20
17 | 9.3881 | 20
18 | 9.8735 | 20
19 | 9.704 | 20
20 | 10.2646 | 20
21 | 10.0954 | 20
22 | 10.2977 | 20
23 | 10.2902 | 20
24 | 10.5698 | 20
25 | 10.6572 | 20
26 | 10.2945 | 20
27 | 10.2858 | 20
28 | 10.4436 | 20
Limite Giorno | 20