## MENSILE
INCENERITORE DI BIONORD - MESE DI FEBBRAIO 2022
PARAMETRO | HCL (mg/Nm3) | CO (mg/Nm3) | CO2 (mg/Nm3) | NH3 (mg/Nm3) | NOX (mg/Nm3) | SO2 (mg/Nm3) | Polveri (mg/Nm3) | COT (mg/Nm3) | O2 (% V) | Umidità (% V) | Temperatura Fumi (°C) | Pressione Fumi Bar | Portata Fumi KNm3/h | ORE FUNZIONAMENTO
VALORE MEDIO GG | 0.35823 | 1.3218 | 4.2119 | 0.0047416 | 72.1851 | 0.0051457 | 0.0020513 | 0.89135 | 15.9285 | 6.1757 | 182.0035 | 1012.2025 | 9.9001 | 672
LIMITE GIORNO | 10 | 50 |  | 10 | 100 | 50 | 10 | 10 | [5 empty] | 672

## HCL
Ac. Cloridrico
Giorno | mg/Nm3
01 | 0.22531 | 10
02 | 0.060339 | 10
03 | 0.14885 | 10
04 | 0.068648 | 10
05 | 0.23302 | 10
06 | 0.036112 | 10
07 | 0.14248 | 10
08 | 0.2687 | 10
09 | 0.04021 | 10
10 | 0.27706 | 10
11 | 0.023179 | 10
12 | 0.2914 | 10
13 | 0.089405 | 10
14 | 0.0047698 | 10
15 | 1.2303 | 10
16 | 1.3845 | 10
17 | 0.525 | 10
18 | 0.73752 | 10
19 | 0.29316 | 10
20 | 0.29423 | 10
21 | 0.15406 | 10
22 | 1.2718 | 10
23 | 1.1832 | 10
24 | 0.63766 | 10
25 | 0.026239 | 10
26 | 0.0045461 | 10
27 | 0 | 10
28 | 0.31295 | 10
10
10
10
Limite Giorno | 10

## CO
OSSIDO DI CARBONIO
Giorno | mg/Nm3
01 | 1.9371 | 50
02 | 0.85128 | 50
03 | 0.67394 | 50
04 | 1.0363 | 50
05 | 1.1713 | 50
06 | 0.90817 | 50
07 | 0.8787 | 50
08 | 1.8994 | 50
09 | 1.5718 | 50
10 | 0.68777 | 50
11 | 1.0129 | 50
12 | 0.81474 | 50
13 | 3.5283 | 50
14 | 0.90669 | 50
15 | 1.0191 | 50
16 | 0.75804 | 50
17 | 1.129 | 50
18 | 0.91758 | 50
19 | 0.80952 | 50
20 | 0.8493 | 50
21 | 0.74207 | 50
22 | 1.2296 | 50
23 | 1.092 | 50
24 | 2.5191 | 50
25 | 2.6052 | 50
26 | 2.416 | 50
27 | 1.5046 | 50
28 | 1.6658 | 50
50
50
50
Limite Giorno | 50 | 50

## NH3
Ammoniaca
Giorno | mg/Nm3
01 | 0 | 10
02 | 0 | 10
03 | 0 | 10
04 | 0 | 10
05 | 0 | 10
06 | 0 | 10
07 | 0.16012 | 10
08 | 0 | 10
09 | 0 | 10
10 | 0 | 10
11 | 0 | 10
12 | 0 | 10
13 | 0 | 10
14 | 0 | 10
15 | 0 | 10
16 | 0 | 10
17 | 0 | 10
18 | 0 | 10
19 | 0 | 10
20 | 0 | 10
21 | 0 | 10
22 | 0 | 10
23 | 0 | 10
24 | 0 | 10
25 | 0 | 10
26 | 0 | 10
27 | 0 | 10
28 | 0 | 10
10
10
10
Limite Giorno | 10

## NOX
Ossidi ai azoto
Giorno | mg/Nm3
01 | 72.4943 | 100
02 | 70.465 | 100
03 | 72.9948 | 100
04 | 71.3785 | 100
05 | 72.605 | 100
06 | 67.6243 | 100
07 | 70.5884 | 100
08 | 73.475 | 100
09 | 69.5726 | 100
10 | 72.2345 | 100
11 | 72.6914 | 100
12 | 75.004 | 100
13 | 72.5351 | 100
14 | 70.8388 | 100
15 | 72.3082 | 100
16 | 70.2737 | 100
17 | 71.8035 | 100
18 | 72.7575 | 100
19 | 73.3357 | 100
20 | 73.8792 | 100
21 | 71.8917 | 100
22 | 73.3461 | 100
23 | 74.0558 | 100
24 | 73.4436 | 100
25 | 71.1599 | 100
26 | 73.0006 | 100
27 | 73.3423 | 100
28 | 72.3 | 100
100
100
100
Limite Giorno | 100

## SO2
Anidride solforosa
Giorno | mg/Nm3
01 | 0 | 50
02 | 0 | 50
03 | 0 | 50
04 | 0 | 50
05 | 0 | 50
06 | 0.0454 | 50
07 | 0 | 50
08 | 0 | 50
09 | 0 | 50
10 | 0 | 50
11 | 0 | 50
12 | 0 | 50
13 | 0 | 50
14 | 0 | 50
15 | 0 | 50
16 | 0 | 50
17 | 0 | 50
18 | 0 | 50
19 | 0 | 50
20 | 0 | 50
21 | 0 | 50
22 | 0 | 50
23 | 0 | 50
24 | 0.013334 | 50
25 | 0.082728 | 50
26 | 0 | 50
27 | 0 | 50
28 | 0 | 50
50
50
50
Limite Giorno | 50 | 50

## POLVERI
Polveri
Giorno | mg/Nm3
01 | 0 | 10
02 | 0 | 10
03 | 0 | 10
04 | 0 | 10
05 | 0 | 10
06 | 0.055093 | 10
07 | 0 | 10
08 | 0 | 10
09 | 0 | 10
10 | 0 | 10
11 | 0 | 10
12 | 0 | 10
13 | 0 | 10
14 | 0 | 10
15 | 0 | 10
16 | 0 | 10
17 | 0 | 10
18 | 0 | 10
19 | 0 | 10
20 | 0 | 10
21 | 0 | 10
22 | 0 | 10
23 | 0 | 10
24 | 0 | 10
25 | 0 | 10
26 | 0.0011892 | 10
27 | 0 | 10
28 | 0 | 10
10
10
10
Limite Giorno | 10

## COT
Carbonio organico totale
Giorno | mg/Nm3
01 | 0.58213 | 10
02 | 0.57444 | 10
03 | 1.0247 | 10
04 | 1.0419 | 10
05 | 2.1943 | 10
06 | 2.0047 | 10
07 | 1.0864 | 10
08 | 0.92785 | 10
09 | 0.735 | 10
10 | 1.1288 | 10
11 | 0.97028 | 10
12 | 0.82378 | 10
13 | 0.9728 | 10
14 | 0.90941 | 10
15 | 0.4629 | 10
16 | 0.78508 | 10
17 | 0.84879 | 10
18 | 1.2043 | 10
19 | 1.0213 | 10
20 | 0.99299 | 10
21 | 0.56439 | 10
22 | 0.14347 | 10
23 | 1.0113 | 10
24 | 1.0444 | 10
25 | 0.6367 | 10
26 | 0.26619 | 10
27 | 0.46563 | 10
28 | 0.58449 | 10
10
10
10
Limite Giorno | 10

## O2
Ossigeno
Giorno | mg/Nm3
01 | 15.7786 | 21
02 | 15.8639 | 21
03 | 15.8231 | 21
04 | 15.967 | 21
05 | 15.9411 | 21
06 | 16.0132 | 21
07 | 15.9732 | 21
08 | 15.7946 | 21
09 | 15.8557 | 21
10 | 15.8053 | 21
11 | 15.7809 | 21
12 | 15.9052 | 21
13 | 15.9003 | 21
14 | 15.8152 | 21
15 | 15.7066 | 21
16 | 15.8431 | 21
17 | 15.8187 | 21
18 | 15.9247 | 21
19 | 15.9948 | 21
20 | 15.9944 | 21
21 | 15.9035 | 21
22 | 16.027 | 21
23 | 16.1402 | 21
24 | 16.0074 | 21
25 | 16.1368 | 21
26 | 16.1373 | 21
27 | 16.0349 | 21
28 | 16.0771 | 21
21
21
21
Limite Giorno | 21

## CO2
Anidride Carbonica
Giorno | mg/Nm3
01 | 4.2136 | 0
02 | 4.2251 | 0
03 | 4.3221 | 0
04 | 4.1931 | 0
05 | 4.2191 | 0
06 | 4.0528 | 0
07 | 4.1234 | 0
08 | 4.3295 | 0
09 | 4.3305 | 0
10 | 4.364 | 0
11 | 4.3426 | 0
12 | 4.2962 | 0
13 | 4.2574 | 0
14 | 4.2595 | 0
15 | 4.3436 | 0
16 | 4.268 | 0
17 | 4.3026 | 0
18 | 4.2287 | 0
19 | 4.2214 | 0
20 | 4.1943 | 0
21 | 4.1629 | 0
22 | 4.1346 | 0
23 | 4.0999 | 0
24 | 4.1583 | 0
25 | 4.0252 | 0
26 | 4.0537 | 0
27 | 4.1269 | 0
28 | 4.1077 | 0
0
0
0
Limite Giorno | 0

## UMIDITA
Umidità
Giorno | mg/Nm3
01 | 5.9645 | 0
02 | 5.9117 | 0
03 | 6.4304 | 0
04 | 6.2695 | 0
05 | 6.2755 | 0
06 | 5.9159 | 0
07 | 5.8061 | 0
08 | 6.2262 | 0
09 | 6.3024 | 0
10 | 6.4497 | 0
11 | 6.4174 | 0
12 | 6.0789 | 0
13 | 5.9955 | 0
14 | 6.1432 | 0
15 | 6.722 | 0
16 | 6.3916 | 0
17 | 6.4861 | 0
18 | 6.4304 | 0
19 | 6.8082 | 0
20 | 6.4287 | 0
21 | 6.0772 | 0
22 | 6.1716 | 0
23 | 6.0841 | 0
24 | 6.0915 | 0
25 | 5.7796 | 0
26 | 5.6997 | 0
27 | 5.7183 | 0
28 | 5.7862 | 0
0
0
0
Limite Giorno | 0

## TEMPERATURA
Temperatura
Giorno | mg/Nm3
01 | 180.5276 | 0
02 | 180.6803 | 0
03 | 181.1882 | 0
04 | 182.5061 | 0
05 | 181.5829 | 0
06 | 181.926 | 0
07 | 181.3864 | 0
08 | 182.2705 | 0
09 | 180.5844 | 0
10 | 181.88 | 0
11 | 181.8212 | 0
12 | 182.3107 | 0
13 | 182.44 | 0
14 | 182.3929 | 0
15 | 181.1876 | 0
16 | 181.3636 | 0
17 | 181.4518 | 0
18 | 181.8929 | 0
19 | 182.2546 | 0
20 | 183.1629 | 0
21 | 180.6523 | 0
22 | 182.3063 | 0
23 | 183.8883 | 0
24 | 182.7738 | 0
25 | 182.6606 | 0
26 | 183.5292 | 0
27 | 182.9673 | 0
28 | 182.5208 | 0
0
0
0
Limite Giorno | 0

## PORTATA
Portata fumi
Giorno | mg/Nm3
01 | 10.654 | 20
02 | 10.6616 | 20
03 | 10.9095 | 20
04 | 10.9883 | 20
05 | 10.7528 | 20
06 | 10.918 | 20
07 | 11.1777 | 20
08 | 10.4508 | 20
09 | 9.5891 | 20
10 | 9.512 | 20
11 | 9.5284 | 20
12 | 9.6994 | 20
13 | 9.6633 | 20
14 | 9.644 | 20
15 | 9.496 | 20
16 | 9.4966 | 20
17 | 9.4151 | 20
18 | 9.4904 | 20
19 | 9.2756 | 20
20 | 9.4852 | 20
21 | 9.3236 | 20
22 | 9.5597 | 20
23 | 9.558 | 20
24 | 9.4764 | 20
25 | 9.5492 | 20
26 | 9.9046 | 20
27 | 9.7188 | 20
28 | 9.7142 | 20
20
20
20
Limite Giorno | 20