## MENSILE
INCENERITORE DI BIONORD - MESE DI FEBBRAIO 2023
PARAMETRO | HCL (mg/Nm3) | CO (mg/Nm3) | CO2 (mg/Nm3) | NH3 (mg/Nm3) | NOX (mg/Nm3) | SO2 (mg/Nm3) | Polveri (mg/Nm3) | COT (mg/Nm3) | O2 (% V) | Umidità (% V) | Temperatura Fumi (°C) | Pressione Fumi Bar | Portata Fumi KNm3/h | ORE FUNZIONAMENTO
VALORE MEDIO GG | 0.26 | 0.17 | 4.01 | 0 | 65.83 | 0.02 | 0.22 | 0.39 | 15.03 | 6.29 | 181.1 | 1012 | 11.95 | 592.5
LIMITE GIORNO | 10 | 50 |  | 10 | 100 | 50 | 10 | 10 | [5 empty] | 672

## HCL
Ac. Cloridrico
Giorno | mg/Nm3
01 | 0.11554 | 10
02 | 0.24051 | 10
03 | 0.34942 | 10
04 | 0 | 10
05 | 0.065215 | 10
06 | 0.078349 | 10
07 | 0.012176 | 10
08 | 0.69726 | 10
09 | 1.0748 | 10
10 | 0.044929 | 10
11 |  | 10
12 |  | 10
13 |  | 10
14 | 0.83261 | 10
15 | 0.54882 | 10
16 | 0.55785 | 10
17 | 0.16277 | 10
18 | 0.04565 | 10
19 | 0 | 10
20 | 0.032595 | 10
21 | 0.099549 | 10
22 | 0 | 10
23 | 0.025638 | 10
24 | 0.78742 | 10
25 | 0.38225 | 10
26 | 0 | 10
27 | 0.2427 | 10
28 | 0.16714 | 10
10
10
10
Limite Giorno | 10

## CO
OSSIDO DI CARBONIO
Giorno | mg/Nm3
01 | 0 | 50
02 | 0 | 50
03 | 0 | 50
04 | 0 | 50
05 | 0 | 50
06 | 0 | 50
07 | 0.0091165 | 50
08 | 0.061824 | 50
09 | 0.14956 | 50
10 | 0.2397 | 50
11 |  | 50
12 |  | 50
13 |  | 50
14 | 1.2381 | 50
15 | 0.055959 | 50
16 | 0.17133 | 50
17 | 0.18216 | 50
18 | 0 | 50
19 | 0.17645 | 50
20 | 0 | 50
21 | 0 | 50
22 | 0 | 50
23 | 0 | 50
24 | 0.085246 | 50
25 | 0.046724 | 50
26 | 0.14996 | 50
27 | 0.18122 | 50
28 | 1.9634 | 50
50
50
50
Limite Giorno | 50 | 50

## NH3
Ammoniaca
Giorno | mg/Nm3
01 | 0 | 10
02 | 0 | 10
03 | 0 | 10
04 | 0 | 10
05 | 0 | 10
06 | 0 | 10
07 | 0 | 10
08 | 0 | 10
09 | 0 | 10
10 | 0 | 10
11 |  | 10
12 |  | 10
13 |  | 10
14 | 0 | 10
15 | 0 | 10
16 | 0 | 10
17 | 0 | 10
18 | 0 | 10
19 | 0 | 10
20 | 0 | 10
21 | 0 | 10
22 | 0 | 10
23 | 0 | 10
24 | 0 | 10
25 | 0 | 10
26 | 0 | 10
27 | 0 | 10
28 | 0 | 10
10
10
10
Limite Giorno | 10

## NOX
Ossidi ai azoto
Giorno | mg/Nm3
01 | 67.3384 | 100
02 | 67.3618 | 100
03 | 64.2391 | 100
04 | 60.53 | 100
05 | 61.5213 | 100
06 | 65.843 | 100
07 | 66.9553 | 100
08 | 69.2419 | 100
09 | 69.1971 | 100
10 | 66.9835 | 100
11 |  | 100
12 |  | 100
13 |  | 100
14 | 48.1981 | 100
15 | 65.9311 | 100
16 | 59.5303 | 100
17 | 66.4524 | 100
18 | 68.7391 | 100
19 | 69.1377 | 100
20 | 66.0055 | 100
21 | 67.6533 | 100
22 | 67.1694 | 100
23 | 65.3141 | 100
24 | 66.7851 | 100
25 | 67.9795 | 100
26 | 67.6642 | 100
27 | 67.1548 | 100
28 | 67.3276 | 100
100
100
100
Limite Giorno | 100

## SO2
Anidride solforosa
Giorno | mg/Nm3
01 | 0 | 50
02 | 0 | 50
03 | 0 | 50
04 | 0 | 50
05 | 0 | 50
06 | 0 | 50
07 | 0 | 50
08 | 0 | 50
09 | 0 | 50
10 | 0 | 50
11 |  | 50
12 |  | 50
13 |  | 50
14 | 0 | 50
15 | 0.03101 | 50
16 | 0.038343 | 50
17 | 0.10428 | 50
18 | 0 | 50
19 | 0.41548 | 50
20 | 0.010108 | 50
21 | 0 | 50
22 | 0 | 50
23 | 0 | 50
24 | 0 | 50
25 | 0 | 50
26 | 0 | 50
27 | 0 | 50
28 | 0 | 50
50
50
50
Limite Giorno | 50 | 50

## POLVERI
Polveri
Giorno | mg/Nm3
01 | 0.10802 | 10
02 | 0.098806 | 10
03 | 0.094732 | 10
04 | 0.12109 | 10
05 | 0.14647 | 10
06 | 0.17073 | 10
07 | 0.18224 | 10
08 | 0.17504 | 10
09 | 0.17326 | 10
10 | 0.21608 | 10
11 |  | 10
12 |  | 10
13 |  | 10
14 | 0.14626 | 10
15 | 0.14849 | 10
16 | 0.29282 | 10
17 | 0.17919 | 10
18 | 0.18617 | 10
19 | 0.23169 | 10
20 | 0.23682 | 10
21 | 0.2637 | 10
22 | 0.26036 | 10
23 | 0.26687 | 10
24 | 0.25123 | 10
25 | 0.31949 | 10
26 | 0.34634 | 10
27 | 0.38011 | 10
28 | 0.45539 | 10
10
10
10
Limite Giorno | 10

## COT
Carbonio organico totale
Giorno | mg/Nm3
01 | 0.47376 | 10
02 | 0.13995 | 10
03 | 0.51849 | 10
04 | 0.15799 | 10
05 | 0.016527 | 10
06 | 0.017043 | 10
07 | 0.34566 | 10
08 | 0.64747 | 10
09 | 0.16541 | 10
10 | 1.0397 | 10
11 |  | 10
12 |  | 10
13 |  | 10
14 | 0.45827 | 10
15 | 0.65832 | 10
16 | 0.49096 | 10
17 | 0.1826 | 10
18 | 0.21706 | 10
19 | 0.12368 | 10
20 | 0.66001 | 10
21 | 0.63691 | 10
22 | 0.89395 | 10
23 | 1.1664 | 10
24 | 0.72495 | 10
25 | 0.02222 | 10
26 | 0.052429 | 10
27 | 0 | 10
28 | 0.056149 | 10
10
10
10
Limite Giorno | 10

## O2
Ossigeno
Giorno | mg/Nm3
01 | 15.1021 | 21
02 | 15.0599 | 21
03 | 15.0999 | 21
04 | 15.1668 | 21
05 | 15.2613 | 21
06 | 15.3692 | 21
07 | 15.2724 | 21
08 | 15.1831 | 21
09 | 15.2042 | 21
10 | 15.2393 | 21
11 |  | 21
12 |  | 21
13 |  | 21
14 | 14.1275 | 21
15 | 14.6345 | 21
16 | 14.8251 | 21
17 | 14.8307 | 21
18 | 14.856 | 21
19 | 14.8942 | 21
20 | 15.0142 | 21
21 | 15.0014 | 21
22 | 14.9957 | 21
23 | 15.0408 | 21
24 | 14.9371 | 21
25 | 15.038 | 21
26 | 14.9671 | 21
27 | 14.9899 | 21
28 | 15.3886 | 21
21
21
21
Limite Giorno | 21

## CO2
Anidride Carbonica
Giorno | mg/Nm3
01 | 3.8979 | 0
02 | 3.9515 | 0
03 | 3.959 | 0
04 | 3.8571 | 0
05 | 3.8016 | 0
06 | 3.7209 | 0
07 | 3.7635 | 0
08 | 3.8801 | 0
09 | 3.8456 | 0
10 | 3.7787 | 0
11 |  | 0
12 |  | 0
13 |  | 0
14 | 4.926 | 0
15 | 4.3739 | 0
16 | 4.0939 | 0
17 | 4.3388 | 0
18 | 4.2695 | 0
19 | 4.2053 | 0
20 | 4.0958 | 0
21 | 4.0811 | 0
22 | 4.0142 | 0
23 | 3.9685 | 0
24 | 3.985 | 0
25 | 3.8977 | 0
26 | 3.9054 | 0
27 | 4.0038 | 0
28 | 3.8316 | 0
0
0
0
Limite Giorno | 0

## UMIDITA
Umidità
Giorno | mg/Nm3
01 | 5.7915 | 0
02 | 5.9202 | 0
03 | 5.9866 | 0
04 | 5.7028 | 0
05 | 5.6013 | 0
06 | 5.4795 | 0
07 | 5.5914 | 0
08 | 5.6625 | 0
09 | 6.2849 | 0
10 | 7.4218 | 0
11 |  | 0
12 |  | 0
13 |  | 0
14 | 7.4768 | 0
15 | 7.085 | 0
16 | 6.6963 | 0
17 | 6.7996 | 0
18 | 6.7609 | 0
19 | 6.5933 | 0
20 | 6.4674 | 0
21 | 6.4988 | 0
22 | 6.2044 | 0
23 | 6.2555 | 0
24 | 6.4432 | 0
25 | 6.233 | 0
26 | 6.2239 | 0
27 | 6.516 | 0
28 | 5.9066 | 0
0
0
0
Limite Giorno | 0

## TEMPERATURA
Temperatura
Giorno | mg/Nm3
01 | 182.434 | 0
02 | 181.8925 | 0
03 | 181.8215 | 0
04 | 181.6236 | 0
05 | 182.2598 | 0
06 | 182.5996 | 0
07 | 182.1429 | 0
08 | 182.6274 | 0
09 | 182.8399 | 0
10 | 182.7169 | 0
11 |  | 0
12 |  | 0
13 |  | 0
14 | 167.1863 | 0
15 | 179.7536 | 0
16 | 177.688 | 0
17 | 180.7089 | 0
18 | 181.3866 | 0
19 | 181.3721 | 0
20 | 181.9 | 0
21 | 182.201 | 0
22 | 182.426 | 0
23 | 182.4118 | 0
24 | 180.6595 | 0
25 | 180.9502 | 0
26 | 179.4547 | 0
27 | 179.7026 | 0
28 | 181.6573 | 0
0
0
0
Limite Giorno | 0

## PORTATA
Portata fumi
Giorno | mg/Nm3
01 | 12.4279 | 20
02 | 12.1276 | 20
03 | 12.0332 | 20
04 | 12.1663 | 20
05 | 12.5486 | 20
06 | 12.7828 | 20
07 | 12.5152 | 20
08 | 12.7829 | 20
09 | 12.7857 | 20
10 | 12.6308 | 20
11 |  | 20
12 |  | 20
13 |  | 20
14 | 10.9356 | 20
15 | 11.3284 | 20
16 | 11.4636 | 20
17 | 11.6234 | 20
18 | 11.6791 | 20
19 | 11.6904 | 20
20 | 11.6421 | 20
21 | 11.7655 | 20
22 | 11.8197 | 20
23 | 11.809 | 20
24 | 11.7503 | 20
25 | 11.3718 | 20
26 | 11.2832 | 20
27 | 11.4845 | 20
28 | 12.1167 | 20
20
20
20
Limite Giorno | 20