## MENSILE
INCENERITORE DI BIONORD - MESE DI FEBBRAIO 2024
PARAMETRO | HCL (mg/Nm3) | CO (mg/Nm3) | CO2 (mg/Nm3) | NH3 (mg/Nm3) | NOX (mg/Nm3) | SO2 (mg/Nm3) | Polveri (mg/Nm3) | COT (mg/Nm3) | O2 (% V) | Umidità (% V) | Temperatura Fumi (°C) | Pressione Fumi Bar | Portata Fumi KNm3/h | ORE FUNZIONAMENTO
VALORE MEDIO GG | 1.18 | 1.3867 | 4.2619 | 0.010125 | 63.073 | 0.084281 | 0.08653 | 0.80498 | 15.7502 | 6.6471 | 174.3628 | 1013.3487 | 11.8629 | 547
LIMITE GIORNO | 8 | 50 |  | 10 | 100 | 40 | 5 | 10 | [5 empty] | 696

## HCL
Ac. Cloridrico
Giorno | mg/Nm3
01 |  | 8
02 |  | 8
03 |  | 8
04 | 0.56037 | 8
05 | 1.7962 | 8
06 | 0.53306 | 8
07 | 1.4175 | 8
08 | 3.9285 | 8
09 | 2.3072 | 8
10 | 0.96615 | 8
11 | 0.8584 | 8
12 | 0.76746 | 8
13 | 1.6817 | 8
14 | 0.82174 | 8
15 | 1.0901 | 8
16 | 0.22761 | 8
17 | 1.1572 | 8
18 | 0.64646 | 8
19 | 0.15044 | 8
20 | 0.94008 | 8
21 | 0.59319 | 8
22 | 0.078313 | 8
23 | 1.1212 | 8
24 | 1.6618 | 8
25 | 1.6874 | 8
26 | 0.1599 | 8
27 |  | 8
28 | 2.4219 | 8
29 | 1.4598 | 8
8
8
Limite Giorno | 8

## CO
OSSIDO DI CARBONIO
Giorno | mg/Nm3
01 |  | 50
02 |  | 50
03 |  | 50
04 | 0 | 50
05 | 1.8621 | 50
06 | 0.14127 | 50
07 | 0.0766 | 50
08 | 0.096202 | 50
09 | 0.74129 | 50
10 | 0.12324 | 50
11 | 0 | 50
12 | 0.42536 | 50
13 | 0.18691 | 50
14 | 1.506 | 50
15 | 0.96494 | 50
16 | 1.451 | 50
17 | 0.1678 | 50
18 | 1.4128 | 50
19 | 1.4335 | 50
20 | 0.016134 | 50
21 | 0 | 50
22 | 0.1031 | 50
23 | 0 | 50
24 | 0.74796 | 50
25 | 5.4454 | 50
26 | 47.7249 | 50
27 |  | 50
28 | 3.3824 | 50
29 | 0.28158 | 50
50
50
Limite Giorno | 50 | 50

## NH3
Ammoniaca
Giorno | mg/Nm3
01 |  | 10
02 |  | 10
03 |  | 10
04 | 0 | 10
05 | 0 | 10
06 | 0 | 10
07 | 0 | 10
08 | 0 | 10
09 | 0 | 10
10 | 0 | 10
11 | 0 | 10
12 | 0 | 10
13 | 0 | 10
14 | 0 | 10
15 | 0 | 10
16 | 0 | 10
17 | 0 | 10
18 | 0 | 10
19 | 0 | 10
20 | 0 | 10
21 | 0 | 10
22 | 0.22862 | 10
23 | 0 | 10
24 | 0 | 10
25 | 0 | 10
26 | 0.0068041 | 10
27 |  | 10
28 | 0 | 10
29 | 0 | 10
10
10
Limite Giorno | 10

## NOX
Ossidi ai azoto
Giorno | mg/Nm3
01 |  | 100
02 |  | 100
03 |  | 100
04 | 54.9741 | 100
05 | 49.0677 | 100
06 | 63.8268 | 100
07 | 67.2775 | 100
08 | 65.4783 | 100
09 | 57.367 | 100
10 | 63.9875 | 100
11 | 65.9653 | 100
12 | 68.7031 | 100
13 | 66.1586 | 100
14 | 58.8714 | 100
15 | 68.3723 | 100
16 | 68.0491 | 100
17 | 68.3064 | 100
18 | 55.6276 | 100
19 | 64.9226 | 100
20 | 66.072 | 100
21 | 62.9718 | 100
22 | 51.3115 | 100
23 | 67.6926 | 100
24 | 67.357 | 100
25 | 65.5063 | 100
26 | 48.4277 | 100
27 |  | 100
28 | 54.0343 | 100
29 | 63.3507 | 100
100
100
Limite Giorno | 100

## SO2
Anidride solforosa
Giorno | mg/Nm3
01 |  | 40
02 |  | 40
03 |  | 40
04 | 0 | 40
05 | 0 | 40
06 | 0 | 40
07 | 0 | 40
08 | 0 | 40
09 | 0 | 40
10 | 0.19358 | 40
11 | 0 | 40
12 | 0.16431 | 40
13 | 0.53785 | 40
14 | 0 | 40
15 | 0 | 40
16 | 0 | 40
17 | 0 | 40
18 | 0 | 40
19 | 0 | 40
20 | 0 | 40
21 | 0.30596 | 40
22 | 0.010484 | 40
23 | 0 | 40
24 | 0.020664 | 40
25 | 0.61254 | 40
26 | 0.26515 | 40
27 |  | 40
28 | 0 | 40
29 | 0 | 40
40
40
Limite Giorno | 40 | 40

## POLVERI
Polveri
Giorno | mg/Nm3
01 |  | 5
02 |  | 5
03 |  | 5
04 | 0 | 5
05 | 0.07334 | 5
06 | 0.083758 | 5
07 | 0.09545 | 5
08 | 0.091486 | 5
09 | 0.07892 | 5
10 | 0.077429 | 5
11 | 0.077405 | 5
12 | 0.081073 | 5
13 | 0.078534 | 5
14 | 0.086804 | 5
15 | 0.083649 | 5
16 | 0.08893 | 5
17 | 0.08463 | 5
18 | 0.084817 | 5
19 | 0.08679 | 5
20 | 0.084683 | 5
21 | 0.084255 | 5
22 | 0.087919 | 5
23 | 0.084844 | 5
24 | 0.089621 | 5
25 | 0.094424 | 5
26 | 0.15634 | 5
27 |  | 5
28 | 0.11418 | 5
29 | 0.10984 | 5
5
5
Limite Giorno | 5

## COT
Carbonio organico totale
Giorno | mg/Nm3
01 |  | 10
02 |  | 10
03 |  | 10
04 | 0.19716 | 10
05 | 0.67162 | 10
06 | 1.056 | 10
07 | 0.44941 | 10
08 | 0.13987 | 10
09 | 0.10908 | 10
10 | 0 | 10
11 | 0.03916 | 10
12 | 0.30065 | 10
13 | 0.68241 | 10
14 | 0.70726 | 10
15 | 1.4521 | 10
16 | 1.8642 | 10
17 | 1.7356 | 10
18 | 1.9572 | 10
19 | 2.2597 | 10
20 | 1.9464 | 10
21 | 1.1601 | 10
22 | 0.77463 | 10
23 | 0.016534 | 10
24 | 0.054936 | 10
25 | 0.4538 | 10
26 | 0.93052 | 10
27 |  | 10
28 | 0.21986 | 10
29 | 0.12213 | 10
10
10
Limite Giorno | 10

## O2
Ossigeno
Giorno | mg/Nm3
01 |  | 21
02 |  | 21
03 |  | 21
04 | 13.9539 | 21
05 | 14.6552 | 21
06 | 15.3493 | 21
07 | 15.7791 | 21
08 | 15.8084 | 21
09 | 15.9614 | 21
10 | 15.7658 | 21
11 | 15.4973 | 21
12 | 15.7632 | 21
13 | 15.8115 | 21
14 | 15.8967 | 21
15 | 15.9284 | 21
16 | 15.7606 | 21
17 | 15.8164 | 21
18 | 15.8599 | 21
19 | 15.9394 | 21
20 | 15.868 | 21
21 | 15.8727 | 21
22 | 15.8969 | 21
23 | 15.8854 | 21
24 | 15.8771 | 21
25 | 15.9994 | 21
26 | 16.6148 | 21
27 |  | 21
28 | 15.1093 | 21
29 | 15.7836 | 21
21
21
Limite Giorno | 21

## CO2
Anidride Carbonica
Giorno | mg/Nm3
01 |  | 0
02 |  | 0
03 |  | 0
04 | 4.6653 | 0
05 | 4.4172 | 0
06 | 4.3373 | 0
07 | 4.2961 | 0
08 | 4.2214 | 0
09 | 4.0203 | 0
10 | 4.1692 | 0
11 | 4.3529 | 0
12 | 4.2124 | 0
13 | 4.2791 | 0
14 | 4.2196 | 0
15 | 4.2403 | 0
16 | 4.4221 | 0
17 | 4.3792 | 0
18 | 4.2207 | 0
19 | 4.2718 | 0
20 | 4.3679 | 0
21 | 4.2809 | 0
22 | 4.1956 | 0
23 | 4.1279 | 0
24 | 4.2051 | 0
25 | 4.1053 | 0
26 | 3.3271 | 0
27 |  | 0
28 | 4.9113 | 0
29 | 4.3973 | 0
0
0
Limite Giorno | 0

## UMIDITA
Umidità
Giorno | mg/Nm3
01 |  | 0
02 |  | 0
03 |  | 0
04 | 8.0745 | 0
05 | 6.7181 | 0
06 | 6.7065 | 0
07 | 6.9926 | 0
08 | 6.4192 | 0
09 | 6.5596 | 0
10 | 6.9457 | 0
11 | 6.9859 | 0
12 | 6.5086 | 0
13 | 6.2834 | 0
14 | 6.3168 | 0
15 | 6.3472 | 0
16 | 6.9079 | 0
17 | 6.6256 | 0
18 | 6.372 | 0
19 | 6.745 | 0
20 | 6.7354 | 0
21 | 6.2938 | 0
22 | 6.5013 | 0
23 | 6.8111 | 0
24 | 6.5477 | 0
25 | 6.3603 | 0
26 | 5.8398 | 0
27 |  | 0
28 | 8.0461 | 0
29 | 7.0951 | 0
0
0
Limite Giorno | 0

## TEMPERATURA
Temperatura
Giorno | mg/Nm3
01 |  | 0
02 |  | 0
03 |  | 0
04 | 146.702 | 0
05 | 165.155 | 0
06 | 166.7848 | 0
07 | 170.171 | 0
08 | 171.0862 | 0
09 | 162.3912 | 0
10 | 165.4666 | 0
11 | 171.7039 | 0
12 | 176.892 | 0
13 | 177.2759 | 0
14 | 174.7481 | 0
15 | 180.5064 | 0
16 | 180.3818 | 0
17 | 178.6175 | 0
18 | 178.4197 | 0
19 | 179.7085 | 0
20 | 179.4831 | 0
21 | 179.049 | 0
22 | 177.5769 | 0
23 | 176.8369 | 0
24 | 179.1029 | 0
25 | 178.1464 | 0
26 | 162.2233 | 0
27 |  | 0
28 | 162.7018 | 0
29 | 178.1811 | 0
0
0
Limite Giorno | 0

## PORTATA
Portata fumi
Giorno | mg/Nm3
01 |  | 20
02 |  | 20
03 |  | 20
04 | 12.1043 | 20
05 | 12.1824 | 20
06 | 11.6862 | 20
07 | 11.9527 | 20
08 | 12.1133 | 20
09 | 11.6333 | 20
10 | 11.6067 | 20
11 | 12.0743 | 20
12 | 11.9624 | 20
13 | 13.0855 | 20
14 | 12.8452 | 20
15 | 13.5957 | 20
16 | 12.3111 | 20
17 | 11.3992 | 20
18 | 11.4174 | 20
19 | 11.4489 | 20
20 | 11.4512 | 20
21 | 11.4391 | 20
22 | 11.454 | 20
23 | 11.7181 | 20
24 | 11.5897 | 20
25 | 11.2902 | 20
26 | 9.3588 | 20
27 |  | 20
28 | 11.4099 | 20
29 | 11.5241 | 20
20
20
Limite Giorno | 20