## MENSILE
INCENERITORE DI PETICO - MESE DI GENNAIO 2021
PARAMETRO | HCL (mg/Nm3) | CO (mg/Nm3) | CO2 (mg/Nm3) | NH3 (mg/Nm3) | NOX (mg/Nm3) | SO2 (mg/Nm3) | Polveri (mg/Nm3) | COT (mg/Nm3) | O2 (% V) | Umidità (% V) | Temperatura Fumi (°C) | Pressione Fumi Bar | Portata Fumi KNm3/h | ORE FUNZIONAMENTO
VALORE MEDIO GG | 0.05 | 1.61 | 4.4 | 0.05 | 63.57 | 0.04 | 0.64 | 0.19 | 15.51 | 6.46 | 178.9 | 1012 | 10.15 | 719
LIMITE GIORNO | 10 | 50 |  | 10 | 100 | 50 | 10 | 10 | [5 empty] | 744

## HCL
Ac. Cloridrico
Giorno | mg/Nm3
01 | 0.019165 | 10
02 | 0 | 10
03 | 0 | 10
04 |  | 10
05 | 0.1027 | 10
06 | 0 | 10
07 | 0 | 10
08 | 0.0095279 | 10
09 | 0 | 10
10 | 0 | 10
11 | 0 | 10
12 | 0 | 10
13 | 0.77315 | 10
14 | 0.23495 | 10
15 | 0.15027 | 10
16 | 0 | 10
17 | 0 | 10
18 | 0 | 10
19 | 0 | 10
20 | 0 | 10
21 | 0 | 10
22 | 0 | 10
23 | 0 | 10
24 | 0 | 10
25 | 0 | 10
26 | 0.19232 | 10
27 | 0.04748 | 10
28 | 0.043949 | 10
29 | 0 | 10
30 | 0 | 10
31 | 0 | 10
Limite Giorno | 10

## CO
OSSIDO DI CARBONIO
Giorno | mg/Nm3
01 | 1.6171 | 50
02 | 0.79486 | 50
03 | 0.65565 | 50
04 |  | 50
05 | 3.7216 | 50
06 | 3.8902 | 50
07 | 5.6994 | 50
08 | 3.3366 | 50
09 | 1.8118 | 50
10 | 1.7026 | 50
11 | 1.4207 | 50
12 | 0.71501 | 50
13 | 1.2108 | 50
14 | 1.4579 | 50
15 | 1.3038 | 50
16 | 2.9523 | 50
17 | 2.7435 | 50
18 | 1.1319 | 50
19 | 0.92695 | 50
20 | 0.77354 | 50
21 | 0.96321 | 50
22 | 1.0165 | 50
23 | 0.73266 | 50
24 | 0.75184 | 50
25 | 1.304 | 50
26 | 0.90478 | 50
27 | 0.89231 | 50
28 | 0.89798 | 50
29 | 0.73782 | 50
30 | 0.69562 | 50
31 | 1.3747 | 50
Limite Giorno | 50 | 50

## NH3
Ammoniaca
Giorno | mg/Nm3
01 | 0 | 10
02 | 0 | 10
03 | 0 | 10
04 |  | 10
05 | 0.35457 | 10
06 | 0 | 10
07 | 0 | 10
08 | 0 | 10
09 | 0 | 10
10 | 0 | 10
11 | 0 | 10
12 | 0.14004 | 10
13 | 0.53007 | 10
14 | 0.58263 | 10
15 | 0 | 10
16 | 0 | 10
17 | 0 | 10
18 | 0 | 10
19 | 0 | 10
20 | 0 | 10
21 | 0 | 10
22 | 0 | 10
23 | 0 | 10
24 | 0 | 10
25 | 0 | 10
26 | 0 | 10
27 | 0 | 10
28 | 0 | 10
29 | 0 | 10
30 | 0 | 10
31 | 0 | 10
Limite Giorno | 10

## NOX
Ossidi ai azoto
Giorno | mg/Nm3
01 | 64.5322 | 100
02 | 65.0519 | 100
03 | 65.3043 | 100
04 |  | 100
05 | 59.2177 | 100
06 | 66.6794 | 100
07 | 66.1865 | 100
08 | 56.1732 | 100
09 | 65.5947 | 100
10 | 66.3632 | 100
11 | 66.1575 | 100
12 | 60.095 | 100
13 | 58.5809 | 100
14 | 57.286 | 100
15 | 64.6347 | 100
16 | 63.8357 | 100
17 | 64.5878 | 100
18 | 65.892 | 100
19 | 67.1848 | 100
20 | 64.3004 | 100
21 | 65.8427 | 100
22 | 64.1444 | 100
23 | 64.8038 | 100
24 | 64.6208 | 100
25 | 62.6671 | 100
26 | 61.9315 | 100
27 | 61.9592 | 100
28 | 64.1513 | 100
29 | 61.889 | 100
30 | 63.6239 | 100
31 | 63.2632 | 100
Limite Giorno | 100

## SO2
Anidride solforosa
Giorno | mg/Nm3
01 | 0 | 50
02 | 0 | 50
03 | 0.2638 | 50
04 |  | 50
05 | 0 | 50
06 | 0 | 50
07 | 0 | 50
08 | 0 | 50
09 | 0.68672 | 50
10 | 0 | 50
11 | 0 | 50
12 | 0 | 50
13 | 0.18137 | 50
14 | 0 | 50
15 | 0 | 50
16 | 0 | 50
17 | 0 | 50
18 | 0 | 50
19 | 0 | 50
20 | 0 | 50
21 | 0 | 50
22 | 0 | 50
23 | 0 | 50
24 | 0 | 50
25 | 0 | 50
26 | 0 | 50
27 | 0 | 50
28 | 0 | 50
29 | 0 | 50
30 | 0 | 50
31 | 0 | 50
Limite Giorno | 50 | 50

## POLVERI
Polveri
Giorno | mg/Nm3
01 | 0.54216 | 10
02 | 0.57092 | 10
03 | 0.60538 | 10
04 |  | 10
05 | 0.55525 | 10
06 | 0.62956 | 10
07 | 0.67805 | 10
08 | 0.64036 | 10
09 | 0.60498 | 10
10 | 0.64013 | 10
11 | 0.67008 | 10
12 | 0.67792 | 10
13 | 0.71228 | 10
14 | 0.7114 | 10
15 | 0.68429 | 10
16 | 0.66629 | 10
17 | 0.6965 | 10
18 | 0.68889 | 10
19 | 0.69541 | 10
20 | 0.69946 | 10
21 | 0.6896 | 10
22 | 0.66851 | 10
23 | 0.65791 | 10
24 | 0.63695 | 10
25 | 0.60422 | 10
26 | 0.59947 | 10
27 | 0.6086 | 10
28 | 0.63258 | 10
29 | 0.58902 | 10
30 | 0.63942 | 10
31 | 0.59066 | 10
Limite Giorno | 10

## COT
Carbonio organico totale
Giorno | mg/Nm3
01 | 0.00072183 | 10
02 | 0 | 10
03 | 0 | 10
04 |  | 10
05 | 0 | 10
06 | 0 | 10
07 | 0.18753 | 10
08 | 0.60768 | 10
09 | 0.27253 | 10
10 | 0.45186 | 10
11 | 0.52194 | 10
12 | 1.2584 | 10
13 | 0.81032 | 10
14 | 1.1112 | 10
15 | 0 | 10
16 | 0 | 10
17 | 0.012448 | 10
18 | 0.16178 | 10
19 | 0.66709 | 10
20 | 0.11758 | 10
21 | 0 | 10
22 | 0 | 10
23 | 0 | 10
24 | 0 | 10
25 | 0 | 10
26 | 0 | 10
27 | 0 | 10
28 | 0 | 10
29 | 0 | 10
30 | 0 | 10
31 | 0 | 10
Limite Giorno | 10

## O2
Ossigeno
Giorno | mg/Nm3
01 | 15.5988 | 21
02 | 15.6167 | 21
03 | 15.5587 | 21
04 |  | 21
05 | 14.5809 | 21
06 | 15.0888 | 21
07 | 15.309 | 21
08 | 15.2344 | 21
09 | 15.1111 | 21
10 | 15.2673 | 21
11 | 15.2639 | 21
12 | 15.2952 | 21
13 | 15.4562 | 21
14 | 15.532 | 21
15 | 15.4713 | 21
16 | 15.4897 | 21
17 | 15.54 | 21
18 | 15.6467 | 21
19 | 15.7441 | 21
20 | 15.6526 | 21
21 | 15.6988 | 21
22 | 15.6235 | 21
23 | 15.5366 | 21
24 | 15.491 | 21
25 | 15.6929 | 21
26 | 15.812 | 21
27 | 15.7918 | 21
28 | 15.9111 | 21
29 | 15.6882 | 21
30 | 15.7996 | 21
31 | 15.6329 | 21
Limite Giorno | 21

## CO2
Anidride Carbonica
Giorno | mg/Nm3
01 | 4.3673 | 0
02 | 4.3448 | 0
03 | 4.42 | 0
04 |  | 0
05 | 5.1257 | 0
06 | 4.7547 | 0
07 | 4.576 | 0
08 | 4.6317 | 0
09 | 4.7531 | 0
10 | 4.6357 | 0
11 | 4.601 | 0
12 | 4.6023 | 0
13 | 4.4315 | 0
14 | 4.3524 | 0
15 | 4.4193 | 0
16 | 4.4449 | 0
17 | 4.4026 | 0
18 | 4.3407 | 0
19 | 4.2987 | 0
20 | 4.3636 | 0
21 | 4.2921 | 0
22 | 4.2444 | 0
23 | 4.2379 | 0
24 | 4.2958 | 0
25 | 4.1899 | 0
26 | 4.234 | 0
27 | 4.1689 | 0
28 | 4.0811 | 0
29 | 4.221 | 0
30 | 4.1332 | 0
31 | 4.2303 | 0
Limite Giorno | 0

## UMIDITA
Umidità
Giorno | mg/Nm3
01 | 6.5027 | 0
02 | 6.7393 | 0
03 | 6.8595 | 0
04 |  | 0
05 | 7.7005 | 0
06 | 7.0699 | 0
07 | 6.6664 | 0
08 | 6.6628 | 0
09 | 6.4317 | 0
10 | 6.6511 | 0
11 | 6.674 | 0
12 | 6.6835 | 0
13 | 6.2425 | 0
14 | 6.1746 | 0
15 | 6.4253 | 0
16 | 7.519 | 0
17 | 7.1118 | 0
18 | 6.1429 | 0
19 | 6.2946 | 0
20 | 6.308 | 0
21 | 6.3387 | 0
22 | 6.2565 | 0
23 | 6.3308 | 0
24 | 6.1463 | 0
25 | 5.9032 | 0
26 | 5.8536 | 0
27 | 5.8325 | 0
28 | 5.9282 | 0
29 | 6.0857 | 0
30 | 5.9571 | 0
31 | 6.4729 | 0
Limite Giorno | 0

## TEMPERATURA
Temperatura
Giorno | mg/Nm3
01 | 179.529 | 0
02 | 179.2491 | 0
03 | 179.6545 | 0
04 |  | 0
05 | 174.2672 | 0
06 | 176.9704 | 0
07 | 178.8742 | 0
08 | 179.5667 | 0
09 | 176.6481 | 0
10 | 177.4967 | 0
11 | 178.0315 | 0
12 | 179.769 | 0
13 | 180.006 | 0
14 | 180.3976 | 0
15 | 179.4546 | 0
16 | 180.0439 | 0
17 | 179.55 | 0
18 | 179.0038 | 0
19 | 179.7686 | 0
20 | 179.5887 | 0
21 | 180.0861 | 0
22 | 177.8512 | 0
23 | 178.0476 | 0
24 | 178.7073 | 0
25 | 178.3406 | 0
26 | 178.5438 | 0
27 | 179.3283 | 0
28 | 176.4445 | 0
29 | 179.9533 | 0
30 | 179.4076 | 0
| 181.7109 | 0
Limite Giorno | 0

## PORTATA
Portata fumi
Giorno | mg/Nm3
01 | 9.8765 | 20
02 | 10.1471 | 20
03 | 9.8809 | 20
04 |  | 20
05 | 9.1027 | 20
06 | 9.3157 | 20
07 | 9.8689 | 20
08 | 9.9959 | 20
09 | 9.3131 | 20
10 | 9.5045 | 20
11 | 9.7131 | 20
12 | 10.1505 | 20
13 | 10.7507 | 20
14 | 11.4935 | 20
15 | 10.2897 | 20
16 | 10.216 | 20
17 | 10.0351 | 20
18 | 9.933 | 20
19 | 10.1217 | 20
20 | 9.5935 | 20
21 | 9.9861 | 20
22 | 9.8767 | 20
23 | 9.9783 | 20
24 | 10.0956 | 20
25 | 10.4628 | 20
26 | 10.8829 | 20
27 | 11.2495 | 20
28 | 10.9547 | 20
29 | 10.7613 | 20
30 | 10.545 | 20
31 | 10.3839 | 20
Limite Giorno | 20