## MENSILE
INCENERITORE DI BIONORD - MESE DI GENNAIO 2022
PARAMETRO | HCL (mg/Nm3) | CO (mg/Nm3) | CO2 (mg/Nm3) | NH3 (mg/Nm3) | NOX (mg/Nm3) | SO2 (mg/Nm3) | Polveri (mg/Nm3) | COT (mg/Nm3) | O2 (% V) | Umidità (% V) | Temperatura Fumi (°C) | Pressione Fumi Bar | Portata Fumi KNm3/h | ORE FUNZIONAMENTO
VALORE MEDIO GG | 0.3 | 3.87 | 4.21 | 0 | 69.94 | 0.15 | 0 | 0.84 | 15.89 | 6.16 | 181.2 | 1013 | 11.07 | 435
LIMITE GIORNO | 10 | 50 |  | 10 | 100 | 50 | 10 | 10 | [5 empty] | 744

## HCL
Ac. Cloridrico
Giorno | mg/Nm3
01 | 0.15241 | 10
02 | 0.062069 | 10
03 | 0 | 10
04 | 0.0040459 | 10
05 | 0 | 10
06 | 0 | 10
07 | 0.12499 | 10
08 | 0.15453 | 10
09 | 0.40797 | 10
10 | 0.75544 | 10
11 | 2.1471 | 10
12 | 0.19958 | 10
13 | 0.64869 | 10
14 | 0.12969 | 10
15 | 0.33723 | 10
16 |  | 10
17 |  | 10
18 |  | 10
19 |  | 10
20 |  | 10
21 |  | 10
22 |  | 10
23 |  | 10
24 |  | 10
25 |  | 10
26 |  | 10
27 |  | 10
28 | 0 | 10
29 | 0.50146 | 10
30 | 0 | 10
31 | 0 | 10
Limite Giorno | 10

## CO
OSSIDO DI CARBONIO
Giorno | mg/Nm3
01 | 0.87614 | 50
02 | 1.3339 | 50
03 | 1.376 | 50
04 | 12.1565 | 50
05 | 4.0472 | 50
06 | 2.4295 | 50
07 | 4.7716 | 50
08 | 4.6528 | 50
09 | 5.5182 | 50
10 | 6.5662 | 50
11 | 7.6659 | 50
12 | 8.7833 | 50
13 | 2.4152 | 50
14 | 1.132 | 50
15 | 1.1097 | 50
16 |  | 50
17 |  | 50
18 |  | 50
19 |  | 50
20 |  | 50
21 |  | 50
22 |  | 50
23 |  | 50
24 |  | 50
25 |  | 50
26 |  | 50
27 |  | 50
28 | 3.2158 | 50
29 | 2.2399 | 50
30 | 1.1272 | 50
31 | 1.4189 | 50
Limite Giorno | 50 | 50

## NH3
Ammoniaca
Giorno | mg/Nm3
01 | 0 | 10
02 | 0 | 10
03 | 0 | 10
04 | 0 | 10
05 | 0 | 10
06 | 0 | 10
07 | 0 | 10
08 | 0 | 10
09 | 0 | 10
10 | 0 | 10
11 | 0 | 10
12 | 0 | 10
13 | 0 | 10
14 | 0 | 10
15 | 0 | 10
16 |  | 10
17 |  | 10
18 |  | 10
19 |  | 10
20 |  | 10
21 |  | 10
22 |  | 10
23 |  | 10
24 |  | 10
25 |  | 10
26 |  | 10
27 |  | 10
28 | 0 | 10
29 | 0 | 10
30 | 0 | 10
31 | 0 | 10
Limite Giorno | 10

## NOX
Ossidi ai azoto
Giorno | mg/Nm3
01 | 64.1311 | 100
02 | 69.7591 | 100
03 | 71.0965 | 100
04 | 71.5649 | 100
05 | 71.7364 | 100
06 | 70.0453 | 100
07 | 70.2975 | 100
08 | 72.4501 | 100
09 | 71.3686 | 100
10 | 73.8503 | 100
11 | 69.1252 | 100
12 | 66.149 | 100
13 | 71.9624 | 100
14 | 65.2091 | 100
15 | 71.4401 | 100
16 |  | 100
17 |  | 100
18 |  | 100
19 |  | 100
20 |  | 100
21 |  | 100
22 |  | 100
23 |  | 100
24 |  | 100
25 |  | 100
26 |  | 100
27 |  | 100
28 | 72.4474 | 100
29 | 69.472 | 100
30 | 69.6947 | 100
31 | 68.9938 | 100
Limite Giorno | 100

## SO2
Anidride solforosa
Giorno | mg/Nm3
01 | 0 | 50
02 | 0.021195 | 50
03 | 0 | 50
04 | 0 | 50
05 | 0 | 50
06 | 0 | 50
07 | 0.03297 | 50
08 | 0 | 50
09 | 2.5029 | 50
10 | 0.041168 | 50
11 | 0.1354 | 50
12 | 0 | 50
13 | 0 | 50
14 | 0 | 50
15 | 0 | 50
16 |  | 50
17 |  | 50
18 |  | 50
19 |  | 50
20 |  | 50
21 |  | 50
22 |  | 50
23 |  | 50
24 |  | 50
25 |  | 50
26 |  | 50
27 |  | 50
28 | 0 | 50
29 | 0 | 50
30 | 0 | 50
31 | 0 | 50
Limite Giorno | 50 | 50

## POLVERI
Polveri
Giorno | mg/Nm3
01 | 0 | 10
02 | 0 | 10
03 | 0 | 10
04 | 0 | 10
05 | 0 | 10
06 | 0 | 10
07 | 0 | 10
08 | 0 | 10
09 | 0.0020141 | 10
10 | 0 | 10
11 | 0 | 10
12 | 0 | 10
13 | 0 | 10
14 | 0 | 10
15 | 0 | 10
16 |  | 10
17 |  | 10
18 |  | 10
19 |  | 10
20 |  | 10
21 |  | 10
22 |  | 10
23 |  | 10
24 |  | 10
25 |  | 10
26 |  | 10
27 |  | 10
28 | 0.011211 | 10
29 | 0.0015401 | 10
30 | 0 | 10
31 | 0 | 10
Limite Giorno | 10

## COT
Carbonio organico totale
Giorno | mg/Nm3
01 | 1.9971 | 10
02 | 0.16419 | 10
03 | 0 | 10
04 | 0 | 10
05 | 0.13405 | 10
06 | 0.017722 | 10
07 | 0.65207 | 10
08 | 1.6554 | 10
09 | 1.6304 | 10
10 | 1.8477 | 10
11 | 1.3018 | 10
12 | 1.1841 | 10
13 | 1.4675 | 10
14 | 1.5189 | 10
15 | 1.0205 | 10
16 |  | 10
17 |  | 10
18 |  | 10
19 |  | 10
20 |  | 10
21 |  | 10
22 |  | 10
23 |  | 10
24 |  | 10
25 |  | 10
26 |  | 10
27 |  | 10
28 | 0.14619 | 10
29 | 0.37806 | 10
30 | 0.14563 | 10
31 | 0.19509 | 10
Limite Giorno | 10

## O2
Ossigeno
Giorno | mg/Nm3
01 | 15.7575 | 21
02 | 15.7694 | 21
03 | 16.0045 | 21
04 | 15.9247 | 21
05 | 15.8978 | 21
06 | 15.943 | 21
07 | 16.0041 | 21
08 | 16.0087 | 21
09 | 15.9843 | 21
10 | 16.0065 | 21
11 | 15.9163 | 21
12 | 15.9728 | 21
13 | 16.0986 | 21
14 | 16.1533 | 21
15 | 16.275 | 21
16 |  | 21
17 |  | 21
18 |  | 21
19 |  | 21
20 |  | 21
21 |  | 21
22 |  | 21
23 |  | 21
24 |  | 21
25 |  | 21
26 |  | 21
27 |  | 21
28 | 14.7936 | 21
29 | 15.3425 | 21
30 | 15.545 | 21
31 | 15.7316 | 21
Limite Giorno | 21

## CO2
Anidride Carbonica
Giorno | mg/Nm3
01 | 4.299 | 0
02 | 4.2946 | 0
03 | 4.0919 | 0
04 | 4.3341 | 0
05 | 4.2977 | 0
06 | 4.1871 | 0
07 | 4.1546 | 0
08 | 4.1211 | 0
09 | 4.0305 | 0
10 | 4.0706 | 0
11 | 4.1195 | 0
12 | 4.1307 | 0
13 | 4.0717 | 0
14 | 3.9853 | 0
15 | 3.8841 | 0
16 |  | 0
17 |  | 0
18 |  | 0
19 |  | 0
20 |  | 0
21 |  | 0
22 |  | 0
23 |  | 0
24 |  | 0
25 |  | 0
26 |  | 0
27 |  | 0
28 | 4.9654 | 0
29 | 4.6412 | 0
30 | 4.4723 | 0
31 | 4.2728 | 0
Limite Giorno | 0

## UMIDITA
Umidità
Giorno | mg/Nm3
01 | 6.2155 | 0
02 | 6.4921 | 0
03 | 6.35 | 0
04 | 6.4594 | 0
05 | 6.2098 | 0
06 | 6.0152 | 0
07 | 6.0739 | 0
08 | 6.0734 | 0
09 | 6.0196 | 0
10 | 5.9402 | 0
11 | 6.0539 | 0
12 | 6.1489 | 0
13 | 5.818 | 0
14 | 5.5924 | 0
15 | 5.4498 | 0
16 |  | 0
17 |  | 0
18 |  | 0
19 |  | 0
20 |  | 0
21 |  | 0
22 |  | 0
23 |  | 0
24 |  | 0
25 |  | 0
26 |  | 0
27 |  | 0
28 | 7.3204 | 0
29 | 6.8298 | 0
30 | 6.5326 | 0
31 | 6.1734 | 0
Limite Giorno | 0

## TEMPERATURA
Temperatura
Giorno | mg/Nm3
01 | 179.7825 | 0
02 | 180.6683 | 0
03 | 181.5235 | 0
04 | 181.8358 | 0
05 | 181.9396 | 0
06 | 180.8574 | 0
07 | 181.7176 | 0
08 | 181.5467 | 0
09 | 182.4209 | 0
10 | 181.8623 | 0
11 | 180.3564 | 0
12 | 179.392 | 0
13 | 181.5549 | 0
14 | 182.7737 | 0
15 | 182.6828 | 0
16 |  | 0
17 |  | 0
18 |  | 0
19 |  | 0
20 |  | 0
21 |  | 0
22 |  | 0
23 |  | 0
24 |  | 0
25 |  | 0
26 |  | 0
27 |  | 0
28 | 182.1615 | 0
29 | 180.4285 | 0
30 | 179.7521 | 0
| 180.3893 | 0
Limite Giorno | 0

## PORTATA
Portata fumi
Giorno | mg/Nm3
01 | 10.0194 | 20
02 | 10.258 | 20
03 | 10.6577 | 20
04 | 10.4316 | 20
05 | 10.4414 | 20
06 | 10.6297 | 20
07 | 10.9855 | 20
08 | 10.8609 | 20
09 | 10.9297 | 20
10 | 10.9445 | 20
11 | 10.5747 | 20
12 | 10.5243 | 20
13 | 11.1776 | 20
14 | 11.3184 | 20
15 | 11.3779 | 20
16 |  | 20
17 |  | 20
18 |  | 20
19 |  | 20
20 |  | 20
21 |  | 20
22 |  | 20
23 |  | 20
24 |  | 20
25 |  | 20
26 |  | 20
27 |  | 20
28 | 11.0914 | 20
29 | 12.5134 | 20
30 | 13.2105 | 20
31 | 12.385 | 20
Limite Giorno | 20