## MENSILE
INCENERITORE DI BIONORD - MESE DI GENNAIO 2023
PARAMETRO | HCL (mg/Nm3) | CO (mg/Nm3) | CO2 (mg/Nm3) | NH3 (mg/Nm3) | NOX (mg/Nm3) | SO2 (mg/Nm3) | Polveri (mg/Nm3) | COT (mg/Nm3) | O2 (% V) | Umidità (% V) | Temperatura Fumi (°C) | Pressione Fumi Bar | Portata Fumi KNm3/h | ORE FUNZIONAMENTO
VALORE MEDIO GG | 0.49 | 0.25 | 4.05 | 0 | 66.25 | 0.09 | 0.07 | 0.39 | 14.52 | 6.22 | 180.7 | 1012 | 11.84 | 641
LIMITE GIORNO | 10 | 50 |  | 10 | 100 | 50 | 10 | 10 | [5 empty] | 744

## HCL
Ac. Cloridrico
Giorno | mg/Nm3
01 | 0 | 10
02 | 0.1786 | 10
03 | 0.099268 | 10
04 | 0.12609 | 10
05 | 0.23837 | 10
06 | 0.89612 | 10
07 |  | 10
08 |  | 10
09 |  | 10
10 |  | 10
11 | 0.94183 | 10
12 | 1.8806 | 10
13 | 1.2794 | 10
14 | 0.88002 | 10
15 | 0.34311 | 10
16 | 0.41411 | 10
17 | 0.097618 | 10
18 | 0.48736 | 10
19 | 0.92474 | 10
20 | 0.42889 | 10
21 | 0.33849 | 10
22 | 0.3232 | 10
23 | 0.34528 | 10
24 | 0.61788 | 10
25 | 0.58863 | 10
26 | 0.60561 | 10
27 | 0.36359 | 10
28 | 0.31417 | 10
29 | 0.32813 | 10
30 | 0.092781 | 10
31 | 0.29735 | 10
Limite Giorno | 10

## CO
OSSIDO DI CARBONIO
Giorno | mg/Nm3
01 | 0.46681 | 50
02 | 0.50819 | 50
03 | 0 | 50
04 | 0.41586 | 50
05 | 0.67768 | 50
06 | 0 | 50
07 |  | 50
08 |  | 50
09 |  | 50
10 |  | 50
11 | 0.49742 | 50
12 | 0 | 50
13 | 0.049077 | 50
14 | 0 | 50
15 | 0 | 50
16 | 0 | 50
17 | 0 | 50
18 | 0 | 50
19 | 0.41027 | 50
20 | 0 | 50
21 | 0.23371 | 50
22 | 0 | 50
23 | 0 | 50
24 | 0 | 50
25 | 0.23609 | 50
26 | 1.9336 | 50
27 | 1.3319 | 50
28 | 0.071704 | 50
29 | 0.015449 | 50
30 | 0 | 50
31 | 0 | 50
Limite Giorno | 50 | 50

## NH3
Ammoniaca
Giorno | mg/Nm3
01 | 0 | 10
02 | 0 | 10
03 | 0 | 10
04 | 0 | 10
05 | 0 | 10
06 | 0 | 10
07 |  | 10
08 |  | 10
09 |  | 10
10 |  | 10
11 | 0 | 10
12 | 0 | 10
13 | 0 | 10
14 | 0 | 10
15 | 0 | 10
16 | 0 | 10
17 | 0 | 10
18 | 0 | 10
19 | 0 | 10
20 | 0 | 10
21 | 0 | 10
22 | 0 | 10
23 | 0 | 10
24 | 0 | 10
25 | 0 | 10
26 | 0 | 10
27 | 0 | 10
28 | 0 | 10
29 | 0 | 10
30 | 0 | 10
31 | 0 | 10
Limite Giorno | 10

## NOX
Ossidi ai azoto
Giorno | mg/Nm3
01 | 61.1143 | 100
02 | 64.7279 | 100
03 | 65.5794 | 100
04 | 63.5812 | 100
05 | 64.1689 | 100
06 | 63.6739 | 100
07 |  | 100
08 |  | 100
09 |  | 100
10 |  | 100
11 | 66.7732 | 100
12 | 64.8562 | 100
13 | 67.2374 | 100
14 | 67.465 | 100
15 | 66.1759 | 100
16 | 66.0707 | 100
17 | 66.3583 | 100
18 | 67.3849 | 100
19 | 66.9479 | 100
20 | 67.3646 | 100
21 | 62.8669 | 100
22 | 66.6792 | 100
23 | 66.8298 | 100
24 | 64.4817 | 100
25 | 66.6305 | 100
26 | 68.3179 | 100
27 | 69.2974 | 100
28 | 67.5466 | 100
29 | 68.216 | 100
30 | 69.6206 | 100
31 | 68.335 | 100
Limite Giorno | 100

## SO2
Anidride solforosa
Giorno | mg/Nm3
01 | 0.092912 | 50
02 | 0 | 50
03 | 0.29271 | 50
04 | 0.38329 | 50
05 | 0 | 50
06 | 0 | 50
07 |  | 50
08 |  | 50
09 |  | 50
10 |  | 50
11 | 0 | 50
12 | 0.38436 | 50
13 | 0 | 50
14 | 0 | 50
15 | 0 | 50
16 | 0 | 50
17 | 0 | 50
18 | 0 | 50
19 | 0.035304 | 50
20 | 0.14426 | 50
21 | 0 | 50
22 | 0 | 50
23 | 0 | 50
24 | 0 | 50
25 | 0 | 50
26 | 0.73153 | 50
27 | 0 | 50
28 | 0 | 50
29 | 0.33662 | 50
30 | 0 | 50
31 | 0.11923 | 50
Limite Giorno | 50 | 50

## POLVERI
Polveri
Giorno | mg/Nm3
01 | 0.059892 | 10
02 | 0.069184 | 10
03 | 0.062113 | 10
04 | 0.063973 | 10
05 | 0.075688 | 10
06 | 0.073339 | 10
07 |  | 10
08 |  | 10
09 |  | 10
10 |  | 10
11 | 0.036075 | 10
12 | 0.038393 | 10
13 | 0.046218 | 10
14 | 0.041826 | 10
15 | 0.050774 | 10
16 | 0.04618 | 10
17 | 0.04948 | 10
18 | 0.06108 | 10
19 | 0.051493 | 10
20 | 0.05596 | 10
21 | 0.046454 | 10
22 | 0.054982 | 10
23 | 0.070626 | 10
24 | 0.069745 | 10
25 | 0.061427 | 10
26 | 0.085771 | 10
27 | 0.10741 | 10
28 | 0.10811 | 10
29 | 0.11408 | 10
30 | 0.11768 | 10
31 | 0.11109 | 10
Limite Giorno | 10

## COT
Carbonio organico totale
Giorno | mg/Nm3
01 | 0.39915 | 10
02 | 0.88852 | 10
03 | 1.3382 | 10
04 | 0.4979 | 10
05 | 0.21982 | 10
06 | 0.17663 | 10
07 |  | 10
08 |  | 10
09 |  | 10
10 |  | 10
11 | 0.16046 | 10
12 | 0.40098 | 10
13 | 0.37924 | 10
14 | 0.46089 | 10
15 | 0.51351 | 10
16 | 0.16497 | 10
17 | 0.016441 | 10
18 | 0.012672 | 10
19 | 0 | 10
20 | 0.049133 | 10
21 | 0 | 10
22 | 0.19283 | 10
23 | 0.24097 | 10
24 | 0.19237 | 10
25 | 0.38985 | 10
26 | 0.45098 | 10
27 | 0.22643 | 10
28 | 0.70406 | 10
29 | 0.56386 | 10
30 | 0.75622 | 10
31 | 1.1974 | 10
Limite Giorno | 10

## O2
Ossigeno
Giorno | mg/Nm3
01 | 14.7146 | 21
02 | 14.7249 | 21
03 | 14.7114 | 21
04 | 14.6895 | 21
05 | 14.6064 | 21
06 | 14.6656 | 21
07 |  | 21
08 |  | 21
09 |  | 21
10 |  | 21
11 | 13.6963 | 21
12 | 13.9942 | 21
13 | 14.1862 | 21
14 | 14.0776 | 21
15 | 14.3106 | 21
16 | 14.2889 | 21
17 | 14.258 | 21
18 | 14.3481 | 21
19 | 14.2041 | 21
20 | 14.2957 | 21
21 | 14.3328 | 21
22 | 14.3692 | 21
23 | 14.4844 | 21
24 | 14.5494 | 21
25 | 14.5913 | 21
26 | 14.7845 | 21
27 | 15.0478 | 21
28 | 15.0448 | 21
29 | 15.0855 | 21
30 | 15.0243 | 21
31 | 15.0258 | 21
Limite Giorno | 21

## CO2
Anidride Carbonica
Giorno | mg/Nm3
01 | 3.8535 | 0
02 | 3.8397 | 0
03 | 3.8391 | 0
04 | 3.8546 | 0
05 | 3.8808 | 0
06 | 3.9247 | 0
07 |  | 0
08 |  | 0
09 |  | 0
10 |  | 0
11 | 4.7052 | 0
12 | 4.4855 | 0
13 | 4.3081 | 0
14 | 4.3951 | 0
15 | 4.1618 | 0
16 | 4.1051 | 0
17 | 4.0918 | 0
18 | 4.0173 | 0
19 | 4.2245 | 0
20 | 4.1053 | 0
21 | 4.0287 | 0
22 | 4.0562 | 0
23 | 3.9717 | 0
24 | 3.9831 | 0
25 | 3.9446 | 0
26 | 4.0115 | 0
27 | 3.9058 | 0
28 | 3.8896 | 0
29 | 3.8755 | 0
30 | 3.9585 | 0
31 | 3.9633 | 0
Limite Giorno | 0

## UMIDITA
Umidità
Giorno | mg/Nm3
01 | 6.218 | 0
02 | 6.6506 | 0
03 | 6.9284 | 0
04 | 6.4876 | 0
05 | 6.5543 | 0
06 | 6.4487 | 0
07 |  | 0
08 |  | 0
09 |  | 0
10 |  | 0
11 | 6.992 | 0
12 | 6.7392 | 0
13 | 6.634 | 0
14 | 6.5855 | 0
15 | 6.3599 | 0
16 | 6.145 | 0
17 | 6.1719 | 0
18 | 6.1276 | 0
19 | 6.5437 | 0
20 | 5.9751 | 0
21 | 5.8939 | 0
22 | 6.1061 | 0
23 | 5.9117 | 0
24 | 5.8578 | 0
25 | 6.1451 | 0
26 | 6.0783 | 0
27 | 5.6166 | 0
28 | 5.6011 | 0
29 | 5.4591 | 0
30 | 5.9545 | 0
31 | 5.9417 | 0
Limite Giorno | 0

## TEMPERATURA
Temperatura
Giorno | mg/Nm3
01 | 182.5232 | 0
02 | 183.6944 | 0
03 | 182.6973 | 0
04 | 182.1262 | 0
05 | 181.9888 | 0
06 | 182.1057 | 0
07 |  | 0
08 |  | 0
09 |  | 0
10 |  | 0
11 | 174.8496 | 0
12 | 179.3076 | 0
13 | 179.6905 | 0
14 | 179.1144 | 0
15 | 180.0679 | 0
16 | 179.8463 | 0
17 | 179.8235 | 0
18 | 180.607 | 0
19 | 179.1151 | 0
20 | 179.4143 | 0
21 | 179.0578 | 0
22 | 180.1269 | 0
23 | 181.4236 | 0
24 | 181.2354 | 0
25 | 181.6853 | 0
26 | 181.0796 | 0
27 | 181.3945 | 0
28 | 181.3838 | 0
29 | 181.8055 | 0
30 | 182.0162 | 0
| 181.2496 | 0
Limite Giorno | 0

## PORTATA
Portata fumi
Giorno | mg/Nm3
01 | 11.8941 | 20
02 | 12.1945 | 20
03 | 11.9851 | 20
04 | 11.7865 | 20
05 | 11.891 | 20
06 | 11.7246 | 20
07 |  | 20
08 |  | 20
09 |  | 20
10 |  | 20
11 | 11.3 | 20
12 | 11.2832 | 20
13 | 11.2883 | 20
14 | 11.1914 | 20
15 | 11.4554 | 20
16 | 11.5955 | 20
17 | 11.4584 | 20
18 | 11.883 | 20
19 | 11.3213 | 20
20 | 11.5156 | 20
21 | 11.5435 | 20
22 | 12.1538 | 20
23 | 12.2586 | 20
24 | 11.8305 | 20
25 | 12.0862 | 20
26 | 12.2052 | 20
27 | 12.2442 | 20
28 | 12.1797 | 20
29 | 12.5708 | 20
30 | 12.4672 | 20
31 | 12.3983 | 20
Limite Giorno | 20