## MENSILE
INCENERITORE DI BIONORD - MESE DI GENNAIO 2024
PARAMETRO | HCL (mg/Nm3) | CO (mg/Nm3) | CO2 (mg/Nm3) | NH3 (mg/Nm3) | NOX (mg/Nm3) | SO2 (mg/Nm3) | Polveri (mg/Nm3) | COT (mg/Nm3) | O2 (% V) | Umidità (% V) | Temperatura Fumi (°C) | Pressione Fumi Bar | Portata Fumi KNm3/h | ORE FUNZIONAMENTO
VALORE MEDIO GG | 0.31 | 0.99 | 4.1 | 0.033207 | 62.5319 | 0.31713 | 0.31902 | 1.2527 | 17.7711 | 6.4721 | 180.0014 | 1013.552 | 11.4059 | 466
LIMITE GIORNO | 10 | 50 |  | 10 | 100 | 50 | 10 | 10 | [5 empty] | 744

## HCL
Ac. Cloridrico
Giorno | mg/Nm3
01 | 0.13209 | 10
02 | 0.2087 | 10
03 | 0.32422 | 10
04 | 1.1893 | 10
05 | 0.15764 | 10
06 | 0.050008 | 10
07 | 0.14957 | 10
08 | 0 | 10
09 | 0 | 10
10 | 0.30386 | 10
11 | 0.66369 | 10
12 | 0.20536 | 10
13 | 0.70187 | 10
14 | 0.35627 | 10
15 | 0.19865 | 10
16 | 0.31823 | 10
17 | 0.25002 | 10
18 | 0.09752 | 10
19 | 0 | 10
20 | 0.88501 | 10
21 |  | 10
22 |  | 10
23 |  | 10
24 |  | 10
25 |  | 10
26 |  | 10
27 |  | 10
28 |  | 10
29 |  | 10
30 |  | 10
31 |  | 10
Limite Giorno | 10

## CO
OSSIDO DI CARBONIO
Giorno | mg/Nm3
01 | 1.7039 | 50
02 | 0.83087 | 50
03 | 0.7615 | 50
04 | 0.022952 | 50
05 | 0.96552 | 50
06 | 0.73847 | 50
07 | 1.2591 | 50
08 | 2.415 | 50
09 | 0.069052 | 50
10 | 0.53725 | 50
11 | 0.3213 | 50
12 | 0.1032 | 50
13 | 5.6378 | 50
14 | 0 | 50
15 | 0.55503 | 50
16 | 1.6857 | 50
17 | 0.034356 | 50
18 | 1.0615 | 50
19 | 0 | 50
20 | 1.158 | 50
21 |  | 50
22 |  | 50
23 |  | 50
24 |  | 50
25 |  | 50
26 |  | 50
27 |  | 50
28 |  | 50
29 |  | 50
30 |  | 50
31 |  | 50
Limite Giorno | 50 | 50

## NH3
Ammoniaca
Giorno | mg/Nm3
01 | 0 | 10
02 | 0.03067 | 10
03 | 0 | 10
04 | 0.14664 | 10
05 | 0 | 10
06 | 0.11209 | 10
07 | 0.10206 | 10
08 | 0 | 10
09 | 0.001925 | 10
10 | 0 | 10
11 | 0 | 10
12 | 0.035695 | 10
13 | 0.16071 | 10
14 | 0 | 10
15 | 0.059975 | 10
16 | 0 | 10
17 | 0 | 10
18 | 0 | 10
19 | 0 | 10
20 | 0 | 10
21 |  | 10
22 |  | 10
23 |  | 10
24 |  | 10
25 |  | 10
26 |  | 10
27 |  | 10
28 |  | 10
29 |  | 10
30 |  | 10
31 |  | 10
Limite Giorno | 10

## NOX
Ossidi ai azoto
Giorno | mg/Nm3
01 | 65.867 | 100
02 | 59.6689 | 100
03 | 66.8692 | 100
04 | 63.64 | 100
05 | 60.5738 | 100
06 | 58.4195 | 100
07 | 68.9475 | 100
08 | 65.1055 | 100
09 | 58.9053 | 100
10 | 61.1719 | 100
11 | 53.7899 | 100
12 | 55.695 | 100
13 | 63.0578 | 100
14 | 64.1231 | 100
15 | 56.6009 | 100
16 | 78.6509 | 100
17 | 68.9891 | 100
18 | 57.7116 | 100
19 | 61.1871 | 100
20 | 60.3781 | 100
21 |  | 100
22 |  | 100
23 |  | 100
24 |  | 100
25 |  | 100
26 |  | 100
27 |  | 100
28 |  | 100
29 |  | 100
30 |  | 100
31 |  | 100
Limite Giorno | 100

## SO2
Anidride solforosa
Giorno | mg/Nm3
01 | 0.036099 | 50
02 | 0.022489 | 50
03 | 0.0039718 | 50
04 | 0.0050749 | 50
05 | 0.040058 | 50
06 | 0.45063 | 50
07 | 0.015288 | 50
08 | 0.41285 | 50
09 | 0.10529 | 50
10 | 0.44701 | 50
11 | 0.37433 | 50
12 | 0.54399 | 50
13 | 0.86072 | 50
14 | 0.46852 | 50
15 | 0.64697 | 50
16 | 0.72323 | 50
17 | 0.62543 | 50
18 | 0.37867 | 50
19 | 0 | 50
20 | 0.040512 | 50
21 |  | 50
22 |  | 50
23 |  | 50
24 |  | 50
25 |  | 50
26 |  | 50
27 |  | 50
28 |  | 50
29 |  | 50
30 |  | 50
31 |  | 50
Limite Giorno | 50 | 50

## POLVERI
Polveri
Giorno | mg/Nm3
01 | 0.14552 | 10
02 | 0.16878 | 10
03 | 0.16698 | 10
04 | 0.15907 | 10
05 | 0.18914 | 10
06 | 0.43563 | 10
07 | 0.50112 | 10
08 | 0.60933 | 10
09 | 0.31888 | 10
10 | 0.34168 | 10
11 | 0.29447 | 10
12 | 0.42718 | 10
13 | 0.38255 | 10
14 | 0.34884 | 10
15 | 0.40243 | 10
16 | 0.44468 | 10
17 | 0.38589 | 10
18 | 0.26136 | 10
19 | 0.11878 | 10
20 | 0.23408 | 10
21 |  | 10
22 |  | 10
23 |  | 10
24 |  | 10
25 |  | 10
26 |  | 10
27 |  | 10
28 |  | 10
29 |  | 10
30 |  | 10
31 |  | 10
Limite Giorno | 10

## COT
Carbonio organico totale
Giorno | mg/Nm3
01 | 1.0143 | 10
02 | 2.4653 | 10
03 | 1.7485 | 10
04 | 1.7313 | 10
05 | 1.5286 | 10
06 | 0.60391 | 10
07 | 1.3332 | 10
08 | 1.8745 | 10
09 | 0.70298 | 10
10 | 1.7582 | 10
11 | 2.054 | 10
12 | 1.222 | 10
13 | 1.2011 | 10
14 | 1.175 | 10
15 | 0.7247 | 10
16 | 1.0786 | 10
17 | 1.6638 | 10
18 | 0.40736 | 10
19 | 0.013919 | 10
20 | 0.075409 | 10
21 |  | 10
22 |  | 10
23 |  | 10
24 |  | 10
25 |  | 10
26 |  | 10
27 |  | 10
28 |  | 10
29 |  | 10
30 |  | 10
31 |  | 10
Limite Giorno | 10

## O2
Ossigeno
Giorno | mg/Nm3
01 | 17.2592 | 21
02 | 17.2574 | 21
03 | 17.2661 | 21
04 | 17.3299 | 21
05 | 17.3722 | 21
06 | 17.2969 | 21
07 | 17.4196 | 21
08 | 18.1794 | 21
09 | 17.7664 | 21
10 | 18.1486 | 21
11 | 18.1246 | 21
12 | 18.3239 | 21
13 | 18.4291 | 21
14 | 18.2748 | 21
15 | 18.4648 | 21
16 | 18.4594 | 21
17 | 18.4132 | 21
18 | 17.842 | 21
19 | 16.7041 | 21
20 | 17.0573 | 21
21 |  | 21
22 |  | 21
23 |  | 21
24 |  | 21
25 |  | 21
26 |  | 21
27 |  | 21
28 |  | 21
29 |  | 21
30 |  | 21
31 |  | 21
Limite Giorno | 21

## CO2
Anidride Carbonica
Giorno | mg/Nm3
01 | 3.8756 | 0
02 | 3.8521 | 0
03 | 3.8135 | 0
04 | 3.7719 | 0
05 | 3.68 | 0
06 | 3.7966 | 0
07 | 3.7668 | 0
08 | 3.8273 | 0
09 | 4.0098 | 0
10 | 3.8455 | 0
11 | 4.064 | 0
12 | 4.1733 | 0
13 | 4.2966 | 0
14 | 4.4956 | 0
15 | 4.3909 | 0
16 | 4.5853 | 0
17 | 4.5809 | 0
18 | 4.4063 | 0
19 | 4.3986 | 0
20 | 4.3779 | 0
21 |  | 0
22 |  | 0
23 |  | 0
24 |  | 0
25 |  | 0
26 |  | 0
27 |  | 0
28 |  | 0
29 |  | 0
30 |  | 0
31 |  | 0
Limite Giorno | 0

## UMIDITA
Umidità
Giorno | mg/Nm3
01 | 6.0068 | 0
02 | 6.0304 | 0
03 | 6.1752 | 0
04 | 5.9471 | 0
05 | 6.2362 | 0
06 | 6.2279 | 0
07 | 6.322 | 0
08 | 6.3501 | 0
09 | 6.2683 | 0
10 | 5.6819 | 0
11 | 6.2862 | 0
12 | 6.3912 | 0
13 | 6.4322 | 0
14 | 6.6638 | 0
15 | 6.7124 | 0
16 | 7.1295 | 0
17 | 7.2707 | 0
18 | 7.1948 | 0
19 | 7.228 | 0
20 | 6.8659 | 0
21 |  | 0
22 |  | 0
23 |  | 0
24 |  | 0
25 |  | 0
26 |  | 0
27 |  | 0
28 |  | 0
29 |  | 0
30 |  | 0
31 |  | 0
Limite Giorno | 0

## TEMPERATURA
Temperatura
Giorno | mg/Nm3
01 | 179.3034 | 0
02 | 179.2168 | 0
03 | 179.8012 | 0
04 | 181.6883 | 0
05 | 177.8356 | 0
06 | 179.2477 | 0
07 | 181.8334 | 0
08 | 180.6635 | 0
09 | 180.0012 | 0
10 | 182.7197 | 0
11 | 178.8888 | 0
12 | 181.5806 | 0
13 | 180.695 | 0
14 | 179.0321 | 0
15 | 180.4997 | 0
16 | 179.6017 | 0
17 | 179.0029 | 0
18 | 179.1113 | 0
19 | 178.6951 | 0
20 | 176.4485 | 0
21 |  | 0
22 |  | 0
23 |  | 0
24 |  | 0
25 |  | 0
26 |  | 0
27 |  | 0
28 |  | 0
29 |  | 0
30 |  | 0
31 |  | 0
Limite Giorno | 0

## PORTATA
Portata fumi
Giorno | mg/Nm3
01 | 11.277 | 20
02 | 11.4119 | 20
03 | 11.9757 | 20
04 | 12.0383 | 20
05 | 11.4097 | 20
06 | 11.3259 | 20
07 | 11.7519 | 20
08 | 11.6301 | 20
09 | 11.3146 | 20
10 | 12.442 | 20
11 | 11.3653 | 20
12 | 11.7874 | 20
13 | 11.6839 | 20
14 | 11.0582 | 20
15 | 11.4096 | 20
16 | 11.0917 | 20
17 | 11.0258 | 20
18 | 11.1552 | 20
19 | 10.9935 | 20
20 | 10.6099 | 20
21 |  | 20
22 |  | 20
23 |  | 20
24 |  | 20
25 |  | 20
26 |  | 20
27 |  | 20
28 |  | 20
29 |  | 20
30 |  | 20
31 |  | 20
Limite Giorno | 20