## MENSILE
INCENERITORE DI PETICO - MESE DI LUGLIO 2021
PARAMETRO | HCL (mg/Nm3) | CO (mg/Nm3) | CO2 (mg/Nm3) | NH3 (mg/Nm3) | NOX (mg/Nm3) | SO2 (mg/Nm3) | Polveri (mg/Nm3) | COT (mg/Nm3) | O2 (% V) | Umidità (% V) | Temperatura Fumi (°C) | Pressione Fumi Bar | Portata Fumi KNm3/h | ORE FUNZIONAMENTO
VALORE MEDIO GG | 0.48 | 1.6 | 4.39 | 0 | 69.87 | 0.01 | 0 | 0.32 | 15.64 | 7.67 | 182.3 | 1013 | 10.47 | 740
LIMITE GIORNO | 10 | 50 |  | 10 | 100 | 50 | 10 | 10 | [5 empty] | 744

## HCL
Ac. Cloridrico
Giorno | mg/Nm3
01 | 1.2823 | 10
02 | 0.44386 | 10
03 | 0.0086328 | 10
04 | 0 | 10
05 | 0.70965 | 10
06 | 1.7558 | 10
07 | 0.8295 | 10
08 | 0.22303 | 10
09 | 0.17928 | 10
10 | 0.098653 | 10
11 | 0.0068349 | 10
12 | 0.21247 | 10
13 | 0 | 10
14 | 0.25593 | 10
15 | 0.79256 | 10
16 | 0.93282 | 10
17 | 0.082126 | 10
18 | 0.70043 | 10
19 | 0.36801 | 10
20 | 0.61178 | 10
21 | 0.078038 | 10
22 | 0.17945 | 10
23 | 0.81437 | 10
24 | 0.72077 | 10
25 | 0.51185 | 10
26 | 0.072635 | 10
27 | 0.66394 | 10
28 | 0.38989 | 10
29 | 0.48781 | 10
30 | 0.70162 | 10
31 | 0.68259 | 10
Limite Giorno | 10

## CO
OSSIDO DI CARBONIO
Giorno | mg/Nm3
01 | 1.6677 | 50
02 | 0.85408 | 50
03 | 0.85939 | 50
04 | 0.77125 | 50
05 | 1.5794 | 50
06 | 1.1809 | 50
07 | 1.777 | 50
08 | 0.9186 | 50
09 | 1.6274 | 50
10 | 1.2345 | 50
11 | 1.2784 | 50
12 | 1.7595 | 50
13 | 1.5564 | 50
14 | 1.6581 | 50
15 | 4.6433 | 50
16 | 1.2778 | 50
17 | 0.88302 | 50
18 | 1.2684 | 50
19 | 2.3652 | 50
20 | 2.5237 | 50
21 | 1.7875 | 50
22 | 1.1789 | 50
23 | 1.6312 | 50
24 | 2.6904 | 50
25 | 2.648 | 50
26 | 1.665 | 50
27 | 0.89327 | 50
28 | 2.1071 | 50
29 | 0.99467 | 50
30 | 0.6678 | 50
31 | 1.9706 | 50
Limite Giorno | 50 | 50

## NH3
Ammoniaca
Giorno | mg/Nm3
01 | 0 | 10
02 | 0 | 10
03 | 0 | 10
04 | 0 | 10
05 | 0 | 10
06 | 0 | 10
07 | 0 | 10
08 | 0 | 10
09 | 0 | 10
10 | 0 | 10
11 | 0 | 10
12 | 0 | 10
13 | 0 | 10
14 | 0 | 10
15 | 0 | 10
16 | 0 | 10
17 | 0 | 10
18 | 0 | 10
19 | 0 | 10
20 | 0 | 10
21 | 0 | 10
22 | 0 | 10
23 | 0 | 10
24 | 0 | 10
25 | 0 | 10
26 | 0 | 10
27 | 0 | 10
28 | 0 | 10
29 | 0 | 10
30 | 0 | 10
31 | 0 | 10
Limite Giorno | 10

## NOX
Ossidi ai azoto
Giorno | mg/Nm3
01 | 68.2748 | 100
02 | 70.4241 | 100
03 | 71.8228 | 100
04 | 70.7384 | 100
05 | 73.426 | 100
06 | 71.8604 | 100
07 | 71.7797 | 100
08 | 69.0521 | 100
09 | 71.8794 | 100
10 | 72.4506 | 100
11 | 68.6855 | 100
12 | 65.6128 | 100
13 | 69.1345 | 100
14 | 68.7525 | 100
15 | 73.5056 | 100
16 | 71.1453 | 100
17 | 69.0294 | 100
18 | 72.2012 | 100
19 | 69.8588 | 100
20 | 68.4754 | 100
21 | 69.9843 | 100
22 | 71.7077 | 100
23 | 72.2262 | 100
24 | 70.4175 | 100
25 | 66.2637 | 100
26 | 64.9285 | 100
27 | 69.5787 | 100
28 | 69.8525 | 100
29 | 68.7503 | 100
30 | 69.0247 | 100
31 | 64.9055 | 100
Limite Giorno | 100

## SO2
Anidride solforosa
Giorno | mg/Nm3
01 | 0.01112 | 50
02 | 0 | 50
03 | 0 | 50
04 | 0 | 50
05 | 0 | 50
06 | 0 | 50
07 | 0 | 50
08 | 0 | 50
09 | 0 | 50
10 | 0 | 50
11 | 0 | 50
12 | 0 | 50
13 | 0 | 50
14 | 0 | 50
15 | 0.06972 | 50
16 | 0.11784 | 50
17 | 0 | 50
18 | 0 | 50
19 | 0.027261 | 50
20 | 0 | 50
21 | 0 | 50
22 | 0 | 50
23 | 0.077193 | 50
24 | 0.089221 | 50
25 | 0 | 50
26 | 0 | 50
27 | 0 | 50
28 | 0 | 50
29 | 0 | 50
30 | 0 | 50
31 | 0 | 50
Limite Giorno | 50 | 50

## POLVERI
Polveri
Giorno | mg/Nm3
01 | 0 | 10
02 | 0 | 10
03 | 0 | 10
04 | 0 | 10
05 | 0 | 10
06 | 0 | 10
07 | 0 | 10
08 | 0 | 10
09 | 0 | 10
10 | 0 | 10
11 | 0 | 10
12 | 0 | 10
13 | 0 | 10
14 | 0 | 10
15 | 0 | 10
16 | 0 | 10
17 | 0 | 10
18 | 0.0001399 | 10
19 | 0.00037651 | 10
20 | 0.00078646 | 10
21 | 0 | 10
22 | 0.0011049 | 10
23 | 0.00077754 | 10
24 | 0 | 10
25 | 0 | 10
26 | 0 | 10
27 | 0 | 10
28 | 0 | 10
29 | 0 | 10
30 | 0 | 10
31 | 0 | 10
Limite Giorno | 10

## COT
Carbonio organico totale
Giorno | mg/Nm3
01 | 0.074444 | 10
02 | 0.094022 | 10
03 | 0.33754 | 10
04 | 0.19792 | 10
05 | 0.26497 | 10
06 | 0.075016 | 10
07 | 0.53595 | 10
08 | 0.13755 | 10
09 | 0.02518 | 10
10 | 0.47941 | 10
11 | 0.09663 | 10
12 | 0.73243 | 10
13 | 0.20664 | 10
14 | 0.31576 | 10
15 | 0.20651 | 10
16 | 0.14526 | 10
17 | 0.51527 | 10
18 | 1.4871 | 10
19 | 0.49715 | 10
20 | 0.4566 | 10
21 | 0.76902 | 10
22 | 0.44065 | 10
23 | 0.44041 | 10
24 | 0.36189 | 10
25 | 0.25099 | 10
26 | 0.034456 | 10
27 | 0.11291 | 10
28 | 0.28083 | 10
29 | 0.074025 | 10
30 | 0.29718 | 10
31 | 0.10886 | 10
Limite Giorno | 10

## O2
Ossigeno
Giorno | mg/Nm3
01 | 14.8424 | 21
02 | 15.3066 | 21
03 | 15.5524 | 21
04 | 15.5552 | 21
05 | 15.8177 | 21
06 | 15.6312 | 21
07 | 15.8355 | 21
08 | 15.7499 | 21
09 | 15.9305 | 21
10 | 16.0349 | 21
11 | 15.8413 | 21
12 | 15.9168 | 21
13 | 16.0045 | 21
14 | 16.0715 | 21
15 | 15.7987 | 21
16 | 15.7002 | 21
17 | 15.7646 | 21
18 | 15.7262 | 21
19 | 15.7606 | 21
20 | 15.8851 | 21
21 | 15.6836 | 21
22 | 15.6886 | 21
23 | 15.5967 | 21
24 | 15.5396 | 21
25 | 15.3036 | 21
26 | 15.1544 | 21
27 | 15.3782 | 21
28 | 15.4485 | 21
29 | 15.5338 | 21
30 | 15.4455 | 21
31 | 15.2527 | 21
Limite Giorno | 21

## CO2
Anidride Carbonica
Giorno | mg/Nm3
01 | 4.9736 | 0
02 | 4.6669 | 0
03 | 4.4977 | 0
04 | 4.5178 | 0
05 | 4.2879 | 0
06 | 4.4016 | 0
07 | 4.2609 | 0
08 | 4.3613 | 0
09 | 4.2206 | 0
10 | 4.1413 | 0
11 | 4.2459 | 0
12 | 4.1059 | 0
13 | 4.0782 | 0
14 | 4.0534 | 0
15 | 4.2446 | 0
16 | 4.3155 | 0
17 | 4.281 | 0
18 | 4.2847 | 0
19 | 4.2867 | 0
20 | 4.2048 | 0
21 | 4.358 | 0
22 | 4.3285 | 0
23 | 4.3715 | 0
24 | 4.4253 | 0
25 | 4.5838 | 0
26 | 4.7007 | 0
27 | 4.589 | 0
28 | 4.5666 | 0
29 | 4.4793 | 0
30 | 4.5253 | 0
31 | 4.631 | 0
Limite Giorno | 0

## UMIDITA
Umidità
Giorno | mg/Nm3
01 | 7.6266 | 0
02 | 7.3398 | 0
03 | 7.3639 | 0
04 | 7.764 | 0
05 | 7.4718 | 0
06 | 7.7652 | 0
07 | 7.5508 | 0
08 | 7.9277 | 0
09 | 6.8447 | 0
10 | 6.7974 | 0
11 | 7.1634 | 0
12 | 7.1342 | 0
13 | 7.0643 | 0
14 | 6.9329 | 0
15 | 7.4242 | 0
16 | 7.4462 | 0
17 | 7.6102 | 0
18 | 7.9705 | 0
19 | 7.6909 | 0
20 | 7.2678 | 0
21 | 7.6435 | 0
22 | 8.0702 | 0
23 | 8.2624 | 0
24 | 8.182 | 0
25 | 8.1531 | 0
26 | 8.5424 | 0
27 | 8.3604 | 0
28 | 8.1063 | 0
29 | 8.0054 | 0
30 | 8.2492 | 0
31 | 8.2805 | 0
Limite Giorno | 0

## TEMPERATURA
Temperatura
Giorno | mg/Nm3
01 | 175.6272 | 0
02 | 179.0921 | 0
03 | 181.1445 | 0
04 | 180.0591 | 0
05 | 181.6088 | 0
06 | 181.5905 | 0
07 | 181.4502 | 0
08 | 176.3453 | 0
09 | 181.5222 | 0
10 | 182.4777 | 0
11 | 181.4871 | 0
12 | 183.1185 | 0
13 | 183.3764 | 0
14 | 183.5911 | 0
15 | 183.5472 | 0
16 | 184.0854 | 0
17 | 183.6829 | 0
18 | 184.8782 | 0
19 | 183.7247 | 0
20 | 184.5023 | 0
21 | 184.6477 | 0
22 | 183.8715 | 0
23 | 184.1975 | 0
24 | 183.2067 | 0
25 | 181.2527 | 0
26 | 181.6607 | 0
27 | 182.4938 | 0
28 | 182.7413 | 0
29 | 183.8285 | 0
30 | 184.5545 | 0
31 | 181.7825 | 0
Limite Giorno | 0

## PORTATA
Portata fumi
Giorno | mg/Nm3
01 | 9.4606 | 20
02 | 10.0358 | 20
03 | 10.0857 | 20
04 | 9.941 | 20
05 | 10.3664 | 20
06 | 10.1243 | 20
07 | 10.6202 | 20
08 | 10.1028 | 20
09 | 10.8811 | 20
10 | 10.7758 | 20
11 | 10.3544 | 20
12 | 10.5254 | 20
13 | 10.7637 | 20
14 | 11.2305 | 20
15 | 11.3412 | 20
16 | 10.9095 | 20
17 | 10.8456 | 20
18 | 10.6498 | 20
19 | 10.6226 | 20
20 | 11.0795 | 20
21 | 10.7932 | 20
22 | 10.543 | 20
23 | 10.5288 | 20
24 | 10.2556 | 20
25 | 9.9587 | 20
26 | 9.7302 | 20
27 | 10.2334 | 20
28 | 10.5177 | 20
29 | 10.6599 | 20
30 | 10.7232 | 20
31 | 10.0567 | 20
Limite Giorno | 20