## MENSILE
INCENERITORE DI BIONORD - MESE DI LUGLIO 2024
PARAMETRO | HCL (mg/Nm3) | CO (mg/Nm3) | CO2 (mg/Nm3) | NH3 (mg/Nm3) | NOX (mg/Nm3) | SO2 (mg/Nm3) | Polveri (mg/Nm3) | COT (mg/Nm3) | O2 (% V) | Umidità (% V) | Temperatura Fumi (°C) | Pressione Fumi Bar | Portata Fumi KNm3/h | ORE FUNZIONAMENTO
VALORE MEDIO GG | 0.93 | 1.22 | 3.6 | 0 | 55.22 | 0.07 | 0.37 | 1.93 | 16.75 | 6.93 | 182.7 | 1013 | 12.86 | 744
LIMITE GIORNO | 8 | 50 |  | 10 | 100 | 40 | 5 | 10 | [5 empty] | 744

## HCL
Ac. Cloridrico
Giorno | mg/Nm3
01 | 0.0022919 | 8
02 | 1.2068 | 8
03 | 0.45481 | 8
04 | 0.10376 | 8
05 | 0.015133 | 8
06 | 0.35696 | 8
07 | 0.64267 | 8
08 | 1.132 | 8
09 | 1.1502 | 8
10 | 1.3423 | 8
11 | 0.81639 | 8
12 | 1.9212 | 8
13 | 0.81861 | 8
14 | 0.31378 | 8
15 | 2.0114 | 8
16 | 1.1057 | 8
17 | 0.91838 | 8
18 | 2.087 | 8
19 | 1.7962 | 8
20 | 0.61676 | 8
21 | 0.63335 | 8
22 | 0.24187 | 8
23 | 0.79234 | 8
24 | 0.78439 | 8
25 | 1.0109 | 8
26 | 1.4853 | 8
27 | 0.64816 | 8
28 | 2.4281 | 8
29 | 0.12157 | 8
30 | 1.5777 | 8
31 | 0.18864 | 8
Limite Giorno | 8

## CO
OSSIDO DI CARBONIO
Giorno | mg/Nm3
01 | 5.7519 | 50
02 | 11.8523 | 50
03 | 2.4214 | 50
04 | 0.38689 | 50
05 | 0.17021 | 50
06 | 1.072 | 50
07 | 0.68761 | 50
08 | 0.85045 | 50
09 | 0.32245 | 50
10 | 0.28275 | 50
11 | 0 | 50
12 | 0 | 50
13 | 0.83139 | 50
14 | 0.82704 | 50
15 | 0 | 50
16 | 1.0786 | 50
17 | 0.6988 | 50
18 | 0.09515 | 50
19 | 0 | 50
20 | 0.47049 | 50
21 | 0.76721 | 50
22 | 0.02362 | 50
23 | 0.45293 | 50
24 | 1.0186 | 50
25 | 0.1691 | 50
26 | 1.5648 | 50
27 | 0.075767 | 50
28 | 0.88801 | 50
29 | 2.3188 | 50
30 | 1.0398 | 50
31 | 1.6442 | 50
Limite Giorno | 50 | 50

## NH3
Ammoniaca
Giorno | mg/Nm3
01 | 0 | 10
02 | 0 | 10
03 | 0 | 10
04 | 0 | 10
05 | 0 | 10
06 | 0 | 10
07 | 0 | 10
08 | 0 | 10
09 | 0 | 10
10 | 0 | 10
11 | 0 | 10
12 | 0 | 10
13 | 0 | 10
14 | 0 | 10
15 | 0 | 10
16 | 0 | 10
17 | 0 | 10
18 | 0 | 10
19 | 0 | 10
20 | 0 | 10
21 | 0 | 10
22 | 0 | 10
23 | 0 | 10
24 | 0 | 10
25 | 0 | 10
26 | 0 | 10
27 | 0 | 10
28 | 0 | 10
29 | 0 | 10
30 | 0 | 10
31 | 0 | 10
Limite Giorno | 10

## NOX
Ossidi ai azoto
Giorno | mg/Nm3
01 | 45.0052 | 100
02 | 70.9325 | 100
03 | 48.3605 | 100
04 | 55.4616 | 100
05 | 55.4488 | 100
06 | 57.2174 | 100
07 | 55.9039 | 100
08 | 52.7591 | 100
09 | 56.4134 | 100
10 | 58.5798 | 100
11 | 49.5279 | 100
12 | 54.125 | 100
13 | 56.7961 | 100
14 | 54.1274 | 100
15 | 58.7067 | 100
16 | 56.7978 | 100
17 | 56.4945 | 100
18 | 58.3929 | 100
19 | 57.6271 | 100
20 | 49.9952 | 100
21 | 56.7754 | 100
22 | 53.5037 | 100
23 | 58.6605 | 100
24 | 54.8342 | 100
25 | 53.4931 | 100
26 | 55.989 | 100
27 | 57.297 | 100
28 | 51.8246 | 100
29 | 50.6071 | 100
30 | 53.8152 | 100
31 | 55.9837 | 100
Limite Giorno | 100

## SO2
Anidride solforosa
Giorno | mg/Nm3
01 | 0 | 40
02 | 0.0026312 | 40
03 | 0.47003 | 40
04 | 0 | 40
05 | 0 | 40
06 | 0 | 40
07 | 0 | 40
08 | 0 | 40
09 | 0.012057 | 40
10 | 0 | 40
11 | 0 | 40
12 | 0 | 40
13 | 0 | 40
14 | 0 | 40
15 | 0 | 40
16 | 0 | 40
17 | 0 | 40
18 | 0 | 40
19 | 0 | 40
20 | 0 | 40
21 | 0 | 40
22 | 0 | 40
23 | 0 | 40
24 | 0 | 40
25 | 0 | 40
26 | 0.18358 | 40
27 | 0.71128 | 40
28 | 0.037351 | 40
29 | 0 | 40
30 | 0.87063 | 40
31 | 0.015439 | 40
Limite Giorno | 40 | 40

## POLVERI
Polveri
Giorno | mg/Nm3
01 | 0.67681 | 5
02 | 0.52476 | 5
03 | 0.24101 | 5
04 | 0.19826 | 5
05 | 0.20116 | 5
06 | 0.21569 | 5
07 | 0.13899 | 5
08 | 0.099623 | 5
09 | 0.22276 | 5
10 | 0.23317 | 5
11 | 0.22561 | 5
12 | 0.19645 | 5
13 | 0.060425 | 5
14 | 0.19046 | 5
15 | 0.20961 | 5
16 | 0.67715 | 5
17 | 0.030667 | 5
18 | 0.090906 | 5
19 | 0.16039 | 5
20 | 0.4547 | 5
21 | 0.25702 | 5
22 | 0.35774 | 5
23 | 0.80069 | 5
24 | 0.76823 | 5
25 | 0.33642 | 5
26 | 0.7718 | 5
27 | 0.98251 | 5
28 | 0.4155 | 5
29 | 0.45962 | 5
30 | 0.5722 | 5
31 | 0.84591 | 5
Limite Giorno | 5

## COT
Carbonio organico totale
Giorno | mg/Nm3
01 | 0.94161 | 10
02 | 1.65 | 10
03 | 0.69765 | 10
04 | 1.9407 | 10
05 | 1.8241 | 10
06 | 1.6578 | 10
07 | 1.0532 | 10
08 | 1.0905 | 10
09 | 1.6977 | 10
10 | 2.1042 | 10
11 | 2.5629 | 10
12 | 0.9416 | 10
13 | 0.96764 | 10
14 | 1.9268 | 10
15 | 2.0492 | 10
16 | 2.5609 | 10
17 | 1.6652 | 10
18 | 2.2435 | 10
19 | 2.2383 | 10
20 | 1.7409 | 10
21 | 1.5223 | 10
22 | 1.8003 | 10
23 | 1.9572 | 10
24 | 2.1384 | 10
25 | 1.7663 | 10
26 | 2.3476 | 10
27 | 3.0224 | 10
28 | 3.304 | 10
29 | 2.5982 | 10
30 | 3.1456 | 10
31 | 2.7897 | 10
Limite Giorno | 10

## O2
Ossigeno
Giorno | mg/Nm3
01 | 16.6097 | 21
02 | 16.6587 | 21
03 | 16.479 | 21
04 | 16.6123 | 21
05 | 16.6917 | 21
06 | 16.6436 | 21
07 | 16.7698 | 21
08 | 16.7938 | 21
09 | 16.7094 | 21
10 | 16.8647 | 21
11 | 16.806 | 21
12 | 16.6333 | 21
13 | 16.7643 | 21
14 | 16.7793 | 21
15 | 16.7934 | 21
16 | 16.812 | 21
17 | 16.6097 | 21
18 | 16.6791 | 21
19 | 16.6906 | 21
20 | 16.6743 | 21
21 | 16.7401 | 21
22 | 16.7843 | 21
23 | 16.8389 | 21
24 | 16.6633 | 21
25 | 16.8122 | 21
26 | 16.9902 | 21
27 | 17.0039 | 21
28 | 16.7837 | 21
29 | 16.9014 | 21
30 | 16.8487 | 21
31 | 16.714 | 21
Limite Giorno | 21

## CO2
Anidride Carbonica
Giorno | mg/Nm3
01 | 3.6893 | 0
02 | 3.6525 | 0
03 | 3.8102 | 0
04 | 3.7261 | 0
05 | 3.6124 | 0
06 | 3.631 | 0
07 | 3.5011 | 0
08 | 3.4878 | 0
09 | 3.6785 | 0
10 | 3.5673 | 0
11 | 3.5549 | 0
12 | 3.6698 | 0
13 | 3.5873 | 0
14 | 3.5729 | 0
15 | 3.5991 | 0
16 | 3.5914 | 0
17 | 3.6833 | 0
18 | 3.6973 | 0
19 | 3.6895 | 0
20 | 3.5954 | 0
21 | 3.5822 | 0
22 | 3.572 | 0
23 | 3.5955 | 0
24 | 3.4802 | 0
25 | 3.5381 | 0
26 | 3.4797 | 0
27 | 3.4508 | 0
28 | 3.56 | 0
29 | 3.4853 | 0
30 | 3.5969 | 0
31 | 3.6525 | 0
Limite Giorno | 0

## UMIDITA
Umidità
Giorno | mg/Nm3
01 | 7.2335 | 0
02 | 6.6452 | 0
03 | 6.8658 | 0
04 | 6.3972 | 0
05 | 6.2838 | 0
06 | 6.7652 | 0
07 | 6.7712 | 0
08 | 6.9262 | 0
09 | 7.1677 | 0
10 | 7.0597 | 0
11 | 6.7554 | 0
12 | 7.1981 | 0
13 | 6.9216 | 0
14 | 6.6424 | 0
15 | 6.8288 | 0
16 | 6.7596 | 0
17 | 7.075 | 0
18 | 7.1856 | 0
19 | 7.404 | 0
20 | 6.6335 | 0
21 | 6.8955 | 0
22 | 6.9985 | 0
23 | 7.0811 | 0
24 | 6.9682 | 0
25 | 6.6953 | 0
26 | 6.7861 | 0
27 | 6.9345 | 0
28 | 7.293 | 0
29 | 6.9777 | 0
30 | 7.2722 | 0
31 | 7.4216 | 0
Limite Giorno | 0

## TEMPERATURA
Temperatura
Giorno | mg/Nm3
01 | 183.2147 | 0
02 | 182.7773 | 0
03 | 182.3124 | 0
04 | 182.4162 | 0
05 | 182.8329 | 0
06 | 183.0979 | 0
07 | 179.9573 | 0
08 | 181.9213 | 0
09 | 182.3069 | 0
10 | 182.443 | 0
11 | 182.6084 | 0
12 | 182.6918 | 0
13 | 181.6507 | 0
14 | 183.6322 | 0
15 | 183.2566 | 0
16 | 184.2598 | 0
17 | 182.8918 | 0
18 | 183.5331 | 0
19 | 182.287 | 0
20 | 183.5209 | 0
21 | 184.205 | 0
22 | 183.8798 | 0
23 | 184.5741 | 0
24 | 183.9218 | 0
25 | 183.7 | 0
26 | 183.2384 | 0
27 | 185.3697 | 0
28 | 183.519 | 0
29 | 177.8001 | 0
30 | 180.5238 | 0
31 | 180.483 | 0
Limite Giorno | 0

## PORTATA
Portata fumi
Giorno | mg/Nm3
01 | 12.9148 | 20
02 | 13.2913 | 20
03 | 12.737 | 20
04 | 12.6059 | 20
05 | 12.9081 | 20
06 | 12.755 | 20
07 | 12.941 | 20
08 | 12.9199 | 20
09 | 12.5368 | 20
10 | 13.2108 | 20
11 | 12.963 | 20
12 | 12.6493 | 20
13 | 12.7329 | 20
14 | 13.0085 | 20
15 | 12.7613 | 20
16 | 13.0758 | 20
17 | 12.3453 | 20
18 | 12.6043 | 20
19 | 12.6897 | 20
20 | 12.7711 | 20
21 | 12.9751 | 20
22 | 13.1466 | 20
23 | 13.1053 | 20
24 | 13.4018 | 20
25 | 13.0483 | 20
26 | 13.2051 | 20
27 | 13.5573 | 20
28 | 12.5226 | 20
29 | 12.4745 | 20
30 | 12.2322 | 20
31 | 12.4961 | 20
Limite Giorno | 20