## MENSILE
INCENERITORE DI PETICO - MESE DI MAGGIO 2021
PARAMETRO | HCL (mg/Nm3) | CO (mg/Nm3) | CO2 (mg/Nm3) | NH3 (mg/Nm3) | NOX (mg/Nm3) | SO2 (mg/Nm3) | Polveri (mg/Nm3) | COT (mg/Nm3) | O2 (% V) | Umidità (% V) | Temperatura Fumi (°C) | Pressione Fumi Bar | Portata Fumi KNm3/h | ORE FUNZIONAMENTO
VALORE MEDIO GG | 0.33 | 1.25 | 4.38 | 0 | 70.12 | 0.02 | 0 | 0.75 | 15.68 | 7.17 | 181.2 | 1012 | 10.1 | 574
LIMITE GIORNO | 10 | 50 |  | 10 | 100 | 50 | 10 | 10 | [5 empty] | 744

## HCL
Ac. Cloridrico
Giorno | mg/Nm3
01 | 0.069558 | 10
02 | 0 | 10
03 | 0 | 10
04 | 0.036736 | 10
05 | 0.025688 | 10
06 | 0.0014485 | 10
07 | 0.10842 | 10
08 | 0.11771 | 10
09 | 0.10826 | 10
10 | 0 | 10
11 | 0.47698 | 10
12 | 0.094603 | 10
13 | 0.55404 | 10
14 | 1.1643 | 10
15 |  | 10
16 |  | 10
17 |  | 10
18 |  | 10
19 |  | 10
20 |  | 10
21 | 2.7282 | 10
22 | 1.1886 | 10
23 | 0.39741 | 10
24 | 0.91475 | 10
25 | 0.12107 | 10
26 | 0.30178 | 10
27 | 0.30209 | 10
28 | 0.26985 | 10
29 | 0.4607 | 10
30 | 0 | 10
31 | 0.57568 | 10
Limite Giorno | 10

## CO
OSSIDO DI CARBONIO
Giorno | mg/Nm3
01 | 0.8518 | 50
02 | 2.0982 | 50
03 | 1.0826 | 50
04 | 0.83864 | 50
05 | 1.372 | 50
06 | 1.3707 | 50
07 | 0.99296 | 50
08 | 1.4031 | 50
09 | 0.95232 | 50
10 | 1.3759 | 50
11 | 1.6441 | 50
12 | 1.4772 | 50
13 | 1.5652 | 50
14 | 0.65492 | 50
15 |  | 50
16 |  | 50
17 |  | 50
18 |  | 50
19 |  | 50
20 |  | 50
21 | 4.6517 | 50
22 | 1.4523 | 50
23 | 0.81632 | 50
24 | 0.94323 | 50
25 | 0.85472 | 50
26 | 0.70552 | 50
27 | 2.0397 | 50
28 | 1.1898 | 50
29 | 1.2811 | 50
30 | 0.60067 | 50
31 | 0.72402 | 50
Limite Giorno | 50 | 50

## NH3
Ammoniaca
Giorno | mg/Nm3
01 | 0 | 10
02 | 0 | 10
03 | 0 | 10
04 | 0 | 10
05 | 0 | 10
06 | 0 | 10
07 | 0 | 10
08 | 0 | 10
09 | 0 | 10
10 | 0 | 10
11 | 0 | 10
12 | 0 | 10
13 | 0 | 10
14 | 0 | 10
15 |  | 10
16 |  | 10
17 |  | 10
18 |  | 10
19 |  | 10
20 |  | 10
21 | 0.18555 | 10
22 | 0 | 10
23 | 0 | 10
24 | 0 | 10
25 | 0 | 10
26 | 0 | 10
27 | 0 | 10
28 | 0 | 10
29 | 0 | 10
30 | 0 | 10
31 | 0 | 10
Limite Giorno | 10

## NOX
Ossidi ai azoto
Giorno | mg/Nm3
01 | 72.6546 | 100
02 | 73.8146 | 100
03 | 74.3344 | 100
04 | 72.4819 | 100
05 | 72.9667 | 100
06 | 72.8373 | 100
07 | 71.2412 | 100
08 | 57.3557 | 100
09 | 74.9211 | 100
10 | 72.519 | 100
11 | 72.5982 | 100
12 | 72.532 | 100
13 | 73.426 | 100
14 | 70.2029 | 100
15 |  | 100
16 |  | 100
17 |  | 100
18 |  | 100
19 |  | 100
20 |  | 100
21 | 42.2533 | 100
22 | 71.7068 | 100
23 | 68.5215 | 100
24 | 67.447 | 100
25 | 69.6143 | 100
26 | 65.8712 | 100
27 | 69.966 | 100
28 | 66.2985 | 100
29 | 72.637 | 100
30 | 69.9352 | 100
31 | 68.3572 | 100
Limite Giorno | 100

## SO2
Anidride solforosa
Giorno | mg/Nm3
01 | 0 | 50
02 | 0 | 50
03 | 0 | 50
04 | 0 | 50
05 | 0 | 50
06 | 0 | 50
07 | 0 | 50
08 | 0 | 50
09 | 0 | 50
10 | 0 | 50
11 | 0 | 50
12 | 0 | 50
13 | 0.3887 | 50
14 | 0 | 50
15 |  | 50
16 |  | 50
17 |  | 50
18 |  | 50
19 |  | 50
20 |  | 50
21 | 0 | 50
22 | 0 | 50
23 | 0 | 50
24 | 0 | 50
25 | 0 | 50
26 | 0 | 50
27 | 0 | 50
28 | 0 | 50
29 | 0 | 50
30 | 0 | 50
31 | 0 | 50
Limite Giorno | 50 | 50

## POLVERI
Polveri
Giorno | mg/Nm3
01 | 0 | 10
02 | 0 | 10
03 | 0 | 10
04 | 0 | 10
05 | 0 | 10
06 | 0 | 10
07 | 0 | 10
08 | 0 | 10
09 | 0 | 10
10 | 0 | 10
11 | 0.0026549 | 10
12 | 0 | 10
13 | 0 | 10
14 | 0 | 10
15 |  | 10
16 |  | 10
17 |  | 10
18 |  | 10
19 |  | 10
20 |  | 10
21 | 0 | 10
22 | 0 | 10
23 | 0 | 10
24 | 0 | 10
25 | 0 | 10
26 | 0 | 10
27 | 0 | 10
28 | 0 | 10
29 | 0 | 10
30 | 0 | 10
31 | 0 | 10
Limite Giorno | 10

## COT
Carbonio organico totale
Giorno | mg/Nm3
01 | 0.92957 | 10
02 | 0.88691 | 10
03 | 1.166 | 10
04 | 1.2678 | 10
05 | 0.76159 | 10
06 | 1.0707 | 10
07 | 0.78762 | 10
08 | 0.86639 | 10
09 | 1.2525 | 10
10 | 1.2892 | 10
11 | 0.5837 | 10
12 | 0.67702 | 10
13 | 0.53899 | 10
14 | 1.0578 | 10
15 |  | 10
16 |  | 10
17 |  | 10
18 |  | 10
19 |  | 10
20 |  | 10
21 | 0.045128 | 10
22 | 0.13587 | 10
23 | 0.32856 | 10
24 | 0.35629 | 10
25 | 0.58418 | 10
26 | 0.66422 | 10
27 | 0.6561 | 10
28 | 0.79097 | 10
29 | 0.65648 | 10
30 | 0.46923 | 10
31 | 0.65277 | 10
Limite Giorno | 10

## O2
Ossigeno
Giorno | mg/Nm3
01 | 15.8634 | 21
02 | 16.0257 | 21
03 | 16.0832 | 21
04 | 16.0755 | 21
05 | 16.1438 | 21
06 | 16.0312 | 21
07 | 15.8981 | 21
08 | 16.0546 | 21
09 | 16.0937 | 21
10 | 16.0958 | 21
11 | 15.8942 | 21
12 | 16.0524 | 21
13 | 16.0121 | 21
14 | 16.0536 | 21
15 |  | 21
16 |  | 21
17 |  | 21
18 |  | 21
19 |  | 21
20 |  | 21
21 | 14.5733 | 21
22 | 14.7588 | 21
23 | 15.0725 | 21
24 | 14.9172 | 21
25 | 15.1588 | 21
26 | 15.3593 | 21
27 | 15.4579 | 21
28 | 15.4841 | 21
29 | 15.406 | 21
30 | 15.4069 | 21
31 | 15.5488 | 21
Limite Giorno | 21

## CO2
Anidride Carbonica
Giorno | mg/Nm3
01 | 4.2036 | 0
02 | 4.0897 | 0
03 | 4.09 | 0
04 | 4.0748 | 0
05 | 4.0211 | 0
06 | 4.0737 | 0
07 | 4.1557 | 0
08 | 4.1037 | 0
09 | 4.105 | 0
10 | 4.0681 | 0
11 | 4.1773 | 0
12 | 4.0639 | 0
13 | 4.0698 | 0
14 | 4.0651 | 0
15 |  | 0
16 |  | 0
17 |  | 0
18 |  | 0
19 |  | 0
20 |  | 0
21 | 5.3055 | 0
22 | 5.113 | 0
23 | 4.8545 | 0
24 | 5.0283 | 0
25 | 4.7702 | 0
26 | 4.6607 | 0
27 | 4.5271 | 0
28 | 4.5112 | 0
29 | 4.588 | 0
30 | 4.5692 | 0
31 | 4.501 | 0
Limite Giorno | 0

## UMIDITA
Umidità
Giorno | mg/Nm3
01 | 7.1351 | 0
02 | 6.7261 | 0
03 | 6.6027 | 0
04 | 6.3552 | 0
05 | 6.5776 | 0
06 | 6.7571 | 0
07 | 6.6093 | 0
08 | 6.5104 | 0
09 | 6.9436 | 0
10 | 6.937 | 0
11 | 7.6612 | 0
12 | 7.704 | 0
13 | 7.977 | 0
14 | 8.0806 | 0
15 |  | 0
16 |  | 0
17 |  | 0
18 |  | 0
19 |  | 0
20 |  | 0
21 | 7.9717 | 0
22 | 8.0057 | 0
23 | 7.474 | 0
24 | 8.3196 | 0
25 | 7.6104 | 0
26 | 7.0644 | 0
27 | 7.1056 | 0
28 | 7.0342 | 0
29 | 7.1292 | 0
30 | 6.9689 | 0
31 | 6.8901 | 0
Limite Giorno | 0

## TEMPERATURA
Temperatura
Giorno | mg/Nm3
01 | 181.5034 | 0
02 | 182.1648 | 0
03 | 182.6153 | 0
04 | 182.8416 | 0
05 | 182.8914 | 0
06 | 182.7648 | 0
07 | 182.371 | 0
08 | 182.3468 | 0
09 | 183.3974 | 0
10 | 183.7423 | 0
11 | 183.595 | 0
12 | 184.1065 | 0
13 | 183.1339 | 0
14 | 181.9207 | 0
15 |  | 0
16 |  | 0
17 |  | 0
18 |  | 0
19 |  | 0
20 |  | 0
21 | 165.57 | 0
22 | 175.2592 | 0
23 | 179.6956 | 0
24 | 176.705 | 0
25 | 179.1287 | 0
26 | 180.7529 | 0
27 | 181.2645 | 0
28 | 180.7554 | 0
29 | 180.1318 | 0
30 | 180.4066 | 0
31 | 181.3223 | 0
Limite Giorno | 0

## PORTATA
Portata fumi
Giorno | mg/Nm3
01 | 10.7917 | 20
02 | 10.7147 | 20
03 | 11.0566 | 20
04 | 11.1354 | 20
05 | 11.0334 | 20
06 | 10.9953 | 20
07 | 9.9009 | 20
08 | 7.6972 | 20
09 | 7.5313 | 20
10 | 9.1206 | 20
11 | 10.5147 | 20
12 | 10.8467 | 20
13 | 10.5773 | 20
14 | 10.8658 | 20
15 |  | 20
16 |  | 20
17 |  | 20
18 |  | 20
19 |  | 20
20 |  | 20
21 | 9.7702 | 20
22 | 9.7921 | 20
23 | 10.1929 | 20
24 | 9.6248 | 20
25 | 9.8476 | 20
26 | 10.141 | 20
27 | 10.3402 | 20
28 | 10.2571 | 20
29 | 9.8517 | 20
30 | 9.9979 | 20
31 | 10.2921 | 20
Limite Giorno | 20