## MENSILE
INCENERITORE DI BIONORD - MESE DI MAGGIO 2022
PARAMETRO | HCL (mg/Nm3) | CO (mg/Nm3) | CO2 (mg/Nm3) | NH3 (mg/Nm3) | NOX (mg/Nm3) | SO2 (mg/Nm3) | Polveri (mg/Nm3) | COT (mg/Nm3) | O2 (% V) | Umidità (% V) | Temperatura Fumi (°C) | Pressione Fumi Bar | Portata Fumi KNm3/h | ORE FUNZIONAMENTO
VALORE MEDIO GG | 0.88995 | 2.3199 | 4.2173 | 0 | 70.7906 | 0.011764 | 0.00050128 | 2.0393 | 16.0279 | 6.9754 | 181.7929 | 1012.3041 | 8.9129 | 614
LIMITE GIORNO | 10 | 50 |  | 10 | 100 | 50 | 10 | 10 | [5 empty] | 744

## HCL
Ac. Cloridrico
Giorno | mg/Nm3
01 | 0.4128 | 10
02 | 1.3444 | 10
03 | 1.6149 | 10
04 | 0.78372 | 10
05 | 0.37644 | 10
06 | 0.22711 | 10
07 | 0.053803 | 10
08 |  | 10
09 |  | 10
10 | 0.85171 | 10
11 | 1.1605 | 10
12 | 0.51861 | 10
13 | 0.052735 | 10
14 | 0.74469 | 10
15 | 0.30267 | 10
16 | 0.18415 | 10
17 | 0.86017 | 10
18 | 2.3196 | 10
19 | 1.7148 | 10
20 | 1.5932 | 10
21 | 1.6353 | 10
22 | 0.8037 | 10
23 | 1.0687 | 10
24 | 1.8476 | 10
25 | 1.2127 | 10
26 | 1.182 | 10
27 | 0.54133 | 10
28 | 0.39549 | 10
29 | 0.044013 | 10
30 |  | 10
31 |  | 10
Limite Giorno | 10

## CO
OSSIDO DI CARBONIO
Giorno | mg/Nm3
01 | 4.4657 | 50
02 | 2.7114 | 50
03 | 3.4274 | 50
04 | 4.6231 | 50
05 | 4.009 | 50
06 | 3.2455 | 50
07 | 2.9931 | 50
08 |  | 50
09 |  | 50
10 | 3.9299 | 50
11 | 2.3995 | 50
12 | 1.1567 | 50
13 | 1.0948 | 50
14 | 1.7246 | 50
15 | 1.6443 | 50
16 | 1.7 | 50
17 | 1.4353 | 50
18 | 1.4677 | 50
19 | 1.3479 | 50
20 | 1.3132 | 50
21 | 1.7957 | 50
22 | 1.5345 | 50
23 | 2.8852 | 50
24 | 2.5682 | 50
25 | 3.4228 | 50
26 | 2.3638 | 50
27 | 0.85641 | 50
28 | 0.92023 | 50
29 | 2.8042 | 50
30 |  | 50
31 |  | 50
Limite Giorno | 50 | 50

## NH3
Ammoniaca
Giorno | mg/Nm3
01 | 0 | 10
02 | 0 | 10
03 | 0 | 10
04 | 0 | 10
05 | 0 | 10
06 | 0 | 10
07 | 0 | 10
08 |  | 10
09 |  | 10
10 | 0 | 10
11 | 0 | 10
12 | 0 | 10
13 | 0 | 10
14 | 0 | 10
15 | 0 | 10
16 | 0 | 10
17 | 0 | 10
18 | 0 | 10
19 | 0 | 10
20 | 0 | 10
21 | 0 | 10
22 | 0 | 10
23 | 0 | 10
24 | 0 | 10
25 | 0 | 10
26 | 0 | 10
27 | 0 | 10
28 | 0 | 10
29 | 0 | 10
30 |  | 10
31 |  | 10
Limite Giorno | 10

## NOX
Ossidi ai azoto
Giorno | mg/Nm3
01 | 64.5294 | 100
02 | 65.611 | 100
03 | 69.7827 | 100
04 | 74.6647 | 100
05 | 72.1362 | 100
06 | 70.1949 | 100
07 | 62.9638 | 100
08 |  | 100
09 |  | 100
10 | 64.1645 | 100
11 | 71.5541 | 100
12 | 70.8947 | 100
13 | 66.4022 | 100
14 | 70.5885 | 100
15 | 68.2122 | 100
16 | 71.6388 | 100
17 | 70.8552 | 100
18 | 68.5759 | 100
19 | 76.4352 | 100
20 | 75.385 | 100
21 | 73.2617 | 100
22 | 73.605 | 100
23 | 69.4285 | 100
24 | 72.2586 | 100
25 | 71.587 | 100
26 | 72.3111 | 100
27 | 73.0545 | 100
28 | 72.2605 | 100
29 | 74.4711 | 100
30 |  | 100
31 |  | 100
Limite Giorno | 100

## SO2
Anidride solforosa
Giorno | mg/Nm3
01 | 0 | 50
02 | 0.0039979 | 50
03 | 0 | 50
04 | 0 | 50
05 | 0.15559 | 50
06 | 0 | 50
07 | 0.12338 | 50
08 |  | 50
09 |  | 50
10 | 0.01308 | 50
11 | 0.029707 | 50
12 | 0 | 50
13 | 0 | 50
14 | 0 | 50
15 | 0 | 50
16 | 0 | 50
17 | 0 | 50
18 | 0 | 50
19 | 0 | 50
20 | 0 | 50
21 | 0 | 50
22 | 0 | 50
23 | 0.014684 | 50
24 | 0 | 50
25 | 0 | 50
26 | 0 | 50
27 | 0 | 50
28 | 0 | 50
29 | 0 | 50
30 |  | 50
31 |  | 50
Limite Giorno | 50 | 50

## POLVERI
Polveri
Giorno | mg/Nm3
01 | 0 | 10
02 | 0 | 10
03 | 0 | 10
04 | 0 | 10
05 | 0 | 10
06 | 0 | 10
07 | 0 | 10
08 |  | 10
09 |  | 10
10 | 0.021877 | 10
11 | 0 | 10
12 | 0 | 10
13 | 0 | 10
14 | 0 | 10
15 | 0 | 10
16 | 0 | 10
17 | 0 | 10
18 | 0 | 10
19 | 0 | 10
20 | 0 | 10
21 | 0 | 10
22 | 0 | 10
23 | 0 | 10
24 | 0 | 10
25 | 0 | 10
26 | 0 | 10
27 | 0 | 10
28 | 0 | 10
29 | 0 | 10
30 |  | 10
31 |  | 10
Limite Giorno | 10

## COT
Carbonio organico totale
Giorno | mg/Nm3
01 | 1.5893 | 10
02 | 1.7777 | 10
03 | 1.5615 | 10
04 | 1.7208 | 10
05 | 2.0566 | 10
06 | 1.4744 | 10
07 | 2.0502 | 10
08 |  | 10
09 |  | 10
10 | 1.7264 | 10
11 | 2.1405 | 10
12 | 2.0595 | 10
13 | 2.134 | 10
14 | 2.442 | 10
15 | 3.7053 | 10
16 | 2.61 | 10
17 | 2.5012 | 10
18 | 2.5568 | 10
19 | 2.3244 | 10
20 | 2.6228 | 10
21 | 2.2643 | 10
22 | 2.0139 | 10
23 | 1.6999 | 10
24 | 1.3795 | 10
25 | 1.2696 | 10
26 | 1.937 | 10
27 | 1.9319 | 10
28 | 1.7162 | 10
29 | 1.3135 | 10
30 |  | 10
31 |  | 10
Limite Giorno | 10

## O2
Ossigeno
Giorno | mg/Nm3
01 | 15.8539 | 21
02 | 15.9806 | 21
03 | 15.9454 | 21
04 | 16.0007 | 21
05 | 15.9543 | 21
06 | 15.9319 | 21
07 | 16.1853 | 21
08 |  | 21
09 |  | 21
10 | 15.1904 | 21
11 | 15.6633 | 21
12 | 15.939 | 21
13 | 16.0785 | 21
14 | 16.1515 | 21
15 | 16.3053 | 21
16 | 16.2633 | 21
17 | 16.2756 | 21
18 | 16.1698 | 21
19 | 16.2856 | 21
20 | 16.3361 | 21
21 | 16.4321 | 21
22 | 16.4 | 21
23 | 16.3395 | 21
24 | 15.4619 | 21
25 | 15.7402 | 21
26 | 15.9213 | 21
27 | 15.9074 | 21
28 | 15.9101 | 21
29 | 16.0122 | 21
30 |  | 21
31 |  | 21
Limite Giorno | 21

## CO2
Anidride Carbonica
Giorno | mg/Nm3
01 | 4.2748 | 0
02 | 4.1913 | 0
03 | 4.2041 | 0
04 | 4.2316 | 0
05 | 4.2611 | 0
06 | 4.298 | 0
07 | 3.99 | 0
08 |  | 0
09 |  | 0
10 | 4.8813 | 0
11 | 4.588 | 0
12 | 4.3321 | 0
13 | 4.2423 | 0
14 | 4.1016 | 0
15 | 4.0027 | 0
16 | 4.0934 | 0
17 | 4.0644 | 0
18 | 4.1577 | 0
19 | 4.0766 | 0
20 | 4.0593 | 0
21 | 3.941 | 0
22 | 3.927 | 0
23 | 3.6339 | 0
24 | 4.5714 | 0
25 | 4.456 | 0
26 | 4.3565 | 0
27 | 4.3395 | 0
28 | 4.2708 | 0
29 | 4.1622 | 0
30 |  | 0
31 |  | 0
Limite Giorno | 0

## UMIDITA
Umidità
Giorno | mg/Nm3
01 | 6.1892 | 0
02 | 6.391 | 0
03 | 6.6769 | 0
04 | 6.8553 | 0
05 | 6.8675 | 0
06 | 6.8459 | 0
07 | 6.6608 | 0
08 |  | 0
09 |  | 0
10 | 7.8835 | 0
11 | 7.2059 | 0
12 | 7.1016 | 0
13 | 7.0132 | 0
14 | 6.794 | 0
15 | 6.8865 | 0
16 | 6.8101 | 0
17 | 6.7383 | 0
18 | 7.0106 | 0
19 | 6.9515 | 0
20 | 6.9998 | 0
21 | 6.7733 | 0
22 | 6.9932 | 0
23 | 6.6429 | 0
24 | 7.4959 | 0
25 | 7.5177 | 0
26 | 7.5524 | 0
27 | 7.584 | 0
28 | 7.2782 | 0
29 | 6.7099 | 0
30 |  | 0
31 |  | 0
Limite Giorno | 0

## TEMPERATURA
Temperatura
Giorno | mg/Nm3
01 | 181.2946 | 0
02 | 181.9304 | 0
03 | 181.2356 | 0
04 | 182.3335 | 0
05 | 180.9977 | 0
06 | 182.1097 | 0
07 | 178.0139 | 0
08 |  | 0
09 |  | 0
10 | 179.3017 | 0
11 | 182.0586 | 0
12 | 182.6276 | 0
13 | 182.0752 | 0
14 | 182.6728 | 0
15 | 183.3948 | 0
16 | 182.9749 | 0
17 | 183.5608 | 0
18 | 182.1667 | 0
19 | 183.4554 | 0
20 | 183.2087 | 0
21 | 184.1674 | 0
22 | 184.3268 | 0
23 | 173.2601 | 0
24 | 178.5644 | 0
25 | 179.0756 | 0
26 | 181.8343 | 0
27 | 181.849 | 0
28 | 181.2506 | 0
29 | 181.1006 | 0
30 |  | 0
31 |  | 0
Limite Giorno | 0

## PORTATA
Portata fumi
Giorno | mg/Nm3
01 | 8.989 | 20
02 | 9 | 20
03 | 8.9757 | 20
04 | 8.9123 | 20
05 | 9.0423 | 20
06 | 8.9683 | 20
07 | 8.8485 | 20
08 |  | 20
09 |  | 20
10 | 8.6953 | 20
11 | 8.8881 | 20
12 | 8.9438 | 20
13 | 8.9102 | 20
14 | 8.8197 | 20
15 | 8.9121 | 20
16 | 8.9324 | 20
17 | 8.8129 | 20
18 | 8.902 | 20
19 | 9.0408 | 20
20 | 8.8865 | 20
21 | 8.989 | 20
22 | 8.9932 | 20
23 | 8.6756 | 20
24 | 8.7893 | 20
25 | 8.8294 | 20
26 | 8.9287 | 20
27 | 8.7963 | 20
28 | 8.7739 | 20
29 | 9.1629 | 20
30 |  | 20
31 |  | 20
Limite Giorno | 20