## MENSILE
INCENERITORE DI BIONORD - MESE DI MAGGIO 2023
PARAMETRO | HCL (mg/Nm3) | CO (mg/Nm3) | CO2 (mg/Nm3) | NH3 (mg/Nm3) | NOX (mg/Nm3) | SO2 (mg/Nm3) | Polveri (mg/Nm3) | COT (mg/Nm3) | O2 (% V) | Umidità (% V) | Temperatura Fumi (°C) | Pressione Fumi Bar | Portata Fumi KNm3/h | ORE FUNZIONAMENTO
VALORE MEDIO GG | 0.4 | 0.28 | 4.24 | 0 | 71.8401 | 0.11125 | 0.35502 | 0.84202 | 15.8456 | 7.2019 | 179.6056 | 1012.2565 | 11.3703 | 624
LIMITE GIORNO | 10 | 50 |  | 10 | 100 | 50 | 10 | 10 | [5 empty] | 744

## HCL
Ac. Cloridrico
Giorno | mg/Nm3
01 |  | 10
02 |  | 10
03 |  | 10
04 |  | 10
05 | 0.50689 | 10
06 | 0.57191 | 10
07 | 2.3996 | 10
08 | 0.60603 | 10
09 | 0.069184 | 10
10 | 0.32624 | 10
11 | 0.26267 | 10
12 | 0.35645 | 10
13 | 0.094788 | 10
14 | 0 | 10
15 | 0.3485 | 10
16 | 0.019443 | 10
17 | 0 | 10
18 | 0.29725 | 10
19 | 0.044825 | 10
20 | 0.9641 | 10
21 | 1.5813 | 10
22 | 0.48007 | 10
23 | 0.31203 | 10
24 | 0.32231 | 10
25 | 0.41197 | 10
26 | 0.23892 | 10
27 | 0.067596 | 10
28 | 0.038749 | 10
29 | 0.085145 | 10
30 | 0.13808 | 10
31 | 0.28457 | 10
Limite Giorno | 10

## CO
OSSIDO DI CARBONIO
Giorno | mg/Nm3
01 |  | 50
02 |  | 50
03 |  | 50
04 |  | 50
05 | 0.77183 | 50
06 | 0 | 50
07 | 0 | 50
08 | 0 | 50
09 | 0 | 50
10 | 0.085149 | 50
11 | 0.15435 | 50
12 | 0.00018131 | 50
13 | 0 | 50
14 | 0.07883 | 50
15 | 0 | 50
16 | 0.37097 | 50
17 | 0 | 50
18 | 1.1999 | 50
19 | 0 | 50
20 | 0.72939 | 50
21 | 0.4314 | 50
22 | 0.39199 | 50
23 | 0.65821 | 50
24 | 1.2623 | 50
25 | 0 | 50
26 | 0.55995 | 50
27 | 0.12509 | 50
28 | 0 | 50
29 | 0.73588 | 50
30 | 0 | 50
31 | 0 | 50
Limite Giorno | 50 | 50

## NH3
Ammoniaca
Giorno | mg/Nm3
01 |  | 10
02 |  | 10
03 |  | 10
04 |  | 10
05 | 0 | 10
06 | 0 | 10
07 | 0 | 10
08 | 0 | 10
09 | 0 | 10
10 | 0 | 10
11 | 0 | 10
12 | 0 | 10
13 | 0 | 10
14 | 0 | 10
15 | 0 | 10
16 | 0 | 10
17 | 0 | 10
18 | 0 | 10
19 | 0 | 10
20 | 0 | 10
21 | 0 | 10
22 | 0 | 10
23 | 0 | 10
24 | 0 | 10
25 | 0 | 10
26 | 0 | 10
27 | 0 | 10
28 | 0 | 10
29 | 0 | 10
30 | 0 | 10
31 | 0 | 10
Limite Giorno | 10

## NOX
Ossidi ai azoto
Giorno | mg/Nm3
01 |  | 100
02 |  | 100
03 |  | 100
04 |  | 100
05 | 67.7472 | 100
06 | 74.6756 | 100
07 | 74.1653 | 100
08 | 74.4361 | 100
09 | 74.4164 | 100
10 | 70.6702 | 100
11 | 74.3376 | 100
12 | 72.0782 | 100
13 | 71.6452 | 100
14 | 72.2828 | 100
15 | 72.7734 | 100
16 | 73.8511 | 100
17 | 70.8654 | 100
18 | 68.2729 | 100
19 | 75.3508 | 100
20 | 71.3453 | 100
21 | 74.1894 | 100
22 | 72.3443 | 100
23 | 73.7051 | 100
24 | 65.3799 | 100
25 | 72.1316 | 100
26 | 68.3142 | 100
27 | 70.8667 | 100
28 | 71.3081 | 100
29 | 74.8374 | 100
30 | 67.7795 | 100
31 | 69.3885 | 100
Limite Giorno | 100

## SO2
Anidride solforosa
Giorno | mg/Nm3
01 |  | 50
02 |  | 50
03 |  | 50
04 |  | 50
05 | 0 | 50
06 | 0 | 50
07 | 0 | 50
08 | 0 | 50
09 | 0 | 50
10 | 0 | 50
11 | 0.22375 | 50
12 | 0 | 50
13 | 0 | 50
14 | 0 | 50
15 | 0 | 50
16 | 0.083142 | 50
17 | 0 | 50
18 | 0 | 50
19 | 0 | 50
20 | 0.13842 | 50
21 | 0.036944 | 50
22 | 0 | 50
23 | 0 | 50
24 | 0.014121 | 50
25 | 0 | 50
26 | 0.16245 | 50
27 | 0 | 50
28 | 0.64654 | 50
29 | 1.3274 | 50
30 | 0.11938 | 50
31 | 0.19957 | 50
Limite Giorno | 50 | 50

## POLVERI
Polveri
Giorno | mg/Nm3
01 |  | 10
02 |  | 10
03 |  | 10
04 |  | 10
05 | 0.41988 | 10
06 | 0.4734 | 10
07 | 0.47153 | 10
08 | 0.44005 | 10
09 | 0.44858 | 10
10 | 0.49963 | 10
11 | 0.49306 | 10
12 | 0.47653 | 10
13 | 0.4498 | 10
14 | 0.48066 | 10
15 | 0.43074 | 10
16 | 0.41885 | 10
17 | 0.40074 | 10
18 | 0.38237 | 10
19 | 0.32557 | 10
20 | 0.3712 | 10
21 | 0.37449 | 10
22 | 0.32208 | 10
23 | 0.28785 | 10
24 | 0.31604 | 10
25 | 0.24825 | 10
26 | 0.22555 | 10
27 | 0.1998 | 10
28 | 0.17909 | 10
29 | 0.18872 | 10
30 | 0.15732 | 10
31 | 0.13935 | 10
Limite Giorno | 10

## COT
Carbonio organico totale
Giorno | mg/Nm3
01 |  | 10
02 |  | 10
03 |  | 10
04 |  | 10
05 | 0.8671 | 10
06 | 1.0982 | 10
07 | 0.53951 | 10
08 | 0.92335 | 10
09 | 0.51205 | 10
10 | 0.36043 | 10
11 | 0.56544 | 10
12 | 0.41184 | 10
13 | 0.38401 | 10
14 | 0.28695 | 10
15 | 0.83141 | 10
16 | 1.2456 | 10
17 | 1.2995 | 10
18 | 1.1406 | 10
19 | 0.81563 | 10
20 | 0.51443 | 10
21 | 0.56934 | 10
22 | 0.78899 | 10
23 | 1.0363 | 10
24 | 0.92224 | 10
25 | 0.68865 | 10
26 | 1.5893 | 10
27 | 1.1252 | 10
28 | 1.1177 | 10
29 | 0.88449 | 10
30 | 1.208 | 10
31 | 0.96819 | 10
Limite Giorno | 10

## O2
Ossigeno
Giorno | mg/Nm3
01 |  | 21
02 |  | 21
03 |  | 21
04 |  | 21
05 | 15.2261 | 21
06 | 15.6231 | 21
07 | 15.6807 | 21
08 | 15.669 | 21
09 | 15.6786 | 21
10 | 15.605 | 21
11 | 15.5951 | 21
12 | 15.5752 | 21
13 | 15.6018 | 21
14 | 15.8019 | 21
15 | 15.8523 | 21
16 | 15.9472 | 21
17 | 15.913 | 21
18 | 15.8384 | 21
19 | 15.7185 | 21
20 | 15.8714 | 21
21 | 16.0738 | 21
22 | 16.1079 | 21
23 | 16.1149 | 21
24 | 16.0058 | 21
25 | 15.9265 | 21
26 | 16.0808 | 21
27 | 16.0884 | 21
28 | 16.0015 | 21
29 | 16.0411 | 21
30 | 16.0274 | 21
31 | 16.0462 | 21
Limite Giorno | 21

## CO2
Anidride Carbonica
Giorno | mg/Nm3
01 |  | 0
02 |  | 0
03 |  | 0
04 |  | 0
05 | 4.7455 | 0
06 | 4.4233 | 0
07 | 4.36 | 0
08 | 4.4089 | 0
09 | 4.3839 | 0
10 | 4.4272 | 0
11 | 4.43 | 0
12 | 4.5098 | 0
13 | 4.4608 | 0
14 | 4.2736 | 0
15 | 4.2056 | 0
16 | 4.1605 | 0
17 | 4.1331 | 0
18 | 4.2131 | 0
19 | 4.358 | 0
20 | 4.212 | 0
21 | 4.0529 | 0
22 | 4.0861 | 0
23 | 4.118 | 0
24 | 4.1426 | 0
25 | 4.1833 | 0
26 | 4.0554 | 0
27 | 4.0485 | 0
28 | 4.082 | 0
29 | 4.0066 | 0
30 | 4.0691 | 0
31 | 4.0885 | 0
Limite Giorno | 0

## UMIDITA
Umidità
Giorno | mg/Nm3
01 |  | 0
02 |  | 0
03 |  | 0
04 |  | 0
05 | 7.9007 | 0
06 | 7.1679 | 0
07 | 7.2149 | 0
08 | 7.8012 | 0
09 | 6.9307 | 0
10 | 7.0128 | 0
11 | 7.2529 | 0
12 | 7.4646 | 0
13 | 7.1602 | 0
14 | 6.9601 | 0
15 | 6.9642 | 0
16 | 6.937 | 0
17 | 6.8072 | 0
18 | 7.1438 | 0
19 | 7.8349 | 0
20 | 7.327 | 0
21 | 7.101 | 0
22 | 7.1621 | 0
23 | 7.4457 | 0
24 | 7.4349 | 0
25 | 7.4194 | 0
26 | 7.1185 | 0
27 | 7.0932 | 0
28 | 7.329 | 0
29 | 6.6868 | 0
30 | 6.9737 | 0
31 | 6.9496 | 0
Limite Giorno | 0

## TEMPERATURA
Temperatura
Giorno | mg/Nm3
01 |  | 0
02 |  | 0
03 |  | 0
04 |  | 0
05 | 158.8753 | 0
06 | 175.4257 | 0
07 | 175.1653 | 0
08 | 173.1236 | 0
09 | 176.9191 | 0
10 | 174.0698 | 0
11 | 178.6775 | 0
12 | 177.6473 | 0
13 | 179.7263 | 0
14 | 179.9701 | 0
15 | 182.0282 | 0
16 | 182.0914 | 0
17 | 181.8256 | 0
18 | 181.4156 | 0
19 | 181.0092 | 0
20 | 181.9197 | 0
21 | 182.2805 | 0
22 | 183.5774 | 0
23 | 183.4341 | 0
24 | 180.1001 | 0
25 | 182.0733 | 0
26 | 182.8507 | 0
27 | 181.7375 | 0
28 | 181.9006 | 0
29 | 183.5191 | 0
30 | 182.2145 | 0
31 | 182.1642 | 0
Limite Giorno | 0

## PORTATA
Portata fumi
Giorno | mg/Nm3
01 |  | 20
02 |  | 20
03 |  | 20
04 |  | 20
05 | 10.7537 | 20
06 | 11.4159 | 20
07 | 11.1919 | 20
08 | 10.9866 | 20
09 | 11.0626 | 20
10 | 11.0701 | 20
11 | 11.0648 | 20
12 | 10.9133 | 20
13 | 11.0161 | 20
14 | 11.0166 | 20
15 | 11.6814 | 20
16 | 11.792 | 20
17 | 11.7436 | 20
18 | 11.7816 | 20
19 | 11.0163 | 20
20 | 11.6593 | 20
21 | 11.7325 | 20
22 | 11.8289 | 20
23 | 11.5218 | 20
24 | 10.9581 | 20
25 | 11.3231 | 20
26 | 11.8009 | 20
27 | 11.3029 | 20
28 | 11.3413 | 20
29 | 11.8518 | 20
30 | 11.507 | 20
31 | 11.5264 | 20
Limite Giorno | 20