## MENSILE
INCENERITORE DI BIONORD - MESE DI MAGGIO 2024
PARAMETRO | HCL (mg/Nm3) | CO (mg/Nm3) | CO2 (mg/Nm3) | NH3 (mg/Nm3) | NOX (mg/Nm3) | SO2 (mg/Nm3) | Polveri (mg/Nm3) | COT (mg/Nm3) | O2 (% V) | Umidità (% V) | Temperatura Fumi (°C) | Pressione Fumi Bar | Portata Fumi KNm3/h | ORE FUNZIONAMENTO
VALORE MEDIO GG | 0.78 | 0.72 | 3.72 | 0 | 63.39 | 0.04 | 0 | 1.16 | 16.58 | 6.42 | 178 | 1013 | 12.29 | 744
LIMITE GIORNO | 8 | 50 |  | 10 | 100 | 40 | 5 | 10 | [5 empty] | 744

## HCL
Ac. Cloridrico
Giorno | mg/Nm3
01 | 0.59455 | 8
02 | 0.63896 | 8
03 | 0.35955 | 8
04 | 0.63127 | 8
05 | 0.62432 | 8
06 | 0.92656 | 8
07 | 1.6727 | 8
08 | 0.37402 | 8
09 | 1.5094 | 8
10 | 0.51914 | 8
11 | 0.4194 | 8
12 | 0.54631 | 8
13 | 0.92339 | 8
14 | 1.3056 | 8
15 | 1.1169 | 8
16 | 1.8438 | 8
17 | 0.82465 | 8
18 | 1.3073 | 8
19 | 0.18408 | 8
20 | 0.85767 | 8
21 | 1.0377 | 8
22 | 0 | 8
23 | 0.063152 | 8
24 | 1.0359 | 8
25 | 0.52181 | 8
26 | 1.2879 | 8
27 | 1.2525 | 8
28 | 0.48369 | 8
29 | 0.46469 | 8
30 | 0.74242 | 8
31 | 0.2136 | 8
Limite Giorno | 8

## CO
OSSIDO DI CARBONIO
Giorno | mg/Nm3
01 | 0 | 50
02 | 0.91761 | 50
03 | 0.38865 | 50
04 | 0.026498 | 50
05 | 0 | 50
06 | 0 | 50
07 | 0.01845 | 50
08 | 1.5422 | 50
09 | 0.29566 | 50
10 | 0.29863 | 50
11 | 0 | 50
12 | 1.5805 | 50
13 | 0.067194 | 50
14 | 3.3985 | 50
15 | 0.6951 | 50
16 | 1.9638 | 50
17 | 2.1752 | 50
18 | 0.070937 | 50
19 | 1.8561 | 50
20 | 0.93279 | 50
21 | 0.239 | 50
22 | 0.61293 | 50
23 | 0.59117 | 50
24 | 0.32166 | 50
25 | 0.20705 | 50
26 | 0.41935 | 50
27 | 0.83794 | 50
28 | 1.4053 | 50
29 | 0.71971 | 50
30 | 0.75429 | 50
31 | 0.10795 | 50
Limite Giorno | 50 | 50

## NH3
Ammoniaca
Giorno | mg/Nm3
01 | 0 | 10
02 | 0 | 10
03 | 0 | 10
04 | 0 | 10
05 | 0 | 10
06 | 0 | 10
07 | 0 | 10
08 | 0 | 10
09 | 0 | 10
10 | 0 | 10
11 | 0 | 10
12 | 0 | 10
13 | 0 | 10
14 | 0 | 10
15 | 0 | 10
16 | 0 | 10
17 | 0 | 10
18 | 0 | 10
19 | 0 | 10
20 | 0 | 10
21 | 0 | 10
22 | 0 | 10
23 | 0 | 10
24 | 0 | 10
25 | 0 | 10
26 | 0 | 10
27 | 0 | 10
28 | 0 | 10
29 | 0 | 10
30 | 0 | 10
31 | 0 | 10
Limite Giorno | 10

## NOX
Ossidi ai azoto
Giorno | mg/Nm3
01 | 67.7636 | 100
02 | 61.5777 | 100
03 | 65.6808 | 100
04 | 67.1734 | 100
05 | 68.6532 | 100
06 | 68.4286 | 100
07 | 65.6638 | 100
08 | 69.8219 | 100
09 | 66.5812 | 100
10 | 67.244 | 100
11 | 64.6773 | 100
12 | 57.142 | 100
13 | 43.7809 | 100
14 | 41.4096 | 100
15 | 66.9692 | 100
16 | 63.944 | 100
17 | 65.1387 | 100
18 | 66.5593 | 100
19 | 62.9288 | 100
20 | 58.325 | 100
21 | 64.693 | 100
22 | 59.5608 | 100
23 | 63.9473 | 100
24 | 67.9188 | 100
25 | 61.5175 | 100
26 | 58.5098 | 100
27 | 63.4443 | 100
28 | 66.3755 | 100
29 | 63.7455 | 100
30 | 69.4884 | 100
31 | 66.6013 | 100
Limite Giorno | 100

## SO2
Anidride solforosa
Giorno | mg/Nm3
01 | 0 | 40
02 | 0.088562 | 40
03 | 0.0090945 | 40
04 | 0 | 40
05 | 0 | 40
06 | 0 | 40
07 | 0 | 40
08 | 0 | 40
09 | 0.00090092 | 40
10 | 0 | 40
11 | 0 | 40
12 | 0.23065 | 40
13 | 0 | 40
14 | 0 | 40
15 | 0 | 40
16 | 0.63602 | 40
17 | 0 | 40
18 | 0 | 40
19 | 0 | 40
20 | 0 | 40
21 | 0 | 40
22 | 0 | 40
23 | 0.13437 | 40
24 | 0 | 40
25 | 0 | 40
26 | 0 | 40
27 | 0.053414 | 40
28 | 0.16153 | 40
29 | 0 | 40
30 | 0 | 40
31 | 0 | 40
Limite Giorno | 40 | 40

## POLVERI
Polveri
Giorno | mg/Nm3
01 | 0 | 5
02 | 0.016631 | 5
03 | 0 | 5
04 | 0 | 5
05 | 0 | 5
06 | 0 | 5
07 | 0 | 5
08 | 0 | 5
09 | 0 | 5
10 | 0 | 5
11 | 0 | 5
12 | 0.0002868 | 5
13 | 0.00039873 | 5
14 | 0.0034409 | 5
15 | 0 | 5
16 | 0.04209 | 5
17 | 0.0019486 | 5
18 | 0.00046595 | 5
19 | 0.0067413 | 5
20 | 0 | 5
21 | 0 | 5
22 | 0.0035733 | 5
23 | 0.0067769 | 5
24 | 0 | 5
25 | 0.00015322 | 5
26 | 0 | 5
27 | 0 | 5
28 | 0 | 5
29 | 0 | 5
30 | 0 | 5
31 | 0.016138 | 5
Limite Giorno | 5

## COT
Carbonio organico totale
Giorno | mg/Nm3
01 | 1.2443 | 10
02 | 0.17789 | 10
03 | 0.37636 | 10
04 | 0.7275 | 10
05 | 0.88727 | 10
06 | 0.70082 | 10
07 | 0.88002 | 10
08 | 1.0593 | 10
09 | 1.5173 | 10
10 | 1.6531 | 10
11 | 1.9684 | 10
12 | 1.9175 | 10
13 | 1.2302 | 10
14 | 1.3967 | 10
15 | 0.37187 | 10
16 | 0.9541 | 10
17 | 0.85959 | 10
18 | 1.0615 | 10
19 | 1.3638 | 10
20 | 1.1402 | 10
21 | 0.45221 | 10
22 | 0.93816 | 10
23 | 1.2571 | 10
24 | 1.2836 | 10
25 | 0.95133 | 10
26 | 1.5973 | 10
27 | 2.0743 | 10
28 | 1.8755 | 10
29 | 2.1303 | 10
30 | 1.2203 | 10
31 | 0.66374 | 10
Limite Giorno | 10

## O2
Ossigeno
Giorno | mg/Nm3
01 | 16.2474 | 21
02 | 16.0759 | 21
03 | 16.0813 | 21
04 | 16.3986 | 21
05 | 16.4712 | 21
06 | 16.4803 | 21
07 | 16.5238 | 21
08 | 16.5221 | 21
09 | 16.7142 | 21
10 | 16.6868 | 21
11 | 16.6997 | 21
12 | 16.7243 | 21
13 | 16.7027 | 21
14 | 16.7049 | 21
15 | 16.4788 | 21
16 | 16.5262 | 21
17 | 16.6106 | 21
18 | 16.6966 | 21
19 | 16.7281 | 21
20 | 16.6915 | 21
21 | 16.337 | 21
22 | 16.5101 | 21
23 | 16.6178 | 21
24 | 16.6509 | 21
25 | 16.6399 | 21
26 | 16.7889 | 21
27 | 16.8798 | 21
28 | 16.7313 | 21
29 | 16.7196 | 21
30 | 16.6948 | 21
31 | 16.7176 | 21
Limite Giorno | 21

## CO2
Anidride Carbonica
Giorno | mg/Nm3
01 | 3.9915 | 0
02 | 4.0686 | 0
03 | 4.1145 | 0
04 | 3.9056 | 0
05 | 3.7966 | 0
06 | 3.8062 | 0
07 | 3.8121 | 0
08 | 3.758 | 0
09 | 3.6394 | 0
10 | 3.6439 | 0
11 | 3.6323 | 0
12 | 3.5887 | 0
13 | 3.6405 | 0
14 | 3.5828 | 0
15 | 3.7729 | 0
16 | 3.7288 | 0
17 | 3.6938 | 0
18 | 3.6548 | 0
19 | 3.5732 | 0
20 | 3.6225 | 0
21 | 3.8417 | 0
22 | 3.831 | 0
23 | 3.8162 | 0
24 | 3.6666 | 0
25 | 3.7016 | 0
26 | 3.6209 | 0
27 | 3.5077 | 0
28 | 3.6013 | 0
29 | 3.6016 | 0
30 | 3.5541 | 0
31 | 3.5168 | 0
Limite Giorno | 0

## UMIDITA
Umidità
Giorno | mg/Nm3
01 | 6.5281 | 0
02 | 7.4 | 0
03 | 6.7086 | 0
04 | 6.5414 | 0
05 | 6.4588 | 0
06 | 6.8815 | 0
07 | 6.4961 | 0
08 | 6.3429 | 0
09 | 6.2454 | 0
10 | 6.0305 | 0
11 | 5.9394 | 0
12 | 5.7677 | 0
13 | 6.2503 | 0
14 | 6.4673 | 0
15 | 6.9308 | 0
16 | 6.4779 | 0
17 | 6.0657 | 0
18 | 6.2527 | 0
19 | 6.0495 | 0
20 | 6.723 | 0
21 | 6.2968 | 0
22 | 6.437 | 0
23 | 6.7098 | 0
24 | 6.6377 | 0
25 | 6.5353 | 0
26 | 6.0244 | 0
27 | 6.2281 | 0
28 | 6.2152 | 0
29 | 6.4067 | 0
30 | 6.5834 | 0
31 | 6.2708 | 0
Limite Giorno | 0

## TEMPERATURA
Temperatura
Giorno | mg/Nm3
01 | 175.181 | 0
02 | 173.3736 | 0
03 | 176.16 | 0
04 | 179.6743 | 0
05 | 177.7739 | 0
06 | 179.762 | 0
07 | 179.5362 | 0
08 | 179.6303 | 0
09 | 175.4075 | 0
10 | 174.6195 | 0
11 | 175.9481 | 0
12 | 175.1121 | 0
13 | 175.4295 | 0
14 | 174.201 | 0
15 | 173.0776 | 0
16 | 178.1016 | 0
17 | 179.7689 | 0
18 | 179.4411 | 0
19 | 178.0461 | 0
20 | 176.172 | 0
21 | 179.5047 | 0
22 | 179.2532 | 0
23 | 181.5008 | 0
24 | 179.5906 | 0
25 | 181.3982 | 0
26 | 182.176 | 0
27 | 178.5616 | 0
28 | 181.2089 | 0
29 | 181.2039 | 0
30 | 179.2167 | 0
31 | 179.4867 | 0
Limite Giorno | 0

## PORTATA
Portata fumi
Giorno | mg/Nm3
01 | 11.2949 | 20
02 | 11.1541 | 20
03 | 10.8876 | 20
04 | 11.6147 | 20
05 | 11.7297 | 20
06 | 11.5305 | 20
07 | 11.9576 | 20
08 | 12.0435 | 20
09 | 12.0497 | 20
10 | 12.1371 | 20
11 | 12.2078 | 20
12 | 11.915 | 20
13 | 12.0516 | 20
14 | 12.1417 | 20
15 | 12.4094 | 20
16 | 12.3437 | 20
17 | 12.6246 | 20
18 | 12.6268 | 20
19 | 12.2222 | 20
20 | 12.2326 | 20
21 | 13.1505 | 20
22 | 13.3683 | 20
23 | 12.8124 | 20
24 | 12.8825 | 20
25 | 12.69 | 20
26 | 12.9183 | 20
27 | 13.1747 | 20
28 | 12.3774 | 20
29 | 12.5768 | 20
30 | 12.9537 | 20
31 | 12.9932 | 20
Limite Giorno | 20