## MENSILE
INCENERITORE DI PETICO - MESE DI MARZO 2021
PARAMETRO | HCL (mg/Nm3) | CO (mg/Nm3) | CO2 (mg/Nm3) | NH3 (mg/Nm3) | NOX (mg/Nm3) | SO2 (mg/Nm3) | Polveri (mg/Nm3) | COT (mg/Nm3) | O2 (% V) | Umidità (% V) | Temperatura Fumi (°C) | Pressione Fumi Bar | Portata Fumi KNm3/h | ORE FUNZIONAMENTO
VALORE MEDIO GG | 0.17082 | 2.7775 | 4.1198 | 0 | 64.5186 | 0.00035185 | 0.63784 | 0.11627 | 15.9595 | 6.0731 | 180.1776 | 1011.6334 | 10.7618 | 744
LIMITE GIORNO | 10 | 50 |  | 10 | 100 | 50 | 10 | 10 | [5 empty] | 744

## HCL
Ac. Cloridrico
Giorno | mg/Nm3
01 | 0.075771 | 10
02 | 0.80873 | 10
03 | 0.20289 | 10
04 | 0.26579 | 10
05 | 0.087062 | 10
06 | 0 | 10
07 | 0 | 10
08 | 0.32328 | 10
09 | 0.36218 | 10
10 | 0.54978 | 10
11 | 0.12572 | 10
12 | 0.18601 | 10
13 | 0.0048619 | 10
14 | 0 | 10
15 | 0.13613 | 10
16 | 0.12616 | 10
17 | 0.18392 | 10
18 | 0.0071771 | 10
19 | 0.20158 | 10
20 | 0 | 10
21 | 0.15804 | 10
22 | 0.012388 | 10
23 | 0.063928 | 10
24 | 0.34492 | 10
25 | 0.12746 | 10
26 | 0.19581 | 10
27 | 0 | 10
28 | 0 | 10
29 | 0.26375 | 10
30 | 0.47593 | 10
31 | 0.0056241 | 10
Limite Giorno | 10

## CO
OSSIDO DI CARBONIO
Giorno | mg/Nm3
01 | 6.0977 | 50
02 | 7.4748 | 50
03 | 2.6 | 50
04 | 2.383 | 50
05 | 2.6526 | 50
06 | 3.2087 | 50
07 | 3.5503 | 50
08 | 3.1045 | 50
09 | 3.7371 | 50
10 | 4.0067 | 50
11 | 3.2138 | 50
12 | 2.1738 | 50
13 | 4.9621 | 50
14 | 3.0286 | 50
15 | 2.6771 | 50
16 | 2.613 | 50
17 | 2.8504 | 50
18 | 1.6757 | 50
19 | 2.5286 | 50
20 | 2.5913 | 50
21 | 2.2377 | 50
22 | 4.0724 | 50
23 | 1.5683 | 50
24 | 1.0822 | 50
25 | 1.0568 | 50
26 | 0.89198 | 50
27 | 1.6777 | 50
28 | 2.0685 | 50
29 | 2.1094 | 50
30 | 1.3984 | 50
31 | 0.71376 | 50
Limite Giorno | 50 | 50

## NH3
Ammoniaca
Giorno | mg/Nm3
01 | 0 | 10
02 | 0 | 10
03 | 0 | 10
04 | 0 | 10
05 | 0 | 10
06 | 0 | 10
07 | 0 | 10
08 | 0 | 10
09 | 0 | 10
10 | 0 | 10
11 | 0 | 10
12 | 0 | 10
13 | 0 | 10
14 | 0 | 10
15 | 0 | 10
16 | 0 | 10
17 | 0 | 10
18 | 0 | 10
19 | 0 | 10
20 | 0 | 10
21 | 0 | 10
22 | 0 | 10
23 | 0 | 10
24 | 0 | 10
25 | 0 | 10
26 | 0 | 10
27 | 0 | 10
28 | 0 | 10
29 | 0 | 10
30 | 0 | 10
31 | 0 | 10
Limite Giorno | 10

## NOX
Ossidi ai azoto
Giorno | mg/Nm3
01 | 64.8936 | 100
02 | 62.2291 | 100
03 | 66.5872 | 100
04 | 65.9342 | 100
05 | 66.0501 | 100
06 | 65.4141 | 100
07 | 63.9691 | 100
08 | 65.9119 | 100
09 | 62.62 | 100
10 | 62.7583 | 100
11 | 65.0164 | 100
12 | 65.5617 | 100
13 | 63.4688 | 100
14 | 64.2508 | 100
15 | 62.517 | 100
16 | 63.0386 | 100
17 | 65.813 | 100
18 | 64.8736 | 100
19 | 63.4573 | 100
20 | 65.2448 | 100
21 | 66.3172 | 100
22 | 65.6989 | 100
23 | 64.8815 | 100
24 | 63.4953 | 100
25 | 65.1705 | 100
26 | 63.1468 | 100
27 | 62.774 | 100
28 | 63.5757 | 100
29 | 65.274 | 100
30 | 66.4701 | 100
31 | 63.694 | 100
Limite Giorno | 100

## SO2
Anidride solforosa
Giorno | mg/Nm3
01 | 0 | 50
02 | 0 | 50
03 | 0 | 50
04 | 0.010885 | 50
05 | 0 | 50
06 | 0 | 50
07 | 0 | 50
08 | 0 | 50
09 | 0 | 50
10 | 0 | 50
11 | 0 | 50
12 | 0 | 50
13 | 0 | 50
14 | 0 | 50
15 | 0 | 50
16 | 0 | 50
17 | 0 | 50
18 | 0 | 50
19 | 0 | 50
20 | 0 | 50
21 | 0 | 50
22 | 0 | 50
23 | 0 | 50
24 | 0 | 50
25 | 0 | 50
26 | 0 | 50
27 | 0 | 50
28 | 0 | 50
29 | 0 | 50
30 | 0 | 50
31 | 0 | 50
Limite Giorno | 50 | 50

## POLVERI
Polveri
Giorno | mg/Nm3
01 | 0.64953 | 10
02 | 0.70337 | 10
03 | 0.63473 | 10
04 | 0.57208 | 10
05 | 0.64043 | 10
06 | 0.62397 | 10
07 | 0.65385 | 10
08 | 0.68748 | 10
09 | 0.63429 | 10
10 | 0.59882 | 10
11 | 0.64343 | 10
12 | 0.62252 | 10
13 | 0.65536 | 10
14 | 0.58338 | 10
15 | 0.5886 | 10
16 | 0.61907 | 10
17 | 0.60835 | 10
18 | 0.61996 | 10
19 | 0.61492 | 10
20 | 0.59893 | 10
21 | 0.58676 | 10
22 | 0.64897 | 10
23 | 0.67609 | 10
24 | 0.65362 | 10
25 | 0.66799 | 10
26 | 0.64679 | 10
27 | 0.6359 | 10
28 | 0.64143 | 10
29 | 0.7019 | 10
30 | 0.68895 | 10
31 | 0.6731 | 10
Limite Giorno | 10

## COT
Carbonio organico totale
Giorno | mg/Nm3
01 | 0.23849 | 10
02 | 0.51186 | 10
03 | 0.51113 | 10
04 | 0.14433 | 10
05 | 0.0038035 | 10
06 | 0.019268 | 10
07 | 0.15783 | 10
08 | 0.09899 | 10
09 | 0.045989 | 10
10 | 0.0028557 | 10
11 | 0.13295 | 10
12 | 0.16733 | 10
13 | 0.039932 | 10
14 | 0 | 10
15 | 0 | 10
16 | 0 | 10
17 | 0 | 10
18 | 0.060529 | 10
19 | 0.21512 | 10
20 | 0.28661 | 10
21 | 0.092282 | 10
22 | 0.60034 | 10
23 | 0 | 10
24 | 0.00054383 | 10
25 | 0.034302 | 10
26 | 0 | 10
27 | 0 | 10
28 | 0.0037069 | 10
29 | 0.12308 | 10
30 | 0.071016 | 10
31 | 0.038277 | 10
Limite Giorno | 10

## O2
Ossigeno
Giorno | mg/Nm3
01 | 15.906 | 21
02 | 15.9517 | 21
03 | 15.9671 | 21
04 | 15.8137 | 21
05 | 15.9335 | 21
06 | 15.9111 | 21
07 | 15.947 | 21
08 | 15.8906 | 21
09 | 15.8969 | 21
10 | 15.8032 | 21
11 | 15.8051 | 21
12 | 15.956 | 21
13 | 16.0169 | 21
14 | 15.9109 | 21
15 | 16.0424 | 21
16 | 15.9975 | 21
17 | 16.0697 | 21
18 | 15.8007 | 21
19 | 15.8889 | 21
20 | 15.8614 | 21
21 | 15.945 | 21
22 | 16.0765 | 21
23 | 15.9977 | 21
24 | 16.0537 | 21
25 | 16.054 | 21
26 | 16.0293 | 21
27 | 15.9245 | 21
28 | 16.0698 | 21
29 | 16.0492 | 21
30 | 16.0747 | 21
31 | 16.1023 | 21
Limite Giorno | 21

## CO2
Anidride Carbonica
Giorno | mg/Nm3
01 | 4.2345 | 0
02 | 4.1739 | 0
03 | 4.1742 | 0
04 | 4.2352 | 0
05 | 4.1163 | 0
06 | 4.1511 | 0
07 | 4.1247 | 0
08 | 4.1425 | 0
09 | 4.0947 | 0
10 | 4.1978 | 0
11 | 4.2374 | 0
12 | 4.099 | 0
13 | 4.0143 | 0
14 | 4.0678 | 0
15 | 3.9906 | 0
16 | 4.0718 | 0
17 | 4.0108 | 0
18 | 4.2269 | 0
19 | 4.1277 | 0
20 | 4.1502 | 0
21 | 4.0938 | 0
22 | 3.9545 | 0
23 | 4.0734 | 0
24 | 4.0694 | 0
25 | 4.0538 | 0
26 | 4.1064 | 0
27 | 4.1939 | 0
28 | 4.1367 | 0
29 | 4.1449 | 0
30 | 4.1477 | 0
31 | 4.0999 | 0
Limite Giorno | 0

## UMIDITA
Umidità
Giorno | mg/Nm3
01 | 6.2359 | 0
02 | 6.0904 | 0
03 | 6.1364 | 0
04 | 6.4585 | 0
05 | 5.9512 | 0
06 | 6.1609 | 0
07 | 6.0382 | 0
08 | 6.0604 | 0
09 | 6.0353 | 0
10 | 6.0263 | 0
11 | 6.2461 | 0
12 | 6.2183 | 0
13 | 5.9687 | 0
14 | 6.0669 | 0
15 | 5.8048 | 0
16 | 5.6667 | 0
17 | 5.6655 | 0
18 | 6.1908 | 0
19 | 5.7317 | 0
20 | 5.8642 | 0
21 | 6.0136 | 0
22 | 5.6443 | 0
23 | 5.7604 | 0
24 | 6.0465 | 0
25 | 6.1369 | 0
26 | 6.1919 | 0
27 | 6.4544 | 0
28 | 6.2445 | 0
29 | 6.3314 | 0
30 | 6.3655 | 0
31 | 6.4774 | 0
Limite Giorno | 0

## TEMPERATURA
Temperatura
Giorno | mg/Nm3
01 | 178.2727 | 0
02 | 181.3196 | 0
03 | 181.275 | 0
04 | 179.662 | 0
05 | 179.916 | 0
06 | 178.7848 | 0
07 | 180.0709 | 0
08 | 180.4514 | 0
09 | 179.7107 | 0
10 | 180.2322 | 0
11 | 179.7189 | 0
12 | 180.1931 | 0
13 | 180.1578 | 0
14 | 178.2493 | 0
15 | 179.7225 | 0
16 | 179.2589 | 0
17 | 180.3779 | 0
18 | 179.9424 | 0
19 | 179.3123 | 0
20 | 179.4421 | 0
21 | 179.7969 | 0
22 | 180.6135 | 0
23 | 180.3319 | 0
24 | 178.9334 | 0
25 | 179.0919 | 0
26 | 180.0818 | 0
27 | 181.5566 | 0
28 | 181.4643 | 0
29 | 182.8778 | 0
30 | 182.24 | 0
31 | 182.4433 | 0
Limite Giorno | 0

## PORTATA
Portata fumi
Giorno | mg/Nm3
01 | 10.4127 | 20
02 | 10.7267 | 20
03 | 10.9819 | 20
04 | 10.3232 | 20
05 | 10.4497 | 20
06 | 10.4868 | 20
07 | 10.5915 | 20
08 | 10.7227 | 20
09 | 10.5093 | 20
10 | 10.6197 | 20
11 | 10.3247 | 20
12 | 10.4707 | 20
13 | 10.6586 | 20
14 | 10.5544 | 20
15 | 10.8394 | 20
16 | 10.9077 | 20
17 | 11.0117 | 20
18 | 10.7223 | 20
19 | 10.6519 | 20
20 | 10.6552 | 20
21 | 10.627 | 20
22 | 10.9808 | 20
23 | 11.2715 | 20
24 | 11.436 | 20
25 | 10.8929 | 20
26 | 11.0559 | 20
27 | 10.8671 | 20
28 | 10.9566 | 20
29 | 11.1164 | 20
30 | 10.984 | 20
31 | 10.811 | 20
Limite Giorno | 20