## MENSILE
INCENERITORE DI BIONORD - MESE DI MARZO 2023
PARAMETRO | HCL (mg/Nm3) | CO (mg/Nm3) | CO2 (mg/Nm3) | NH3 (mg/Nm3) | NOX (mg/Nm3) | SO2 (mg/Nm3) | Polveri (mg/Nm3) | COT (mg/Nm3) | O2 (% V) | Umidità (% V) | Temperatura Fumi (°C) | Pressione Fumi Bar | Portata Fumi KNm3/h | ORE FUNZIONAMENTO
VALORE MEDIO GG | 0.23031 | 0.50264 | 3.7153 | 0.0039434 | 64.0228 | 0.064764 | 0.48234 | 0.33732 | 15.5405 | 5.7359 | 182.3455 | 1012.5398 | 12.275 | 744
LIMITE GIORNO | 10 | 50 |  | 10 | 100 | 50 | 10 | 10 | [5 empty] | 744

## HCL
Ac. Cloridrico
Giorno | mg/Nm3
01 | 0.91057 | 10
02 | 0.97626 | 10
03 | 0.16635 | 10
04 | 0.35156 | 10
05 | 0.058954 | 10
06 | 0.40947 | 10
07 | 0.72148 | 10
08 | 0 | 10
09 | 0.78259 | 10
10 | 0.18651 | 10
11 | 0.032626 | 10
12 | 0 | 10
13 | 0 | 10
14 | 0 | 10
15 | 0.21341 | 10
16 | 0.22639 | 10
17 | 0.67039 | 10
18 | 0.015696 | 10
19 | 0.12828 | 10
20 | 0.0060071 | 10
21 | 0.40076 | 10
22 | 0.010817 | 10
23 | 0 | 10
24 | 0 | 10
25 | 0.049524 | 10
26 | 0.15748 | 10
27 | 0.29111 | 10
28 | 0.0064649 | 10
29 | 0.251 | 10
30 | 0.21584 | 10
31 | 0.10618 | 10
Limite Giorno | 10

## CO
OSSIDO DI CARBONIO
Giorno | mg/Nm3
01 | 0.80137 | 50
02 | 1.3932 | 50
03 | 0.76734 | 50
04 | 0 | 50
05 | 0.076876 | 50
06 | 0.80126 | 50
07 | 0.052843 | 50
08 | 0 | 50
09 | 0.95885 | 50
10 | 0.28235 | 50
11 | 0.12773 | 50
12 | 0.17469 | 50
13 | 0.20112 | 50
14 | 0.73552 | 50
15 | 0.14729 | 50
16 | 0.23475 | 50
17 | 0.0085009 | 50
18 | 2.5335 | 50
19 | 0.95656 | 50
20 | 0.17051 | 50
21 | 0.73013 | 50
22 | 0.43137 | 50
23 | 0 | 50
24 | 0.053829 | 50
25 | 0.91734 | 50
26 | 0.11219 | 50
27 | 0.83266 | 50
28 | 0.51812 | 50
29 | 0.68929 | 50
30 | 0.21503 | 50
31 | 0.98171 | 50
Limite Giorno | 50 | 50

## NH3
Ammoniaca
Giorno | mg/Nm3
01 | 0 | 10
02 | 0.16968 | 10
03 | 0 | 10
04 | 0 | 10
05 | 0 | 10
06 | 0 | 10
07 | 0 | 10
08 | 0 | 10
09 | 0 | 10
10 | 0 | 10
11 | 0 | 10
12 | 0 | 10
13 | 0 | 10
14 | 0 | 10
15 | 0 | 10
16 | 0 | 10
17 | 0 | 10
18 | 0 | 10
19 | 0 | 10
20 | 0 | 10
21 | 0 | 10
22 | 0 | 10
23 | 0 | 10
24 | 0 | 10
25 | 0 | 10
26 | 0 | 10
27 | 0 | 10
28 | 0 | 10
29 | 0 | 10
30 | 0 | 10
31 | 0 | 10
Limite Giorno | 10

## NOX
Ossidi ai azoto
Giorno | mg/Nm3
01 | 66.8591 | 100
02 | 54.0755 | 100
03 | 63.3702 | 100
04 | 65.9778 | 100
05 | 66.869 | 100
06 | 65.7211 | 100
07 | 68.8827 | 100
08 | 64.7726 | 100
09 | 67.7151 | 100
10 | 65.0719 | 100
11 | 63.5675 | 100
12 | 50.4345 | 100
13 | 47.0781 | 100
14 | 58.1311 | 100
15 | 62.5398 | 100
16 | 66.1365 | 100
17 | 66.9129 | 100
18 | 64.6568 | 100
19 | 63.8315 | 100
20 | 67.7404 | 100
21 | 66.6738 | 100
22 | 67.1447 | 100
23 | 70.0091 | 100
24 | 58.7988 | 100
25 | 60.0697 | 100
26 | 66.0387 | 100
27 | 67.6815 | 100
28 | 68.3615 | 100
29 | 66.5156 | 100
30 | 67.8715 | 100
31 | 62.2055 | 100
Limite Giorno | 100

## SO2
Anidride solforosa
Giorno | mg/Nm3
01 | 0.059563 | 50
02 | 0 | 50
03 | 0 | 50
04 | 0 | 50
05 | 0 | 50
06 | 0 | 50
07 | 0 | 50
08 | 0 | 50
09 | 0.00128 | 50
10 | 0 | 50
11 | 0.017828 | 50
12 | 0 | 50
13 | 0 | 50
14 | 0 | 50
15 | 0 | 50
16 | 0 | 50
17 | 0 | 50
18 | 0 | 50
19 | 0 | 50
20 | 0 | 50
21 | 0 | 50
22 | 0 | 50
23 | 0.46236 | 50
24 | 0 | 50
25 | 0.14449 | 50
26 | 0 | 50
27 | 0 | 50
28 | 0.96035 | 50
29 | 0 | 50
30 | 0.22055 | 50
31 | 0.10753 | 50
Limite Giorno | 50 | 50

## POLVERI
Polveri
Giorno | mg/Nm3
01 | 0.45781 | 10
02 | 0.44137 | 10
03 | 0.39349 | 10
04 | 0.38737 | 10
05 | 0.38224 | 10
06 | 0.40464 | 10
07 | 0.46026 | 10
08 | 0.4874 | 10
09 | 0.54108 | 10
10 | 0.50012 | 10
11 | 0.49793 | 10
12 | 0.47324 | 10
13 | 0.4623 | 10
14 | 0.49573 | 10
15 | 0.53824 | 10
16 | 0.44549 | 10
17 | 0.46743 | 10
18 | 0.47075 | 10
19 | 0.477 | 10
20 | 0.50263 | 10
21 | 0.49629 | 10
22 | 0.46028 | 10
23 | 0.50335 | 10
24 | 0.51246 | 10
25 | 0.48573 | 10
26 | 0.52586 | 10
27 | 0.57827 | 10
28 | 0.55562 | 10
29 | 0.52108 | 10
30 | 0.51025 | 10
31 | 0.49445 | 10
Limite Giorno | 10

## COT
Carbonio organico totale
Giorno | mg/Nm3
01 | 0.20674 | 10
02 | 0.12715 | 10
03 | 0.34557 | 10
04 | 0.69262 | 10
05 | 0.37943 | 10
06 | 0.014215 | 10
07 | 0.15206 | 10
08 | 0.012293 | 10
09 | 0.055195 | 10
10 | 0.092169 | 10
11 | 0.0020695 | 10
12 | 0.13188 | 10
13 | 0.1349 | 10
14 | 0.0099419 | 10
15 | 0.016692 | 10
16 | 0.20982 | 10
17 | 0.22338 | 10
18 | 0.59138 | 10
19 | 0.80152 | 10
20 | 0.9459 | 10
21 | 0.85409 | 10
22 | 0.62797 | 10
23 | 0.37715 | 10
24 | 0.082132 | 10
25 | 0.061086 | 10
26 | 0.21297 | 10
27 | 0.18043 | 10
28 | 0.67396 | 10
29 | 0.88666 | 10
30 | 0.70899 | 10
31 | 0.59688 | 10
Limite Giorno | 10

## O2
Ossigeno
Giorno | mg/Nm3
01 | 15.4805 | 21
02 | 15.4859 | 21
03 | 15.4927 | 21
04 | 15.4744 | 21
05 | 15.3926 | 21
06 | 15.3812 | 21
07 | 15.4438 | 21
08 | 15.4452 | 21
09 | 15.5684 | 21
10 | 15.5201 | 21
11 | 15.5208 | 21
12 | 15.5767 | 21
13 | 15.4464 | 21
14 | 15.5285 | 21
15 | 15.6344 | 21
16 | 15.4701 | 21
17 | 15.5885 | 21
18 | 15.5136 | 21
19 | 15.5564 | 21
20 | 15.6433 | 21
21 | 15.5515 | 21
22 | 15.631 | 21
23 | 15.5347 | 21
24 | 15.6282 | 21
25 | 15.5858 | 21
26 | 15.6678 | 21
27 | 15.7048 | 21
28 | 15.6169 | 21
29 | 15.5645 | 21
30 | 15.5425 | 21
31 | 15.5459 | 21
Limite Giorno | 21

## CO2
Anidride Carbonica
Giorno | mg/Nm3
01 | 3.8143 | 0
02 | 3.7857 | 0
03 | 3.7837 | 0
04 | 3.787 | 0
05 | 3.809 | 0
06 | 3.8169 | 0
07 | 3.8045 | 0
08 | 3.802 | 0
09 | 3.6974 | 0
10 | 3.6699 | 0
11 | 3.6518 | 0
12 | 3.6582 | 0
13 | 3.8026 | 0
14 | 3.6639 | 0
15 | 3.6173 | 0
16 | 3.8017 | 0
17 | 3.6937 | 0
18 | 3.7752 | 0
19 | 3.7051 | 0
20 | 3.6694 | 0
21 | 3.8101 | 0
22 | 3.6721 | 0
23 | 3.7643 | 0
24 | 3.6287 | 0
25 | 3.7154 | 0
26 | 3.5715 | 0
27 | 3.5473 | 0
28 | 3.6035 | 0
29 | 3.7131 | 0
30 | 3.7122 | 0
31 | 3.6533 | 0
Limite Giorno | 0

## UMIDITA
Umidità
Giorno | mg/Nm3
01 | 5.6516 | 0
02 | 5.7641 | 0
03 | 5.7058 | 0
04 | 5.864 | 0
05 | 5.7563 | 0
06 | 5.843 | 0
07 | 6.0236 | 0
08 | 5.7892 | 0
09 | 5.9542 | 0
10 | 5.8298 | 0
11 | 5.3908 | 0
12 | 5.4307 | 0
13 | 5.7338 | 0
14 | 5.8402 | 0
15 | 5.3235 | 0
16 | 5.4781 | 0
17 | 5.4417 | 0
18 | 5.658 | 0
19 | 5.7449 | 0
20 | 5.9436 | 0
21 | 5.9963 | 0
22 | 5.9108 | 0
23 | 6.2538 | 0
24 | 6.0227 | 0
25 | 5.6783 | 0
26 | 5.7118 | 0
27 | 5.3445 | 0
28 | 5.0554 | 0
29 | 5.77 | 0
30 | 5.9428 | 0
31 | 5.9615 | 0
Limite Giorno | 0

## TEMPERATURA
Temperatura
Giorno | mg/Nm3
01 | 181.981 | 0
02 | 181.3582 | 0
03 | 180.2359 | 0
04 | 181.4431 | 0
05 | 180.4428 | 0
06 | 180.834 | 0
07 | 182.5209 | 0
08 | 183.3057 | 0
09 | 184.4096 | 0
10 | 182.2203 | 0
11 | 182.2587 | 0
12 | 183.1577 | 0
13 | 181.5884 | 0
14 | 182.7837 | 0
15 | 182.4867 | 0
16 | 182.0706 | 0
17 | 182.2622 | 0
18 | 181.9552 | 0
19 | 182.2095 | 0
20 | 183.4892 | 0
21 | 183.8876 | 0
22 | 182.9886 | 0
23 | 183.5261 | 0
24 | 183.7138 | 0
25 | 182.6612 | 0
26 | 184.113 | 0
27 | 181.7986 | 0
28 | 181.6578 | 0
29 | 182.0172 | 0
30 | 182.2456 | 0
| 181.1255 | 0
Limite Giorno | 0

## PORTATA
Portata fumi
Giorno | mg/Nm3
01 | 12.277 | 20
02 | 12.3131 | 20
03 | 11.6893 | 20
04 | 11.989 | 20
05 | 11.5993 | 20
06 | 11.5393 | 20
07 | 12.2299 | 20
08 | 12.2276 | 20
09 | 12.6081 | 20
10 | 11.7897 | 20
11 | 11.9893 | 20
12 | 12.4589 | 20
13 | 11.451 | 20
14 | 11.8582 | 20
15 | 12.7305 | 20
16 | 11.7808 | 20
17 | 11.7813 | 20
18 | 11.5833 | 20
19 | 11.5235 | 20
20 | 14.1611 | 20
21 | 16.8213 | 20
22 | 13.011 | 20
23 | 12.2158 | 20
24 | 12.1757 | 20
25 | 11.8326 | 20
26 | 12.3848 | 20
27 | 12.4697 | 20
28 | 12.2229 | 20
29 | 12.0633 | 20
30 | 12.0178 | 20
31 | 11.7285 | 20
Limite Giorno | 20