## MENSILE
INCENERITORE DI BIONORD - MESE DI MARZO 2024
PARAMETRO | HCL (mg/Nm3) | CO (mg/Nm3) | CO2 (mg/Nm3) | NH3 (mg/Nm3) | NOX (mg/Nm3) | SO2 (mg/Nm3) | Polveri (mg/Nm3) | COT (mg/Nm3) | O2 (% V) | Umidità (% V) | Temperatura Fumi (°C) | Pressione Fumi Bar | Portata Fumi KNm3/h | ORE FUNZIONAMENTO
VALORE MEDIO GG | 0.90418 | 0.41426 | 3.844 | 0.0058983 | 67.052 | 0.067713 | 0.098445 | 0.52902 | 16.4527 | 6.1936 | 180.4331 | 1013.5003 | 12.2331 | 743
LIMITE GIORNO | 8 | 50 |  | 10 | 100 | 40 | 5 | 10 | [5 empty] | 744

## HCL
Ac. Cloridrico
Giorno | mg/Nm3
01 | 0.97781 | 8
02 | 0.31011 | 8
03 | 0.41835 | 8
04 | 1.3307 | 8
05 | 2.7195 | 8
06 | 1.4197 | 8
07 | 0.62185 | 8
08 | 1.2444 | 8
09 | 0.87509 | 8
10 | 0.93664 | 8
11 | 0.11502 | 8
12 | 0.4599 | 8
13 | 0.12527 | 8
14 | 0.034492 | 8
15 | 0.92689 | 8
16 | 0.44868 | 8
17 | 1.2356 | 8
18 | 1.5301 | 8
19 | 1.3303 | 8
20 | 1.9498 | 8
21 | 1.0704 | 8
22 | 1.532 | 8
23 | 1.5855 | 8
24 | 0.93262 | 8
25 | 0.18346 | 8
26 | 0.31005 | 8
27 | 0.35466 | 8
28 | 1.0754 | 8
29 | 1.5586 | 8
30 | 0.52422 | 8
31 | 0.49151 | 8
Limite Giorno | 8

## CO
OSSIDO DI CARBONIO
Giorno | mg/Nm3
01 | 0 | 50
02 | 0.25726 | 50
03 | 0.036035 | 50
04 | 1.6399 | 50
05 | 0.006314 | 50
06 | 0.2543 | 50
07 | 0.1187 | 50
08 | 0.55239 | 50
09 | 0.3397 | 50
10 | 0 | 50
11 | 0.41506 | 50
12 | 0.059059 | 50
13 | 0 | 50
14 | 0.072195 | 50
15 | 0.42198 | 50
16 | 0.021148 | 50
17 | 0 | 50
18 | 0.025139 | 50
19 | 1.5098 | 50
20 | 0.48445 | 50
21 | 0.35832 | 50
22 | 0.010884 | 50
23 | 0 | 50
24 | 1.0314 | 50
25 | 1.309 | 50
26 | 0.19506 | 50
27 | 0.59723 | 50
28 | 0 | 50
29 | 0 | 50
30 | 0 | 50
31 | 3.2046 | 50
Limite Giorno | 50 | 50

## NH3
Ammoniaca
Giorno | mg/Nm3
01 | 0 | 10
02 | 0 | 10
03 | 0 | 10
04 | 0.23242 | 10
05 | 0 | 10
06 | 0 | 10
07 | 0 | 10
08 | 0 | 10
09 | 0 | 10
10 | 0 | 10
11 | 0 | 10
12 | 0 | 10
13 | 0 | 10
14 | 0 | 10
15 | 0 | 10
16 | 0 | 10
17 | 0 | 10
18 | 0 | 10
19 | 0 | 10
20 | 0 | 10
21 | 0 | 10
22 | 0 | 10
23 | 0 | 10
24 | 0.00097539 | 10
25 | 0 | 10
26 | 0 | 10
27 | 0 | 10
28 | 0 | 10
29 | 0 | 10
30 | 0 | 10
31 | 0 | 10
Limite Giorno | 10

## NOX
Ossidi ai azoto
Giorno | mg/Nm3
01 | 67.3268 | 100
02 | 66.3589 | 100
03 | 60.4301 | 100
04 | 51.4615 | 100
05 | 70.2148 | 100
06 | 63.1734 | 100
07 | 68.2306 | 100
08 | 65.2549 | 100
09 | 67.7138 | 100
10 | 69.0356 | 100
11 | 69.8999 | 100
12 | 69.333 | 100
13 | 69.9157 | 100
14 | 67.8217 | 100
15 | 69.9174 | 100
16 | 69.0353 | 100
17 | 68.8023 | 100
18 | 68.0657 | 100
19 | 66.9799 | 100
20 | 67.8295 | 100
21 | 68.7518 | 100
22 | 70.69 | 100
23 | 67.4668 | 100
24 | 58.2654 | 100
25 | 69.0543 | 100
26 | 67.3626 | 100
27 | 69.5852 | 100
28 | 68.091 | 100
29 | 66.0538 | 100
30 | 69.0546 | 100
31 | 63.0105 | 100
Limite Giorno | 100

## SO2
Anidride solforosa
Giorno | mg/Nm3
01 | 0 | 40
02 | 0 | 40
03 | 0 | 40
04 | 0.90125 | 40
05 | 0 | 40
06 | 0 | 40
07 | 0 | 40
08 | 0 | 40
09 | 0.13812 | 40
10 | 0 | 40
11 | 0 | 40
12 | 0 | 40
13 | 0 | 40
14 | 0.062168 | 40
15 | 0 | 40
16 | 0 | 40
17 | 0 | 40
18 | 0 | 40
19 | 0 | 40
20 | 0.059139 | 40
21 | 0 | 40
22 | 0 | 40
23 | 0 | 40
24 | 0.05543 | 40
25 | 0.0026491 | 40
26 | 0.77163 | 40
27 | 0.27157 | 40
28 | 0 | 40
29 | 0 | 40
30 | 0 | 40
31 | 0 | 40
Limite Giorno | 40 | 40

## POLVERI
Polveri
Giorno | mg/Nm3
01 | 0.092 | 5
02 | 0.10157 | 5
03 | 0.082451 | 5
04 | 0.078658 | 5
05 | 0.10235 | 5
06 | 0.096271 | 5
07 | 0.099405 | 5
08 | 0.10016 | 5
09 | 0.099277 | 5
10 | 0.11204 | 5
11 | 0.10166 | 5
12 | 0.1156 | 5
13 | 0.11294 | 5
14 | 0.11441 | 5
15 | 0.11529 | 5
16 | 0.11532 | 5
17 | 0.1145 | 5
18 | 0.11418 | 5
19 | 0.10801 | 5
20 | 0.11378 | 5
21 | 0.11477 | 5
22 | 0.11576 | 5
23 | 0.11688 | 5
24 | 0.37864 | 5
25 | 0.11989 | 5
26 | 0.074928 | 5
27 | 0 | 5
28 | 0 | 5
29 | 0.00077405 | 5
30 | 0.054764 | 5
31 | 0 | 5
Limite Giorno | 5

## COT
Carbonio organico totale
Giorno | mg/Nm3
01 | 0.12556 | 10
02 | 0.06739 | 10
03 | 0.042002 | 10
04 | 0.27816 | 10
05 | 0.67975 | 10
06 | 0.38633 | 10
07 | 1.047 | 10
08 | 0.39184 | 10
09 | 0.033927 | 10
10 | 0.051945 | 10
11 | 0.039751 | 10
12 | 0.35883 | 10
13 | 0.48944 | 10
14 | 0.86015 | 10
15 | 0.21601 | 10
16 | 0.43962 | 10
17 | 0.75955 | 10
18 | 0.3131 | 10
19 | 1.0493 | 10
20 | 0.76081 | 10
21 | 1.2223 | 10
22 | 0.94125 | 10
23 | 0.7442 | 10
24 | 0.019935 | 10
25 | 0.12161 | 10
26 | 0.34614 | 10
27 | 0.35425 | 10
28 | 0.59065 | 10
29 | 1.4957 | 10
30 | 1.2293 | 10
31 | 0.78756 | 10
Limite Giorno | 10

## O2
Ossigeno
Giorno | mg/Nm3
01 | 16.0992 | 21
02 | 16.1079 | 21
03 | 16.1883 | 21
04 | 16.2892 | 21
05 | 16.0283 | 21
06 | 16.1282 | 21
07 | 16.2621 | 21
08 | 16.2081 | 21
09 | 16.2525 | 21
10 | 16.3622 | 21
11 | 16.2318 | 21
12 | 16.2385 | 21
13 | 16.5674 | 21
14 | 16.7225 | 21
15 | 16.6739 | 21
16 | 16.5571 | 21
17 | 16.572 | 21
18 | 16.6083 | 21
19 | 16.5167 | 21
20 | 16.5782 | 21
21 | 16.5335 | 21
22 | 16.4992 | 21
23 | 16.5027 | 21
24 | 16.6436 | 21
25 | 16.5425 | 21
26 | 16.6254 | 21
27 | 16.5874 | 21
28 | 16.6009 | 21
29 | 16.6792 | 21
30 | 16.6168 | 21
31 | 16.7835 | 21
Limite Giorno | 21

## CO2
Anidride Carbonica
Giorno | mg/Nm3
01 | 4.0752 | 0
02 | 4.0713 | 0
03 | 3.9272 | 0
04 | 3.8016 | 0
05 | 4.1944 | 0
06 | 4.0821 | 0
07 | 4.0106 | 0
08 | 4.0405 | 0
09 | 3.9644 | 0
10 | 3.8193 | 0
11 | 4.0085 | 0
12 | 4.0816 | 0
13 | 3.8075 | 0
14 | 3.6803 | 0
15 | 3.7155 | 0
16 | 3.7964 | 0
17 | 3.7594 | 0
18 | 3.7513 | 0
19 | 3.8927 | 0
20 | 3.864 | 0
21 | 3.891 | 0
22 | 3.8822 | 0
23 | 3.8366 | 0
24 | 3.5291 | 0
25 | 3.6506 | 0
26 | 3.6243 | 0
27 | 3.7322 | 0
28 | 3.7414 | 0
29 | 3.7198 | 0
30 | 3.7936 | 0
31 | 3.5315 | 0
Limite Giorno | 0

## UMIDITA
Umidità
Giorno | mg/Nm3
01 | 7.0046 | 0
02 | 6.6301 | 0
03 | 6.1157 | 0
04 | 6.0791 | 0
05 | 6.9417 | 0
06 | 6.547 | 0
07 | 6.1475 | 0
08 | 6.1477 | 0
09 | 6.2779 | 0
10 | 6.4586 | 0
11 | 7.0274 | 0
12 | 6.4576 | 0
13 | 5.9281 | 0
14 | 5.7606 | 0
15 | 5.7381 | 0
16 | 6.085 | 0
17 | 6.0962 | 0
18 | 6.1765 | 0
19 | 6.2751 | 0
20 | 6.417 | 0
21 | 6.1756 | 0
22 | 6.5554 | 0
23 | 6.555 | 0
24 | 5.0572 | 0
25 | 5.3576 | 0
26 | 5.4625 | 0
27 | 6.1064 | 0
28 | 6.132 | 0
29 | 5.9724 | 0
30 | 6.3637 | 0
31 | 6.0798 | 0
Limite Giorno | 0

## TEMPERATURA
Temperatura
Giorno | mg/Nm3
01 | 180.6397 | 0
02 | 179.9037 | 0
03 | 177.7198 | 0
04 | 178.9059 | 0
05 | 177.6106 | 0
06 | 179.0344 | 0
07 | 180.6611 | 0
08 | 180.2578 | 0
09 | 180.7036 | 0
10 | 178.3285 | 0
11 | 181.284 | 0
12 | 181.04 | 0
13 | 181.2061 | 0
14 | 181.7588 | 0
15 | 181.1573 | 0
16 | 180.7773 | 0
17 | 181.0032 | 0
18 | 182.4527 | 0
19 | 179.9605 | 0
20 | 181.9883 | 0
21 | 181.5497 | 0
22 | 181.9865 | 0
23 | 180.9152 | 0
24 | 180.5836 | 0
25 | 181.2293 | 0
26 | 181.5153 | 0
27 | 179.6032 | 0
28 | 180.629 | 0
29 | 180.7864 | 0
30 | 180.0117 | 0
31 | 178.2288 | 0
Limite Giorno | 0

## PORTATA
Portata fumi
Giorno | mg/Nm3
01 | 11.7306 | 20
02 | 12.6148 | 20
03 | 11.4283 | 20
04 | 11.3524 | 20
05 | 11.4398 | 20
06 | 11.8094 | 20
07 | 12.1289 | 20
08 | 11.9802 | 20
09 | 11.9503 | 20
10 | 12.3185 | 20
11 | 12.2256 | 20
12 | 12.1071 | 20
13 | 12.46 | 20
14 | 12.7979 | 20
15 | 12.3243 | 20
16 | 12.1035 | 20
17 | 12.2033 | 20
18 | 12.8086 | 20
19 | 11.8621 | 20
20 | 12.5208 | 20
21 | 12.4301 | 20
22 | 12.2451 | 20
23 | 12.2658 | 20
24 | 12.4263 | 20
25 | 12.3948 | 20
26 | 12.6863 | 20
27 | 12.5481 | 20
28 | 12.5818 | 20
29 | 12.3754 | 20
30 | 12.2319 | 20
31 | 12.2379 | 20
Limite Giorno | 20