## MENSILE
INCENERITORE DI BIONORD - MESE DI NOVEMBRE 2021
PARAMETRO | HCL (mg/Nm3) | CO (mg/Nm3) | CO2 (mg/Nm3) | NH3 (mg/Nm3) | NOX (mg/Nm3) | SO2 (mg/Nm3) | Polveri (mg/Nm3) | COT (mg/Nm3) | O2 (% V) | Umidità (% V) | Temperatura Fumi (°C) | Pressione Fumi Bar | Portata Fumi KNm3/h | ORE FUNZIONAMENTO
VALORE MEDIO GG | 0.2 | 1.75 | 3.97 | 0 | 70.66 | 0.09 | 0 | 1.48 | 16.22 | 6.43 | 182.7 | 1012 | 11.3 | 570
LIMITE GIORNO | 10 | 50 |  | 10 | 100 | 50 | 10 | 10 | [5 empty] | 720

## HCL
Ac. Cloridrico
Giorno | mg/Nm3
01 | 0.073962 | 10
02 | 1.2639 | 10
03 | 0.34332 | 10
04 | 0.34153 | 10
05 | 0.061207 | 10
06 | 0.27981 | 10
07 | 0.052354 | 10
08 | 0.012358 | 10
09 | 0 | 10
10 | 0.049734 | 10
11 | 0.073894 | 10
12 | 0.18385 | 10
13 | 0.59058 | 10
14 | 0 | 10
15 | 0 | 10
16 | 0.028908 | 10
17 | 0 | 10
18 | 0 | 10
19 |  | 10
20 |  | 10
21 |  | 10
22 |  | 10
23 |  | 10
24 | 0.21283 | 10
25 | 0.35626 | 10
26 | 0.081641 | 10
27 | 0.37693 | 10
28 | 0.20943 | 10
29 | 0.13761 | 10
30 | 0.074585 | 10
10
Limite Giorno | 10

## CO
OSSIDO DI CARBONIO
Giorno | mg/Nm3
01 | 0.72269 | 50
02 | 1.862 | 50
03 | 0.99965 | 50
04 | 1.2499 | 50
05 | 1.3288 | 50
06 | 2.4767 | 50
07 | 2.5551 | 50
08 | 2.6687 | 50
09 | 1.309 | 50
10 | 1.153 | 50
11 | 1.2837 | 50
12 | 1.1587 | 50
13 | 1.1944 | 50
14 | 1.1792 | 50
15 | 3.5009 | 50
16 | 2.4788 | 50
17 | 1.9127 | 50
18 | 1.0038 | 50
19 |  | 50
20 |  | 50
21 |  | 50
22 |  | 50
23 |  | 50
24 | 13.8971 | 50
25 | 0.75273 | 50
26 | 0.92757 | 50
27 | 1.9322 | 50
28 | 0.91073 | 50
29 | 1.8538 | 50
30 | 1.2803 | 50
50
Limite Giorno | 50 | 50

## NH3
Ammoniaca
Giorno | mg/Nm3
01 | 0 | 10
02 | 0 | 10
03 | 0 | 10
04 | 0 | 10
05 | 0 | 10
06 | 0 | 10
07 | 0 | 10
08 | 0 | 10
09 | 0 | 10
10 | 0 | 10
11 | 0 | 10
12 | 0 | 10
13 | 0 | 10
14 | 0 | 10
15 | 0 | 10
16 | 0 | 10
17 | 0 | 10
18 | 0 | 10
19 |  | 10
20 |  | 10
21 |  | 10
22 |  | 10
23 |  | 10
24 | 0 | 10
25 | 0 | 10
26 | 0 | 10
27 | 0 | 10
28 | 0 | 10
29 | 0 | 10
30 | 0 | 10
10
Limite Giorno | 10

## NOX
Ossidi ai azoto
Giorno | mg/Nm3
01 | 64.9467 | 100
02 | 71.63 | 100
03 | 69.341 | 100
04 | 69.5221 | 100
05 | 70.9142 | 100
06 | 73.3 | 100
07 | 72.7801 | 100
08 | 71.0462 | 100
09 | 72.555 | 100
10 | 71.1531 | 100
11 | 72.0028 | 100
12 | 72.7973 | 100
13 | 73.1743 | 100
14 | 67.4564 | 100
15 | 71.3694 | 100
16 | 71.3125 | 100
17 | 69.6354 | 100
18 | 71.6292 | 100
19 |  | 100
20 |  | 100
21 |  | 100
22 |  | 100
23 |  | 100
24 | 38.7648 | 100
25 | 72.2669 | 100
26 | 70.5113 | 100
27 | 73.0245 | 100
28 | 71.7549 | 100
29 | 71.8837 | 100
30 | 70.4999 | 100
100
Limite Giorno | 100

## SO2
Anidride solforosa
Giorno | mg/Nm3
01 | 0 | 50
02 | 0 | 50
03 | 0 | 50
04 | 0.18127 | 50
05 | 0 | 50
06 | 0 | 50
07 | 0 | 50
08 | 1.7063 | 50
09 | 0 | 50
10 | 0 | 50
11 | 0 | 50
12 | 0 | 50
13 | 0 | 50
14 | 0 | 50
15 | 0 | 50
16 | 0 | 50
17 | 0 | 50
18 | 0 | 50
19 |  | 50
20 |  | 50
21 |  | 50
22 |  | 50
23 |  | 50
24 | 0 | 50
25 | 0 | 50
26 | 0 | 50
27 | 0.30164 | 50
28 | 0 | 50
29 | 0 | 50
30 | 0 | 50
50
Limite Giorno | 50 | 50

## POLVERI
Polveri
Giorno | mg/Nm3
01 | 0 | 10
02 | 0 | 10
03 | 0 | 10
04 | 0.016253 | 10
05 | 0 | 10
06 | 0 | 10
07 | 0 | 10
08 | 0 | 10
09 | 0 | 10
10 | 0 | 10
11 | 0 | 10
12 | 0 | 10
13 | 0 | 10
14 | 0 | 10
15 | 0 | 10
16 | 0 | 10
17 | 0 | 10
18 | 0 | 10
19 |  | 10
20 |  | 10
21 |  | 10
22 |  | 10
23 |  | 10
24 | 0.064203 | 10
25 | 0.0027294 | 10
26 | 0 | 10
27 | 0.0014622 | 10
28 | 0 | 10
29 | 0 | 10
30 | 0 | 10
10
Limite Giorno | 10

## COT
Carbonio organico totale
Giorno | mg/Nm3
01 | 1.4595 | 10
02 | 1.6807 | 10
03 | 0.89473 | 10
04 | 0.67874 | 10
05 | 1.324 | 10
06 | 1.412 | 10
07 | 1.3741 | 10
08 | 1.8239 | 10
09 | 1.6685 | 10
10 | 1.8415 | 10
11 | 2.4196 | 10
12 | 2.4605 | 10
13 | 3.091 | 10
14 | 1.0606 | 10
15 | 1.1637 | 10
16 | 1.5268 | 10
17 | 1.7412 | 10
18 | 3.0121 | 10
19 |  | 10
20 |  | 10
21 |  | 10
22 |  | 10
23 |  | 10
24 | 1.6435 | 10
25 | 1.5143 | 10
26 | 0.9344 | 10
27 | 1.5593 | 10
28 | 0.52107 | 10
29 | 0.59563 | 10
30 | 0.70897 | 10
10
Limite Giorno | 10

## O2
Ossigeno
Giorno | mg/Nm3
01 | 15.9541 | 21
02 | 16.143 | 21
03 | 16.251 | 21
04 | 16.2109 | 21
05 | 16.1687 | 21
06 | 16.4317 | 21
07 | 16.3422 | 21
08 | 16.418 | 21
09 | 16.4735 | 21
10 | 16.3652 | 21
11 | 16.43 | 21
12 | 16.3618 | 21
13 | 16.4049 | 21
14 | 16.3157 | 21
15 | 16.5842 | 21
16 | 16.45 | 21
17 | 16.7383 | 21
18 | 16.6708 | 21
19 |  | 21
20 |  | 21
21 |  | 21
22 |  | 21
23 |  | 21
24 | 14.534 | 21
25 | 15.4866 | 21
26 | 15.6668 | 21
27 | 15.9623 | 21
28 | 15.9374 | 21
29 | 16.0637 | 21
30 | 16.1308 | 21
21
Limite Giorno | 21

## CO2
Anidride Carbonica
Giorno | mg/Nm3
01 | 4.1495 | 0
02 | 3.9703 | 0
03 | 3.9043 | 0
04 | 3.9157 | 0
05 | 4.0028 | 0
06 | 3.8143 | 0
07 | 3.855 | 0
08 | 3.8117 | 0
09 | 3.8311 | 0
10 | 3.964 | 0
11 | 3.9006 | 0
12 | 3.912 | 0
13 | 3.8373 | 0
14 | 3.9253 | 0
15 | 3.7531 | 0
16 | 3.8805 | 0
17 | 3.6777 | 0
18 | 3.6692 | 0
19 |  | 0
20 |  | 0
21 |  | 0
22 |  | 0
23 |  | 0
24 | 5.2121 | 0
25 | 4.5341 | 0
26 | 4.3078 | 0
27 | 4.0337 | 0
28 | 4.0456 | 0
29 | 3.9655 | 0
30 | 3.9635 | 0
0
Limite Giorno | 0

## UMIDITA
Umidità
Giorno | mg/Nm3
01 | 7.0529 | 0
02 | 6.5286 | 0
03 | 6.6879 | 0
04 | 6.4556 | 0
05 | 6.1848 | 0
06 | 5.854 | 0
07 | 6.0052 | 0
08 | 5.8969 | 0
09 | 6.3198 | 0
10 | 6.7963 | 0
11 | 6.5031 | 0
12 | 6.648 | 0
13 | 6.6461 | 0
14 | 6.7576 | 0
15 | 6.4415 | 0
16 | 6.3529 | 0
17 | 6.4646 | 0
18 | 7.554 | 0
19 |  | 0
20 |  | 0
21 |  | 0
22 |  | 0
23 |  | 0
24 | 8.2826 | 0
25 | 6.862 | 0
26 | 6.4921 | 0
27 | 6.2131 | 0
28 | 6.1147 | 0
29 | 5.8019 | 0
30 | 5.7517 | 0
0
Limite Giorno | 0

## TEMPERATURA
Temperatura
Giorno | mg/Nm3
01 | 183.3593 | 0
02 | 182.823 | 0
03 | 181.1627 | 0
04 | 183.1296 | 0
05 | 182.5634 | 0
06 | 184.3509 | 0
07 | 184.0829 | 0
08 | 183.8805 | 0
09 | 184.5896 | 0
10 | 184.0359 | 0
11 | 182.6214 | 0
12 | 182.6681 | 0
13 | 183.0732 | 0
14 | 183.1508 | 0
15 | 185.4128 | 0
16 | 184.7932 | 0
17 | 184.1969 | 0
18 | 184.4936 | 0
19 |  | 0
20 |  | 0
21 |  | 0
22 |  | 0
23 |  | 0
24 | 160.8357 | 0
25 | 180.904 | 0
26 | 180.4832 | 0
27 | 182.7912 | 0
28 | 181.7613 | 0
29 | 181.5143 | 0
30 | 181.1104 | 0
0
Limite Giorno | 0

## PORTATA
Portata fumi
Giorno | mg/Nm3
01 | 10.6304 | 20
02 | 11.0935 | 20
03 | 11.1623 | 20
04 | 11.5767 | 20
05 | 11.2179 | 20
06 | 12.0271 | 20
07 | 11.8591 | 20
08 | 11.9404 | 20
09 | 11.8206 | 20
10 | 11.3486 | 20
11 | 11.0654 | 20
12 | 10.9316 | 20
13 | 11.1589 | 20
14 | 10.7593 | 20
15 | 11.7774 | 20
16 | 11.5748 | 20
17 | 11.672 | 20
18 | 11.6807 | 20
19 |  | 20
20 |  | 20
21 |  | 20
22 |  | 20
23 |  | 20
24 | 9.8853 | 20
25 | 10.409 | 20
26 | 10.294 | 20
27 | 10.9723 | 20
28 | 11.0331 | 20
29 | 11.2044 | 20
30 | 12.6754 | 20
20
Limite Giorno | 20