## MENSILE
INCENERITORE DI BIONORD - MESE DI NOVEMBRE 2022
PARAMETRO | HCL (mg/Nm3) | CO (mg/Nm3) | CO2 (mg/Nm3) | NH3 (mg/Nm3) | NOX (mg/Nm3) | SO2 (mg/Nm3) | Polveri (mg/Nm3) | COT (mg/Nm3) | O2 (% V) | Umidità (% V) | Temperatura Fumi (°C) | Pressione Fumi Bar | Portata Fumi KNm3/h | ORE FUNZIONAMENTO
VALORE MEDIO GG | 0.58 | 1.56 | 4.01 | 0 | 64.02 | 0.06 | 0 | 0.31 | 14.44 | 6.31 | 181.6 | 1012 | 12.55 | 690
LIMITE GIORNO | 10 | 50 |  | 10 | 100 | 50 | 10 | 10 | [5 empty] | 720

## HCL
Ac. Cloridrico
Giorno | mg/Nm3
01 | 0.33815 | 10
02 | 0.78972 | 10
03 | 0.3223 | 10
04 | 0.023712 | 10
05 | 1.0801 | 10
06 | 0.46068 | 10
07 | 1.4674 | 10
08 | 0.95405 | 10
09 | 1.1732 | 10
10 | 0.041739 | 10
11 | 1.3409 | 10
12 | 0.036292 | 10
13 | 0.32845 | 10
14 | 0.79021 | 10
15 | 0.42375 | 10
16 | 1.3037 | 10
17 | 1.3582 | 10
18 | 1.3059 | 10
19 | 0.10809 | 10
20 | 0.78919 | 10
21 | 0.34429 | 10
22 | 0.46183 | 10
23 | 0.18243 | 10
24 | 0.5968 | 10
25 | 0.54676 | 10
26 | 0.13187 | 10
27 | 0.23164 | 10
28 | 0.035526 | 10
29 | 0.043609 | 10
30 | 0.020626 | 10
10
Limite Giorno | 10

## CO
OSSIDO DI CARBONIO
Giorno | mg/Nm3
01 | 0.16441 | 50
02 | 0.0080776 | 50
03 | 0.010372 | 50
04 | 9.6714 | 50
05 | 1.31 | 50
06 | 1.7059 | 50
07 | 0.28738 | 50
08 | 0.24308 | 50
09 | 0.19381 | 50
10 | 0.12509 | 50
11 | 1.171 | 50
12 | 2.4861 | 50
13 | 1.8901 | 50
14 | 1.8811 | 50
15 | 2.1103 | 50
16 | 0.26821 | 50
17 | 0.70872 | 50
18 | 0.32101 | 50
19 | 2.7111 | 50
20 | 1.8086 | 50
21 | 1.6653 | 50
22 | 1.444 | 50
23 | 2.7799 | 50
24 | 1.8887 | 50
25 | 0.55912 | 50
26 | 4.0404 | 50
27 | 2.6943 | 50
28 | 3.4429 | 50
29 | 1.8045 | 50
30 | 1.8957 | 50
50
Limite Giorno | 50 | 50

## NH3
Ammoniaca
Giorno | mg/Nm3
01 | 0 | 10
02 | 0 | 10
03 | 0 | 10
04 | 0 | 10
05 | 0 | 10
06 | 0 | 10
07 | 0 | 10
08 | 0 | 10
09 | 0 | 10
10 | 0 | 10
11 | 0 | 10
12 | 0 | 10
13 | 0 | 10
14 | 0 | 10
15 | 0 | 10
16 | 0 | 10
17 | 0 | 10
18 | 0 | 10
19 | 0 | 10
20 | 0 | 10
21 | 0 | 10
22 | 0 | 10
23 | 0 | 10
24 | 0 | 10
25 | 0 | 10
26 | 0 | 10
27 | 0 | 10
28 | 0 | 10
29 | 0 | 10
30 | 0 | 10
10
Limite Giorno | 10

## NOX
Ossidi ai azoto
Giorno | mg/Nm3
01 | 73.1768 | 100
02 | 72.8293 | 100
03 | 68.5062 | 100
04 | 56.9413 | 100
05 | 73.9259 | 100
06 | 74.1258 | 100
07 | 69.6408 | 100
08 | 65.1303 | 100
09 | 64.6975 | 100
10 | 64.4637 | 100
11 | 63.554 | 100
12 | 54.5121 | 100
13 | 64.7331 | 100
14 | 65.7414 | 100
15 | 65.5827 | 100
16 | 66.0142 | 100
17 | 65.5521 | 100
18 | 63.4384 | 100
19 | 62.9979 | 100
20 | 64.1994 | 100
21 | 63.6191 | 100
22 | 52.8489 | 100
23 | 63.2924 | 100
24 | 67.4298 | 100
25 | 65.1531 | 100
26 | 64.6552 | 100
27 | 43.5361 | 100
28 | 55.0559 | 100
29 | 55.9477 | 100
30 | 55.7744 | 100
100
Limite Giorno | 100

## SO2
Anidride solforosa
Giorno | mg/Nm3
01 | 0.0026112 | 50
02 | 0.12309 | 50
03 | 0.0038115 | 50
04 | 0.003972 | 50
05 | 0 | 50
06 | 0 | 50
07 | 0.043779 | 50
08 | 0 | 50
09 | 0 | 50
10 | 0.0081735 | 50
11 | 0.35366 | 50
12 | 0.21296 | 50
13 | 0.17606 | 50
14 | 0 | 50
15 | 0.23767 | 50
16 | 0 | 50
17 | 0 | 50
18 | 0 | 50
19 | 0 | 50
20 | 0 | 50
21 | 0 | 50
22 | 0 | 50
23 | 0 | 50
24 | 0 | 50
25 | 0 | 50
26 | 0.30437 | 50
27 | 0 | 50
28 | 0 | 50
29 | 0.15617 | 50
30 | 0 | 50
50
Limite Giorno | 50 | 50

## POLVERI
Polveri
Giorno | mg/Nm3
01 | 0 | 10
02 | 0 | 10
03 | 0 | 10
04 | 0.0053098 | 10
05 | 0.00040937 | 10
06 | 0 | 10
07 | 0 | 10
08 | 0 | 10
09 | 0 | 10
10 | 0 | 10
11 | 0 | 10
12 | 0.0014505 | 10
13 | 0 | 10
14 | 0 | 10
15 | 0 | 10
16 | 0 | 10
17 | 0 | 10
18 | 0 | 10
19 | 0 | 10
20 | 0 | 10
21 | 0 | 10
22 | 0 | 10
23 | 0 | 10
24 | 0 | 10
25 | 0 | 10
26 | 0 | 10
27 | 0 | 10
28 | 0 | 10
29 | 0 | 10
30 | 0 | 10
10
Limite Giorno | 10

## COT
Carbonio organico totale
Giorno | mg/Nm3
01 | 0.54115 | 10
02 | 0.73339 | 10
03 | 0.46118 | 10
04 | 0.14463 | 10
05 | 0.426 | 10
06 | 0.87935 | 10
07 | 0.79639 | 10
08 | 0.21472 | 10
09 | 0.47819 | 10
10 | 0.35716 | 10
11 | 0.44659 | 10
12 | 0.6054 | 10
13 | 0.17932 | 10
14 | 0.065067 | 10
15 | 0.19667 | 10
16 | 0 | 10
17 | 0.14258 | 10
18 | 0.11696 | 10
19 | 0.050426 | 10
20 | 0.10153 | 10
21 | 0.15432 | 10
22 | 0.0012354 | 10
23 | 0.021396 | 10
24 | 0.1276 | 10
25 | 0.20127 | 10
26 | 0.37662 | 10
27 | 0.14433 | 10
28 | 0.31129 | 10
29 | 0.34612 | 10
30 | 0.40972 | 10
10
Limite Giorno | 10

## O2
Ossigeno
Giorno | mg/Nm3
01 | 16.167 | 21
02 | 16.0325 | 21
03 | 15.9729 | 21
04 | 15.7689 | 21
05 | 16.2958 | 21
06 | 16.331 | 21
07 | 15.9828 | 21
08 | 14.027 | 21
09 | 13.9641 | 21
10 | 14.0068 | 21
11 | 14.1866 | 21
12 | 14.3542 | 21
13 | 14.2265 | 21
14 | 14.0812 | 21
15 | 14.1374 | 21
16 | 14.0328 | 21
17 | 13.9971 | 21
18 | 14.0553 | 21
19 | 14.2925 | 21
20 | 14.1672 | 21
21 | 14.0317 | 21
22 | 13.3481 | 21
23 | 13.3672 | 21
24 | 13.3964 | 21
25 | 13.6638 | 21
26 | 13.843 | 21
27 | 13.7829 | 21
28 | 13.9248 | 21
29 | 13.8539 | 21
30 | 13.9229 | 21
21
Limite Giorno | 21

## CO2
Anidride Carbonica
Giorno | mg/Nm3
01 | 4.1278 | 0
02 | 4.2376 | 0
03 | 4.2357 | 0
04 | 4.2359 | 0
05 | 3.9666 | 0
06 | 3.9595 | 0
07 | 3.8475 | 0
08 | 3.9504 | 0
09 | 4.0261 | 0
10 | 3.9702 | 0
11 | 3.9315 | 0
12 | 3.8022 | 0
13 | 3.7453 | 0
14 | 3.8495 | 0
15 | 3.8017 | 0
16 | 3.8442 | 0
17 | 3.8809 | 0
18 | 3.803 | 0
19 | 3.653 | 0
20 | 3.772 | 0
21 | 3.8874 | 0
22 | 4.3793 | 0
23 | 4.3966 | 0
24 | 4.4562 | 0
25 | 4.2958 | 0
26 | 4.1546 | 0
27 | 4.1744 | 0
28 | 4.0816 | 0
29 | 4.1583 | 0
30 | 4.0753 | 0
0
Limite Giorno | 0

## UMIDITA
Umidità
Giorno | mg/Nm3
01 | 6.9619 | 0
02 | 6.943 | 0
03 | 7.5697 | 0
04 | 6.9779 | 0
05 | 6.0233 | 0
06 | 6.0046 | 0
07 | 5.9808 | 0
08 | 6.0138 | 0
09 | 6.2526 | 0
10 | 6.476 | 0
11 | 6.441 | 0
12 | 6.0319 | 0
13 | 5.9676 | 0
14 | 6.2001 | 0
15 | 6.1415 | 0
16 | 6.2614 | 0
17 | 6.3073 | 0
18 | 6.2715 | 0
19 | 5.6706 | 0
20 | 5.3433 | 0
21 | 5.816 | 0
22 | 7.1807 | 0
23 | 6.9353 | 0
24 | 6.7224 | 0
25 | 6.5536 | 0
26 | 6.1899 | 0
27 | 6.3373 | 0
28 | 6.1518 | 0
29 | 6.3001 | 0
30 | 6.0514 | 0
0
Limite Giorno | 0

## TEMPERATURA
Temperatura
Giorno | mg/Nm3
01 | 181.7661 | 0
02 | 181.5444 | 0
03 | 181.0999 | 0
04 | 177.2897 | 0
05 | 182.4342 | 0
06 | 183.7448 | 0
07 | 184.5204 | 0
08 | 184.2658 | 0
09 | 182.7905 | 0
10 | 183.199 | 0
11 | 180.9705 | 0
12 | 183.3607 | 0
13 | 182.1612 | 0
14 | 182.9633 | 0
15 | 182.0384 | 0
16 | 181.3321 | 0
17 | 183.2137 | 0
18 | 181.7863 | 0
19 | 181.6954 | 0
20 | 181.4272 | 0
21 | 183.5301 | 0
22 | 168.7371 | 0
23 | 178.0763 | 0
24 | 179.8199 | 0
25 | 182.6562 | 0
26 | 181.7508 | 0
27 | 176.5163 | 0
28 | 182.7039 | 0
29 | 181.1504 | 0
30 | 181.4556 | 0
0
Limite Giorno | 0

## PORTATA
Portata fumi
Giorno | mg/Nm3
01 | 12.9288 | 20
02 | 11.9767 | 20
03 | 12.1299 | 20
04 | 13.7227 | 20
05 | 12.1344 | 20
06 | 12.039 | 20
07 | 12.0416 | 20
08 | 13.1318 | 20
09 | 16.3584 | 20
10 | 15.7365 | 20
11 | 14.1481 | 20
12 | 12.2986 | 20
13 | 12.391 | 20
14 | 12.4415 | 20
15 | 12.3974 | 20
16 | 12.2066 | 20
17 | 12.1793 | 20
18 | 12.0796 | 20
19 | 12.5712 | 20
20 | 12.4081 | 20
21 | 12.1356 | 20
22 | 11.5142 | 20
23 | 11.5591 | 20
24 | 11.7315 | 20
25 | 12.3147 | 20
26 | 12.1927 | 20
27 | 11.6811 | 20
28 | 11.8658 | 20
29 | 12.0767 | 20
30 | 11.9233 | 20
20
Limite Giorno | 20