## MENSILE
INCENERITORE DI BIONORD - MESE DI NOVEMBRE 2023
PARAMETRO | HCL (mg/Nm3) | CO (mg/Nm3) | CO2 (mg/Nm3) | NH3 (mg/Nm3) | NOX (mg/Nm3) | SO2 (mg/Nm3) | Polveri (mg/Nm3) | COT (mg/Nm3) | O2 (% V) | Umidità (% V) | Temperatura Fumi (°C) | Pressione Fumi Bar | Portata Fumi KNm3/h | ORE FUNZIONAMENTO
VALORE MEDIO GG | 0.13749 | 1.4978 | 3.9418 | 0.034655 | 60.2562 | 0.11727 | 0.47755 | 0.72207 | 17.189 | 6.1158 | 177.0974 | 1013.4377 | 11.6692 | 608.5
LIMITE GIORNO | 10 | 50 |  | 10 | 100 | 50 | 10 | 10 | [5 empty] | 720

## HCL
Ac. Cloridrico
Giorno | mg/Nm3
01 | 0.15748 | 10
02 | 1.1115 | 10
03 | 0.126 | 10
04 | 0.094437 | 10
05 | 0 | 10
06 | 0.18135 | 10
07 | 0 | 10
08 | 0.17693 | 10
09 | 0 | 10
10 | 0.012118 | 10
11 | 0 | 10
12 | 0 | 10
13 | 0 | 10
14 |  | 10
15 | 0 | 10
16 | 0.16518 | 10
17 | 0.071208 | 10
18 | 0 | 10
19 | 0 | 10
20 | 0.052702 | 10
21 | 0.16276 | 10
22 | 0.10956 | 10
23 | 0.31888 | 10
24 | 0.48604 | 10
25 | 0 | 10
26 | 0 | 10
27 | 0.0061096 | 10
28 |  | 10
29 | 0.25685 | 10
30 | 0 | 10
10
Limite Giorno | 10

## CO
OSSIDO DI CARBONIO
Giorno | mg/Nm3
01 | 0.38195 | 50
02 | 1.9014 | 50
03 | 0.89298 | 50
04 | 0.93062 | 50
05 | 1.609 | 50
06 | 1.8367 | 50
07 | 0.46514 | 50
08 | 1.2255 | 50
09 | 0.39446 | 50
10 | 6.5832 | 50
11 | 2.8191 | 50
12 | 5.7154 | 50
13 | 8.6062 | 50
14 |  | 50
15 | 4.2767 | 50
16 | 0.81684 | 50
17 | 0.63754 | 50
18 | 1.7822 | 50
19 | 1.1699 | 50
20 | 0.62701 | 50
21 | 0.46809 | 50
22 | 0.74129 | 50
23 | 0.87358 | 50
24 | 0.099729 | 50
25 | 0.10826 | 50
26 | 0.13784 | 50
27 | 0 | 50
28 |  | 50
29 | 4.24 | 50
30 | 0.81789 | 50
50
Limite Giorno | 50 | 50

## NH3
Ammoniaca
Giorno | mg/Nm3
01 | 0 | 10
02 | 0 | 10
03 | 0 | 10
04 | 0 | 10
05 | 0 | 10
06 | 0 | 10
07 | 0 | 10
08 | 0 | 10
09 | 0 | 10
10 | 0 | 10
11 | 0 | 10
12 | 0 | 10
13 | 0 | 10
14 |  | 10
15 | 2.5487 | 10
16 | 0 | 10
17 | 0 | 10
18 | 0 | 10
19 | 0 | 10
20 | 0 | 10
21 | 0 | 10
22 | 0 | 10
23 | 0 | 10
24 | 0 | 10
25 | 0 | 10
26 | 0 | 10
27 | 0 | 10
28 |  | 10
29 | 0.69069 | 10
30 | 0 | 10
10
Limite Giorno | 10

## NOX
Ossidi ai azoto
Giorno | mg/Nm3
01 | 66.4554 | 100
02 | 61.9841 | 100
03 | 59.6694 | 100
04 | 35.8625 | 100
05 | 58.3637 | 100
06 | 64.0065 | 100
07 | 59.5252 | 100
08 | 62.4553 | 100
09 | 59.1647 | 100
10 | 64.9905 | 100
11 | 56.0044 | 100
12 | 42.0859 | 100
13 | 32.2481 | 100
14 |  | 100
15 | 56.3306 | 100
16 | 63.5519 | 100
17 | 66.1829 | 100
18 | 64.4668 | 100
19 | 63.9697 | 100
20 | 68.5669 | 100
21 | 65.7437 | 100
22 | 52.682 | 100
23 | 64.0315 | 100
24 | 61.3394 | 100
25 | 65.5548 | 100
26 | 53.7965 | 100
27 | 66.4742 | 100
28 |  | 100
29 | 57.9029 | 100
30 | 68.4967 | 100
100
Limite Giorno | 100

## SO2
Anidride solforosa
Giorno | mg/Nm3
01 | 0.0094593 | 50
02 | 0.96008 | 50
03 | 0.025079 | 50
04 | 0.0030494 | 50
05 | 0.010924 | 50
06 | 0.0066651 | 50
07 | 0.0040241 | 50
08 | 0.11843 | 50
09 | 0.0043799 | 50
10 | 0.041081 | 50
11 | 0.0024765 | 50
12 | 0.27267 | 50
13 | 0 | 50
14 |  | 50
15 | 0 | 50
16 | 0.12306 | 50
17 | 0.0017636 | 50
18 | 0.033705 | 50
19 | 0.79736 | 50
20 | 0.5201 | 50
21 | 0 | 50
22 | 0 | 50
23 | 0 | 50
24 | 0 | 50
25 | 0.011405 | 50
26 | 0.013253 | 50
27 | 0 | 50
28 |  | 50
29 | 0 | 50
30 | 0 | 50
50
Limite Giorno | 50 | 50

## POLVERI
Polveri
Giorno | mg/Nm3
01 | 0.17624 | 10
02 | 0.19248 | 10
03 | 0.23147 | 10
04 | 0.24377 | 10
05 | 0.27389 | 10
06 | 0.31797 | 10
07 | 0.30511 | 10
08 | 0.37948 | 10
09 | 0.41004 | 10
10 | 0.4872 | 10
11 | 0.6195 | 10
12 | 0.68678 | 10
13 | 0.61329 | 10
14 |  | 10
15 | 0.51498 | 10
16 | 0.58835 | 10
17 | 0.60202 | 10
18 | 0.55914 | 10
19 | 0.57483 | 10
20 | 0.65857 | 10
21 | 0.6278 | 10
22 | 0.64143 | 10
23 | 0.62454 | 10
24 | 0.67449 | 10
25 | 0.69644 | 10
26 | 0.77083 | 10
27 | 0.62184 | 10
28 |  | 10
29 | 0.26726 | 10
30 | 0.29175 | 10
10
Limite Giorno | 10

## COT
Carbonio organico totale
Giorno | mg/Nm3
01 | 1.0402 | 10
02 | 0.55121 | 10
03 | 0.34917 | 10
04 | 0.49561 | 10
05 | 0.48085 | 10
06 | 1.6475 | 10
07 | 0.927 | 10
08 | 1.3485 | 10
09 | 0.65573 | 10
10 | 0.73643 | 10
11 | 1.3703 | 10
12 | 0.54412 | 10
13 | 1.8239 | 10
14 |  | 10
15 | 0 | 10
16 | 0.014395 | 10
17 | 0.044055 | 10
18 | 0.044501 | 10
19 | 0.040925 | 10
20 | 0.027907 | 10
21 | 1.6959 | 10
22 | 1.381 | 10
23 | 1.701 | 10
24 | 1.2199 | 10
25 | 0.14622 | 10
26 | 0.64663 | 10
27 | 1.3094 | 10
28 |  | 10
29 | 0.52363 | 10
30 | 0.29693 | 10
10
Limite Giorno | 10

## O2
Ossigeno
Giorno | mg/Nm3
01 | 17.3699 | 21
02 | 17.3106 | 21
03 | 17.3206 | 21
04 | 17.3366 | 21
05 | 17.4251 | 21
06 | 17.4387 | 21
07 | 17.4483 | 21
08 | 17.4581 | 21
09 | 17.3862 | 21
10 | 17.3634 | 21
11 | 17.3897 | 21
12 | 17.5029 | 21
13 | 17.2231 | 21
14 |  | 21
15 | 16.1007 | 21
16 | 16.8061 | 21
17 | 17.0746 | 21
18 | 17.121 | 21
19 | 17.0723 | 21
20 | 17.0116 | 21
21 | 17.1661 | 21
22 | 17.163 | 21
23 | 17.0236 | 21
24 | 17.0037 | 21
25 | 17.156 | 21
26 | 17.0803 | 21
27 | 17.0496 | 21
28 |  | 21
29 | 16.5379 | 21
30 | 16.8474 | 21
21
Limite Giorno | 21

## CO2
Anidride Carbonica
Giorno | mg/Nm3
01 | 3.901 | 0
02 | 3.8023 | 0
03 | 3.7215 | 0
04 | 3.7538 | 0
05 | 3.6505 | 0
06 | 3.7198 | 0
07 | 3.7666 | 0
08 | 3.7661 | 0
09 | 3.8055 | 0
10 | 3.7882 | 0
11 | 3.6621 | 0
12 | 3.485 | 0
13 | 3.7891 | 0
14 |  | 0
15 | 4.9679 | 0
16 | 4.4165 | 0
17 | 4.0523 | 0
18 | 4.0626 | 0
19 | 4.0481 | 0
20 | 4.0847 | 0
21 | 3.9858 | 0
22 | 4.0674 | 0
23 | 4.1862 | 0
24 | 4.1059 | 0
25 | 3.9033 | 0
26 | 3.9691 | 0
27 | 4.087 | 0
28 |  | 0
29 | 4.4886 | 0
30 | 4.2686 | 0
0
Limite Giorno | 0

## UMIDITA
Umidità
Giorno | mg/Nm3
01 | 6.6451 | 0
02 | 6.3768 | 0
03 | 6.1156 | 0
04 | 6.3618 | 0
05 | 6.1398 | 0
06 | 5.9003 | 0
07 | 5.9773 | 0
08 | 6.0182 | 0
09 | 5.8189 | 0
10 | 6.0118 | 0
11 | 5.4382 | 0
12 | 5.2538 | 0
13 | 5.4044 | 0
14 |  | 0
15 | 6.6992 | 0
16 | 6.6951 | 0
17 | 6.0442 | 0
18 | 5.7138 | 0
19 | 5.9983 | 0
20 | 6.4372 | 0
21 | 6.3853 | 0
22 | 6.0466 | 0
23 | 6.3938 | 0
24 | 6.102 | 0
25 | 5.7382 | 0
26 | 5.6971 | 0
27 | 6.0648 | 0
28 |  | 0
29 | 6.7969 | 0
30 | 6.8044 | 0
0
Limite Giorno | 0

## TEMPERATURA
Temperatura
Giorno | mg/Nm3
01 | 180.411 | 0
02 | 178.1851 | 0
03 | 178.6588 | 0
04 | 179.764 | 0
05 | 181.1295 | 0
06 | 180.9853 | 0
07 | 179.8879 | 0
08 | 181.046 | 0
09 | 180.4828 | 0
10 | 180.6313 | 0
11 | 180.0291 | 0
12 | 180.5668 | 0
13 | 181.251 | 0
14 |  | 0
15 | 149.0212 | 0
16 | 164.516 | 0
17 | 171.7014 | 0
18 | 175.6227 | 0
19 | 175.1295 | 0
20 | 176.8565 | 0
21 | 179.0882 | 0
22 | 178.0421 | 0
23 | 180.8533 | 0
24 | 180.5453 | 0
25 | 180.2479 | 0
26 | 171.5046 | 0
27 | 174.3357 | 0
28 |  | 0
29 | 160.9665 | 0
30 | 172.6061 | 0
0
Limite Giorno | 0

## PORTATA
Portata fumi
Giorno | mg/Nm3
01 | 10.9006 | 20
02 | 11.0358 | 20
03 | 11.3246 | 20
04 | 11.1931 | 20
05 | 14.874 | 20
06 | 13.326 | 20
07 | 11.5565 | 20
08 | 11.7616 | 20
09 | 11.3022 | 20
10 | 11.4995 | 20
11 | 11.5939 | 20
12 | 11.8849 | 20
13 | 12.041 | 20
14 |  | 20
15 | 11.2891 | 20
16 | 11.5207 | 20
17 | 12.0334 | 20
18 | 12.1633 | 20
19 | 11.7951 | 20
20 | 11.8443 | 20
21 | 11.7943 | 20
22 | 11.5847 | 20
23 | 11.5523 | 20
24 | 11.5602 | 20
25 | 11.6627 | 20
26 | 9.9061 | 20
27 | 10.3688 | 20
28 |  | 20
29 | 11.1511 | 20
30 | 11.1833 | 20
31 |  | 20
Limite Giorno | 20