## MENSILE
INCENERITORE DI BIONORD - MESE DI OTTOBRE 2021
PARAMETRO | HCL (mg/Nm3) | CO (mg/Nm3) | CO2 (mg/Nm3) | NH3 (mg/Nm3) | NOX (mg/Nm3) | SO2 (mg/Nm3) | Polveri (mg/Nm3) | COT (mg/Nm3) | O2 (% V) | Umidità (% V) | Temperatura Fumi (°C) | Pressione Fumi Bar | Portata Fumi KNm3/h | ORE FUNZIONAMENTO
VALORE MEDIO GG | 0.46 | 1.46 | 4.11 | 0 | 69.9252 | 0.0086466 | 0 | 1.7686 | 16.103 | 6.6629 | 182.6367 | 1012.884 | 11.0717 | 716
LIMITE GIORNO | 10 | 50 |  | 10 | 100 | 50 | 10 | 10 | [5 empty] | 744

## HCL
Ac. Cloridrico
Giorno | mg/Nm3
01 | 1.4578 | 10
02 | 1.3313 | 10
03 | 0.64076 | 10
04 | 0.83398 | 10
05 | 1.844 | 10
06 | 0.57284 | 10
07 | 0.78998 | 10
08 | 0.68865 | 10
09 | 0.4878 | 10
10 | 0.36786 | 10
11 | 0.22319 | 10
12 | 1.9957 | 10
13 | 0.057706 | 10
14 | 0.9007 | 10
15 | 0.019167 | 10
16 | 0.42217 | 10
17 | 0.33208 | 10
18 | 0 | 10
19 | 0 | 10
20 | 0.12632 | 10
21 | 0.043827 | 10
22 | 0.30003 | 10
23 | 0.074548 | 10
24 | 0 | 10
25 | 0.044733 | 10
26 | 0.25466 | 10
27 | 0.15421 | 10
28 | 0 | 10
29 | 0.072457 | 10
30 | 0.077786 | 10
31 | 0.24898 | 10
Limite Giorno | 10

## CO
OSSIDO DI CARBONIO
Giorno | mg/Nm3
01 | 1.6698 | 50
02 | 0.81348 | 50
03 | 1.3031 | 50
04 | 1.9285 | 50
05 | 1.059 | 50
06 | 0.92778 | 50
07 | 1.2582 | 50
08 | 1.0121 | 50
09 | 2.6834 | 50
10 | 1.6467 | 50
11 | 0.94984 | 50
12 | 2.0938 | 50
13 | 0.83144 | 50
14 | 1.8496 | 50
15 | 1.1162 | 50
16 | 1.1737 | 50
17 | 0.83979 | 50
18 | 0.99506 | 50
19 | 1.3376 | 50
20 | 1.039 | 50
21 | 1.7627 | 50
22 | 4.7284 | 50
23 | 2.2217 | 50
24 | 1.3227 | 50
25 | 1.264 | 50
26 | 0.98443 | 50
27 | 1.2946 | 50
28 | 1.0863 | 50
29 | 0.96973 | 50
30 | 1.9399 | 50
31 | 0.80212 | 50
Limite Giorno | 50 | 50

## NH3
Ammoniaca
Giorno | mg/Nm3
01 | 0 | 10
02 | 0 | 10
03 | 0 | 10
04 | 0 | 10
05 | 0 | 10
06 | 0 | 10
07 | 0 | 10
08 | 0 | 10
09 | 0 | 10
10 | 0 | 10
11 | 0 | 10
12 | 0 | 10
13 | 0 | 10
14 | 0 | 10
15 | 0 | 10
16 | 0 | 10
17 | 0 | 10
18 | 0 | 10
19 | 0 | 10
20 | 0 | 10
21 | 0 | 10
22 | 0 | 10
23 | 0 | 10
24 | 0 | 10
25 | 0 | 10
26 | 0 | 10
27 | 0 | 10
28 | 0 | 10
29 | 0 | 10
30 | 0 | 10
31 | 0 | 10
Limite Giorno | 10

## NOX
Ossidi ai azoto
Giorno | mg/Nm3
01 | 68.9475 | 100
02 | 72.3315 | 100
03 | 65.7859 | 100
04 | 68.0661 | 100
05 | 62.9282 | 100
06 | 69.1737 | 100
07 | 71.197 | 100
08 | 70.4809 | 100
09 | 72.5342 | 100
10 | 71.133 | 100
11 | 72.4725 | 100
12 | 66.3588 | 100
13 | 59.5083 | 100
14 | 68.5514 | 100
15 | 69.4026 | 100
16 | 67.4245 | 100
17 | 71.3866 | 100
18 | 70.4276 | 100
19 | 71.9277 | 100
20 | 71.4365 | 100
21 | 72.5596 | 100
22 | 72.9715 | 100
23 | 72.6575 | 100
24 | 73.4894 | 100
25 | 72.2229 | 100
26 | 69.6685 | 100
27 | 70.7683 | 100
28 | 71.0125 | 100
29 | 72.254 | 100
30 | 66.0736 | 100
31 | 73.607 | 100
Limite Giorno | 100

## SO2
Anidride solforosa
Giorno | mg/Nm3
01 | 0.039638 | 50
02 | 0 | 50
03 | 0 | 50
04 | 0 | 50
05 | 0 | 50
06 | 0 | 50
07 | 0 | 50
08 | 0.054308 | 50
09 | 0 | 50
10 | 0 | 50
11 | 0 | 50
12 | 0.026611 | 50
13 | 0 | 50
14 | 0.11352 | 50
15 | 0 | 50
16 | 0 | 50
17 | 0 | 50
18 | 0 | 50
19 | 0 | 50
20 | 0 | 50
21 | 0 | 50
22 | 0.030911 | 50
23 | 0 | 50
24 | 0 | 50
25 | 0 | 50
26 | 0 | 50
27 | 0 | 50
28 | 0 | 50
29 | 0 | 50
30 | 0 | 50
31 | 0 | 50
Limite Giorno | 50 | 50

## POLVERI
Polveri
Giorno | mg/Nm3
01 | 0 | 10
02 | 0 | 10
03 | 0 | 10
04 | 0 | 10
05 | 0 | 10
06 | 0 | 10
07 | 0 | 10
08 | 0 | 10
09 | 0 | 10
10 | 0 | 10
11 | 0 | 10
12 | 0 | 10
13 | 0 | 10
14 | 0 | 10
15 | 0 | 10
16 | 0 | 10
17 | 0 | 10
18 | 0 | 10
19 | 0 | 10
20 | 0 | 10
21 | 0 | 10
22 | 0 | 10
23 | 0 | 10
24 | 0 | 10
25 | 0 | 10
26 | 0 | 10
27 | 0 | 10
28 | 0 | 10
29 | 0 | 10
30 | 0 | 10
31 | 0 | 10
Limite Giorno | 10

## COT
Carbonio organico totale
Giorno | mg/Nm3
01 | 2.4333 | 10
02 | 2.3778 | 10
03 | 1.9627 | 10
04 | 1.9394 | 10
05 | 1.4692 | 10
06 | 1.4887 | 10
07 | 2.4529 | 10
08 | 1.3419 | 10
09 | 1.1568 | 10
10 | 1.1828 | 10
11 | 2.123 | 10
12 | 1.0594 | 10
13 | 1.5624 | 10
14 | 1.1336 | 10
15 | 1.353 | 10
16 | 1.699 | 10
17 | 1.2888 | 10
18 | 1.9081 | 10
19 | 2.2942 | 10
20 | 2.0571 | 10
21 | 1.3227 | 10
22 | 1.7352 | 10
23 | 2.0325 | 10
24 | 1.6869 | 10
25 | 1.8191 | 10
26 | 1.8893 | 10
27 | 1.9677 | 10
28 | 2.3117 | 10
29 | 2.2305 | 10
30 | 2.3518 | 10
31 | 1.3268 | 10
Limite Giorno | 10

## O2
Ossigeno
Giorno | mg/Nm3
01 | 16.0817 | 21
02 | 15.9945 | 21
03 | 16.0207 | 21
04 | 16.1635 | 21
05 | 15.9915 | 21
06 | 16.0213 | 21
07 | 16.0247 | 21
08 | 16.0783 | 21
09 | 15.9637 | 21
10 | 16.2105 | 21
11 | 16.1963 | 21
12 | 15.0619 | 21
13 | 15.7862 | 21
14 | 15.973 | 21
15 | 15.936 | 21
16 | 16.0364 | 21
17 | 15.7316 | 21
18 | 16.0668 | 21
19 | 16.3347 | 21
20 | 16.3803 | 21
21 | 16.3552 | 21
22 | 16.2184 | 21
23 | 16.2116 | 21
24 | 16.142 | 21
25 | 16.1807 | 21
26 | 16.1956 | 21
27 | 16.3303 | 21
28 | 16.3758 | 21
29 | 16.401 | 21
30 | 16.375 | 21
31 | 16.1628 | 21
Limite Giorno | 21

## CO2
Anidride Carbonica
Giorno | mg/Nm3
01 | 4.1995 | 0
02 | 4.1852 | 0
03 | 4.1387 | 0
04 | 4.0589 | 0
05 | 4.179 | 0
06 | 4.1655 | 0
07 | 4.1404 | 0
08 | 4.1032 | 0
09 | 4.2331 | 0
10 | 3.9931 | 0
11 | 3.9714 | 0
12 | 4.8485 | 0
13 | 4.3307 | 0
14 | 4.2037 | 0
15 | 4.2 | 0
16 | 4.1404 | 0
17 | 4.3739 | 0
18 | 4.1535 | 0
19 | 3.9979 | 0
20 | 3.9576 | 0
21 | 3.9341 | 0
22 | 4.034 | 0
23 | 4.0408 | 0
24 | 4.1208 | 0
25 | 4.0451 | 0
26 | 4.0687 | 0
27 | 3.9488 | 0
28 | 3.8751 | 0
29 | 3.8346 | 0
30 | 3.8821 | 0
31 | 4.078 | 0
Limite Giorno | 0

## UMIDITA
Umidità
Giorno | mg/Nm3
01 | 6.9936 | 0
02 | 6.9026 | 0
03 | 6.9686 | 0
04 | 7.4967 | 0
05 | 7.515 | 0
06 | 7.3439 | 0
07 | 6.6862 | 0
08 | 6.7879 | 0
09 | 6.7361 | 0
10 | 6.0498 | 0
11 | 6.5692 | 0
12 | 7.6214 | 0
13 | 6.5353 | 0
14 | 6.5865 | 0
15 | 6.6581 | 0
16 | 6.4733 | 0
17 | 6.7482 | 0
18 | 6.5937 | 0
19 | 6.4063 | 0
20 | 6.5292 | 0
21 | 6.6879 | 0
22 | 6.6155 | 0
23 | 6.5452 | 0
24 | 6.5932 | 0
25 | 6.5526 | 0
26 | 6.3725 | 0
27 | 6.0505 | 0
28 | 6.1706 | 0
29 | 6.0887 | 0
30 | 6.1906 | 0
31 | 6.6488 | 0
Limite Giorno | 0

## TEMPERATURA
Temperatura
Giorno | mg/Nm3
01 | 182.7118 | 0
02 | 182.1234 | 0
03 | 181.9997 | 0
04 | 180.5278 | 0
05 | 182.1345 | 0
06 | 181.3214 | 0
07 | 182.2269 | 0
08 | 182.5023 | 0
09 | 181.3709 | 0
10 | 183.9829 | 0
11 | 183.5888 | 0
12 | 178.3314 | 0
13 | 181.187 | 0
14 | 182.1025 | 0
15 | 182.511 | 0
16 | 182.4154 | 0
17 | 180.4106 | 0
18 | 182.9127 | 0
19 | 184.289 | 0
20 | 184.8542 | 0
21 | 184.1832 | 0
22 | 183.4282 | 0
23 | 183.6213 | 0
24 | 183.0219 | 0
25 | 183.3906 | 0
26 | 182.7865 | 0
27 | 182.944 | 0
28 | 184.043 | 0
29 | 184.3404 | 0
30 | 183.3526 | 0
31 | 182.7981 | 0
Limite Giorno | 0

## PORTATA
Portata fumi
Giorno | mg/Nm3
01 | 10.9631 | 20
02 | 10.8141 | 20
03 | 10.7848 | 20
04 | 10.9288 | 20
05 | 10.674 | 20
06 | 10.9589 | 20
07 | 10.9328 | 20
08 | 10.9114 | 20
09 | 10.4754 | 20
10 | 11.6418 | 20
11 | 11.8017 | 20
12 | 10.2249 | 20
13 | 10.6872 | 20
14 | 10.8733 | 20
15 | 10.9159 | 20
16 | 11.0374 | 20
17 | 10.111 | 20
18 | 10.9083 | 20
19 | 11.6367 | 20
20 | 11.6857 | 20
21 | 11.4785 | 20
22 | 11.0671 | 20
23 | 11.2079 | 20
24 | 11.0288 | 20
25 | 11.1433 | 20
26 | 11.4819 | 20
27 | 11.5381 | 20
28 | 11.7189 | 20
29 | 11.769 | 20
30 | 11.3404 | 20
31 | 10.8921 | 20
Limite Giorno | 20