## MENSILE
INCENERITORE DI BIONORD - MESE DI OTTOBRE 2023
PARAMETRO | HCL (mg/Nm3) | CO (mg/Nm3) | CO2 (mg/Nm3) | NH3 (mg/Nm3) | NOX (mg/Nm3) | SO2 (mg/Nm3) | Polveri (mg/Nm3) | COT (mg/Nm3) | O2 (% V) | Umidità (% V) | Temperatura Fumi (°C) | Pressione Fumi Bar | Portata Fumi KNm3/h | ORE FUNZIONAMENTO
VALORE MEDIO GG | 0.23 | 0.55 | 3.88 | 0 | 65.37 | 0.05 | 0.11 | 1.22 | 17.29 | 6.64 | 182.5 | 1013 | 11.83 | 742.5
LIMITE GIORNO | 10 | 50 |  | 10 | 100 | 50 | 10 | 10 | [5 empty] | 744

## HCL
Ac. Cloridrico
Giorno | mg/Nm3
01 | 0.32607 | 10
02 | 0.15412 | 10
03 | 0.88438 | 10
04 | 0.13149 | 10
05 | 0.70657 | 10
06 | 0.41746 | 10
07 | 0.013415 | 10
08 | 0 | 10
09 | 0 | 10
10 | 0.04404 | 10
11 | 0.20337 | 10
12 | 0.044444 | 10
13 | 0.038235 | 10
14 | 0.24417 | 10
15 | 0.007676 | 10
16 | 0 | 10
17 | 0.30032 | 10
18 | 0.42793 | 10
19 | 0.21935 | 10
20 | 0.05433 | 10
21 | 0.58336 | 10
22 | 0.097765 | 10
23 | 0 | 10
24 | 0.41978 | 10
25 | 0.7319 | 10
26 | 0.54663 | 10
27 | 0 | 10
28 | 0.072274 | 10
29 | 0.33531 | 10
30 | 0.0071016 | 10
31 | 0.14746 | 10
Limite Giorno | 10

## CO
OSSIDO DI CARBONIO
Giorno | mg/Nm3
01 | 1.5083 | 50
02 | 0.33524 | 50
03 | 0.59617 | 50
04 | 0 | 50
05 | 0.8261 | 50
06 | 0.38482 | 50
07 | 0.95015 | 50
08 | 0.25404 | 50
09 | 0.16552 | 50
10 | 0.28409 | 50
11 | 0.1994 | 50
12 | 0.50373 | 50
13 | 1.1916 | 50
14 | 0.30962 | 50
15 | 0.033026 | 50
16 | 0.80739 | 50
17 | 0.83399 | 50
18 | 0.39442 | 50
19 | 0.079532 | 50
20 | 0.28318 | 50
21 | 0.79932 | 50
22 | 0.069081 | 50
23 | 1.2916 | 50
24 | 0.11953 | 50
25 | 0.025507 | 50
26 | 0 | 50
27 | 0 | 50
28 | 0.17528 | 50
29 | 2.0252 | 50
30 | 1.0185 | 50
31 | 1.7585 | 50
Limite Giorno | 50 | 50

## NH3
Ammoniaca
Giorno | mg/Nm3
01 | 0 | 10
02 | 0 | 10
03 | 0 | 10
04 | 0 | 10
05 | 0 | 10
06 | 0 | 10
07 | 0 | 10
08 | 0 | 10
09 | 0 | 10
10 | 0 | 10
11 | 0 | 10
12 | 0 | 10
13 | 0 | 10
14 | 0 | 10
15 | 0 | 10
16 | 0 | 10
17 | 0 | 10
18 | 0 | 10
19 | 0 | 10
20 | 0 | 10
21 | 0 | 10
22 | 0 | 10
23 | 0 | 10
24 | 0 | 10
25 | 0 | 10
26 | 0 | 10
27 | 0 | 10
28 | 0 | 10
29 | 0 | 10
30 | 0 | 10
31 | 0 | 10
Limite Giorno | 10

## NOX
Ossidi ai azoto
Giorno | mg/Nm3
01 | 67.7045 | 100
02 | 69.882 | 100
03 | 70.3308 | 100
04 | 70.4849 | 100
05 | 69.8235 | 100
06 | 68.107 | 100
07 | 65.5459 | 100
08 | 66.4767 | 100
09 | 52.7842 | 100
10 | 67.4731 | 100
11 | 66.0428 | 100
12 | 65.898 | 100
13 | 66.6772 | 100
14 | 69.6647 | 100
15 | 65.3508 | 100
16 | 61.8517 | 100
17 | 60.5757 | 100
18 | 64.3406 | 100
19 | 66.7527 | 100
20 | 64.9496 | 100
21 | 67.4221 | 100
22 | 64.6745 | 100
23 | 64.5306 | 100
24 | 68.176 | 100
25 | 67.3709 | 100
26 | 67.908 | 100
27 | 62.7812 | 100
28 | 65.2646 | 100
29 | 61.9938 | 100
30 | 54.2934 | 100
31 | 61.0377 | 100
Limite Giorno | 100

## SO2
Anidride solforosa
Giorno | mg/Nm3
01 | 0 | 50
02 | 0.00049355 | 50
03 | 0 | 50
04 | 0.018879 | 50
05 | 0.0017916 | 50
06 | 0.0014299 | 50
07 | 0 | 50
08 | 0 | 50
09 | 0.41135 | 50
10 | 0.007525 | 50
11 | 0.0040415 | 50
12 | 0 | 50
13 | 0.0024493 | 50
14 | 0.0015469 | 50
15 | 0.0043909 | 50
16 | 0 | 50
17 | 0 | 50
18 | 0.16066 | 50
19 | 0.60087 | 50
20 | 0 | 50
21 | 0.010511 | 50
22 | 0.205 | 50
23 | 0.014496 | 50
24 | 0.011789 | 50
25 | 0.012931 | 50
26 | 0.037707 | 50
27 | 0 | 50
28 | 0 | 50
29 | 0.011756 | 50
30 | 0.029009 | 50
31 | 0.0078795 | 50
Limite Giorno | 50 | 50

## POLVERI
Polveri
Giorno | mg/Nm3
01 | 0.08487 | 10
02 | 0.10361 | 10
03 | 0.079478 | 10
04 | 0.11172 | 10
05 | 0.11425 | 10
06 | 0.11377 | 10
07 | 0.088358 | 10
08 | 0.091457 | 10
09 | 0.081909 | 10
10 | 0.10418 | 10
11 | 0.1006 | 10
12 | 0.12531 | 10
13 | 0.13109 | 10
14 | 0.10783 | 10
15 | 0.078718 | 10
16 | 0.08238 | 10
17 | 0.066718 | 10
18 | 0.090269 | 10
19 | 0.072414 | 10
20 | 0.055116 | 10
21 | 0.094046 | 10
22 | 0.14742 | 10
23 | 0.13137 | 10
24 | 0.085842 | 10
25 | 0.11048 | 10
26 | 0.15347 | 10
27 | 0.15797 | 10
28 | 0.19751 | 10
29 | 0.19232 | 10
30 | 0.17522 | 10
31 | 0.1939 | 10
Limite Giorno | 10

## COT
Carbonio organico totale
Giorno | mg/Nm3
01 | 1.6555 | 10
02 | 1.9714 | 10
03 | 1.5518 | 10
04 | 1.3253 | 10
05 | 1.2496 | 10
06 | 1.8404 | 10
07 | 1.6862 | 10
08 | 1.2446 | 10
09 | 0.98737 | 10
10 | 1.406 | 10
11 | 2.0065 | 10
12 | 1.7998 | 10
13 | 1.3076 | 10
14 | 0.8556 | 10
15 | 0.63294 | 10
16 | 0.574 | 10
17 | 1.5007 | 10
18 | 1.1036 | 10
19 | 1.2703 | 10
20 | 0.80505 | 10
21 | 0.79216 | 10
22 | 0.55657 | 10
23 | 1.0711 | 10
24 | 0.87476 | 10
25 | 1.1575 | 10
26 | 2.0439 | 10
27 | 0.76062 | 10
28 | 1.1132 | 10
29 | 0.93961 | 10
30 | 1.2855 | 10
31 | 0.50945 | 10
Limite Giorno | 10

## O2
Ossigeno
Giorno | mg/Nm3
01 | 16.8369 | 21
02 | 17.1399 | 21
03 | 17.1546 | 21
04 | 17.1896 | 21
05 | 17.2916 | 21
06 | 17.276 | 21
07 | 17.269 | 21
08 | 17.2187 | 21
09 | 17.3138 | 21
10 | 17.2602 | 21
11 | 17.274 | 21
12 | 17.3928 | 21
13 | 17.3403 | 21
14 | 17.252 | 21
15 | 17.2407 | 21
16 | 17.2877 | 21
17 | 17.2912 | 21
18 | 17.3599 | 21
19 | 17.3208 | 21
20 | 17.1316 | 21
21 | 17.3262 | 21
22 | 17.45 | 21
23 | 17.4553 | 21
24 | 17.3718 | 21
25 | 17.3906 | 21
26 | 17.3488 | 21
27 | 17.2862 | 21
28 | 17.4106 | 21
29 | 17.4777 | 21
30 | 17.3894 | 21
31 | 17.351 | 21
Limite Giorno | 21

## CO2
Anidride Carbonica
Giorno | mg/Nm3
01 | 4.4103 | 0
02 | 4.1149 | 0
03 | 4.0743 | 0
04 | 4.0652 | 0
05 | 3.9415 | 0
06 | 3.9455 | 0
07 | 3.8857 | 0
08 | 3.8677 | 0
09 | 3.8277 | 0
10 | 3.959 | 0
11 | 3.9262 | 0
12 | 3.7976 | 0
13 | 3.855 | 0
14 | 3.9389 | 0
15 | 3.9216 | 0
16 | 3.88 | 0
17 | 3.8758 | 0
18 | 3.8037 | 0
19 | 3.8192 | 0
20 | 3.9163 | 0
21 | 3.7777 | 0
22 | 3.7026 | 0
23 | 3.7329 | 0
24 | 3.8407 | 0
25 | 3.8226 | 0
26 | 3.8083 | 0
27 | 3.8266 | 0
28 | 3.762 | 0
29 | 3.6931 | 0
30 | 3.6878 | 0
31 | 3.7597 | 0
Limite Giorno | 0

## UMIDITA
Umidità
Giorno | mg/Nm3
01 | 7.3271 | 0
02 | 7.1661 | 0
03 | 7.478 | 0
04 | 7.4129 | 0
05 | 7.3102 | 0
06 | 7.0827 | 0
07 | 6.5361 | 0
08 | 6.6101 | 0
09 | 6.2622 | 0
10 | 6.7422 | 0
11 | 7.1925 | 0
12 | 6.5411 | 0
13 | 6.9043 | 0
14 | 7.1816 | 0
15 | 6.1172 | 0
16 | 5.8414 | 0
17 | 5.7993 | 0
18 | 5.9039 | 0
19 | 6.3976 | 0
20 | 7.0018 | 0
21 | 6.5869 | 0
22 | 6.2908 | 0
23 | 6.4665 | 0
24 | 6.7629 | 0
25 | 6.59 | 0
26 | 6.6306 | 0
27 | 6.4896 | 0
28 | 6.0972 | 0
29 | 6.1593 | 0
30 | 6.4063 | 0
31 | 6.4512 | 0
Limite Giorno | 0

## TEMPERATURA
Temperatura
Giorno | mg/Nm3
01 | 180.424 | 0
02 | 184.4451 | 0
03 | 184.1135 | 0
04 | 184.4157 | 0
05 | 183.9623 | 0
06 | 184.8156 | 0
07 | 182.8964 | 0
08 | 183.1386 | 0
09 | 181.8835 | 0
10 | 182.156 | 0
11 | 183.6111 | 0
12 | 183.5886 | 0
13 | 182.8731 | 0
14 | 182.8119 | 0
15 | 182.5326 | 0
16 | 182.76 | 0
17 | 182.8419 | 0
18 | 183.6489 | 0
19 | 181.0643 | 0
20 | 179.138 | 0
21 | 184.0755 | 0
22 | 184.3049 | 0
23 | 183.8619 | 0
24 | 181.3885 | 0
25 | 182.3946 | 0
26 | 181.2427 | 0
27 | 182.2534 | 0
28 | 182.2148 | 0
29 | 182.8498 | 0
30 | 179.6358 | 0
31 | 177.3755 | 0
Limite Giorno | 0

## PORTATA
Portata fumi
Giorno | mg/Nm3
01 | 11.4098 | 20
02 | 12.009 | 20
03 | 11.8098 | 20
04 | 11.9591 | 20
05 | 11.656 | 20
06 | 11.9063 | 20
07 | 11.4805 | 20
08 | 11.5508 | 20
09 | 11.0015 | 20
10 | 11.4441 | 20
11 | 11.5316 | 20
12 | 11.9846 | 20
13 | 11.8862 | 20
14 | 11.818 | 20
15 | 12.7738 | 20
16 | 12.2979 | 20
17 | 12.3973 | 20
18 | 12.8098 | 20
19 | 12.5084 | 20
20 | 12.041 | 20
21 | 12.1978 | 20
22 | 12.4558 | 20
23 | 12.0553 | 20
24 | 11.8109 | 20
25 | 11.5417 | 20
26 | 11.3614 | 20
27 | 11.3595 | 20
28 | 11.4795 | 20
29 | 11.8917 | 20
30 | 11.0913 | 20
31 | 11.2916 | 20
Limite Giorno | 20