## MENSILE
INCENERITORE DI BIONORD - MESE DI OTTOBRE 2024
PARAMETRO | HCL (mg/Nm3) | CO (mg/Nm3) | CO2 (mg/Nm3) | NH3 (mg/Nm3) | NOX (mg/Nm3) | SO2 (mg/Nm3) | Polveri (mg/Nm3) | COT (mg/Nm3) | O2 (% V) | Umidità (% V) | Temperatura Fumi (°C) | Pressione Fumi Bar | Portata Fumi KNm3/h | ORE FUNZIONAMENTO
VALORE MEDIO GG | 0.2216 | 0.41331 | 3.9579 | 0.025087 | 59.645 | 0.12516 | 8.6548e-05 | 1.3626 | 16.2823 | 6.8168 | 178.2935 | 1013.4027 | 12.2454 | 742
LIMITE GIORNO | 8 | 50 |  | 10 | 100 | 40 | 5 | 10 | [5 empty] | 744

## HCL
Ac. Cloridrico
Giorno | mg/Nm3
01 | 0.12058 | 8
02 | 0.10601 | 8
03 | 0 | 8
04 | 0.0075545 | 8
05 | 0.14965 | 8
06 | 0 | 8
07 | 0.022538 | 8
08 | 0.12731 | 8
09 | 0.86452 | 8
10 | 0.96447 | 8
11 | 0.91074 | 8
12 | 0.70287 | 8
13 | 0.22555 | 8
14 | 0 | 8
15 | 0 | 8
16 | 0.014745 | 8
17 | 0.058958 | 8
18 | 0.024032 | 8
19 | 0 | 8
20 | 0.049486 | 8
21 | 0 | 8
22 | 0.41881 | 8
23 | 0.24203 | 8
24 | 0.14491 | 8
25 | 0.19592 | 8
26 | 0.21729 | 8
27 | 0.31411 | 8
28 | 0.34634 | 8
29 | 0.27163 | 8
30 | 0.28778 | 8
31 | 0.063021 | 8
Limite Giorno | 8

## CO
OSSIDO DI CARBONIO
Giorno | mg/Nm3
01 | 0.21644 | 50
02 | 0 | 50
03 | 0 | 50
04 | 0 | 50
05 | 0.20655 | 50
06 | 0.69844 | 50
07 | 4.0392 | 50
08 | 0.16854 | 50
09 | 0 | 50
10 | 0 | 50
11 | 0.076715 | 50
12 | 0 | 50
13 | 0.29789 | 50
14 | 1.3982 | 50
15 | 0.5488 | 50
16 | 0.16577 | 50
17 | 0.24018 | 50
18 | 0.34517 | 50
19 | 1.3512 | 50
20 | 0.91099 | 50
21 | 0.027531 | 50
22 | 0.11846 | 50
23 | 0.026126 | 50
24 | 0.12173 | 50
25 | 0.047151 | 50
26 | 0.3784 | 50
27 | 0.10366 | 50
28 | 1.5775 | 50
29 | 0 | 50
30 | 0.019587 | 50
31 | 0 | 50
Limite Giorno | 50 | 50

## NH3
Ammoniaca
Giorno | mg/Nm3
01 | 0 | 10
02 | 0 | 10
03 | 0 | 10
04 | 0 | 10
05 | 0.097989 | 10
06 | 0.19803 | 10
07 | 0.015648 | 10
08 | 0 | 10
09 | 0 | 10
10 | 0 | 10
11 | 0 | 10
12 | 0 | 10
13 | 0 | 10
14 | 0 | 10
15 | 0 | 10
16 | 0 | 10
17 | 0 | 10
18 | 0 | 10
19 | 0 | 10
20 | 0 | 10
21 | 0.15573 | 10
22 | 0.31338 | 10
23 | 0 | 10
24 | 0 | 10
25 | 0 | 10
26 | 0 | 10
27 | 0 | 10
28 | 0 | 10
29 | 0 | 10
30 | 0 | 10
31 | 0 | 10
Limite Giorno | 10

## NOX
Ossidi ai azoto
Giorno | mg/Nm3
01 | 62.7908 | 100
02 | 60.7684 | 100
03 | 61.3392 | 100
04 | 59.856 | 100
05 | 58.2704 | 100
06 | 58.3429 | 100
07 | 95.3984 | 100
08 | 57.9719 | 100
09 | 58.5663 | 100
10 | 58.4856 | 100
11 | 55.4082 | 100
12 | 56.2519 | 100
13 | 56.8465 | 100
14 | 57.9514 | 100
15 | 62.3419 | 100
16 | 55.7797 | 100
17 | 58.7149 | 100
18 | 58.1191 | 100
19 | 58.8757 | 100
20 | 51.0802 | 100
21 | 57.3371 | 100
22 | 57.938 | 100
23 | 59.7459 | 100
24 | 61.8893 | 100
25 | 62.5812 | 100
26 | 58.5043 | 100
27 | 56.9462 | 100
28 | 58.6912 | 100
29 | 59.3101 | 100
30 | 58.86 | 100
| 56.5945 | 100
Limite Giorno | 100

## SO2
Anidride solforosa
Giorno | mg/Nm3
01 | 0 | 40
02 | 0.036824 | 40
03 | 0 | 40
04 | 0 | 40
05 | 0 | 40
06 | 0 | 40
07 | 3.0611 | 40
08 | 0 | 40
09 | 0 | 40
10 | 0 | 40
11 | 0.0067293 | 40
12 | 0 | 40
13 | 0.53702 | 40
14 | 0 | 40
15 | 0.13929 | 40
16 | 0 | 40
17 | 0 | 40
18 | 0 | 40
19 | 0.053686 | 40
20 | 0 | 40
21 | 0 | 40
22 | 0.034127 | 40
23 | 0 | 40
24 | 0 | 40
25 | 0 | 40
26 | 0 | 40
27 | 0 | 40
28 | 0 | 40
29 | 0 | 40
30 | 0 | 40
31 | 0.22267 | 40
Limite Giorno | 40 | 40

## POLVERI
Polveri
Giorno | mg/Nm3
01 | 0 | 5
02 | 0 | 5
03 | 0 | 5
04 | 0 | 5
05 | 0 | 5
06 | 0 | 5
07 | 0 | 5
08 | 0 | 5
09 | 0 | 5
10 | 0 | 5
11 | 0 | 5
12 | 0 | 5
13 | 0 | 5
14 | 0 | 5
15 | 0 | 5
16 | 0 | 5
17 | 0 | 5
18 | 0 | 5
19 | 0 | 5
20 | 0.0026523 | 5
21 | 0 | 5
22 | 0 | 5
23 | 0 | 5
24 | 0 | 5
25 | 0 | 5
26 | 0 | 5
27 | 0 | 5
28 | 0 | 5
29 | 0 | 5
30 | 0 | 5
31 | 0 | 5
Limite Giorno | 5

## COT
Carbonio organico totale
Giorno | mg/Nm3
01 | 0.9052 | 10
02 | 0.72213 | 10
03 | 0.52925 | 10
04 | 0.30476 | 10
05 | 1.1998 | 10
06 | 1.1613 | 10
07 | 1.1972 | 10
08 | 0.87274 | 10
09 | 1.1233 | 10
10 | 0.38005 | 10
11 | 0.97895 | 10
12 | 1.3505 | 10
13 | 0.95105 | 10
14 | 1.5818 | 10
15 | 2.0055 | 10
16 | 1.6572 | 10
17 | 0.99477 | 10
18 | 1.0415 | 10
19 | 0.77293 | 10
20 | 0.83758 | 10
21 | 1.8931 | 10
22 | 2.8254 | 10
23 | 2.5714 | 10
24 | 1.72 | 10
25 | 1.9636 | 10
26 | 1.167 | 10
27 | 1.4005 | 10
28 | 1.7267 | 10
29 | 1.8436 | 10
30 | 2.2311 | 10
31 | 2.2532 | 10
Limite Giorno | 10

## O2
Ossigeno
Giorno | mg/Nm3
01 | 15.9684 | 21
02 | 15.9352 | 21
03 | 15.954 | 21
04 | 15.9334 | 21
05 | 15.9443 | 21
06 | 16.0429 | 21
07 | 16.1923 | 21
08 | 15.932 | 21
09 | 16.2004 | 21
10 | 16.0295 | 21
11 | 16.3572 | 21
12 | 16.322 | 21
13 | 16.2279 | 21
14 | 16.3065 | 21
15 | 16.3085 | 21
16 | 16.3469 | 21
17 | 16.2173 | 21
18 | 16.3327 | 21
19 | 16.241 | 21
20 | 16.4234 | 21
21 | 16.5766 | 21
22 | 16.6052 | 21
23 | 16.3057 | 21
24 | 16.5478 | 21
25 | 16.5604 | 21
26 | 16.1888 | 21
27 | 16.5454 | 21
28 | 16.5176 | 21
29 | 16.4468 | 21
30 | 16.5728 | 21
31 | 16.6017 | 21
Limite Giorno | 21

## CO2
Anidride Carbonica
Giorno | mg/Nm3
01 | 4.296 | 0
02 | 4.2311 | 0
03 | 4.1538 | 0
04 | 4.1765 | 0
05 | 4.089 | 0
06 | 4.161 | 0
07 | 3.9629 | 0
08 | 4.1915 | 0
09 | 3.9804 | 0
10 | 4.0833 | 0
11 | 3.9256 | 0
12 | 3.9292 | 0
13 | 3.9746 | 0
14 | 3.9526 | 0
15 | 3.91 | 0
16 | 3.9405 | 0
17 | 4.0296 | 0
18 | 3.9512 | 0
19 | 3.8324 | 0
20 | 3.8234 | 0
21 | 3.7786 | 0
22 | 3.8141 | 0
23 | 3.8379 | 0
24 | 3.848 | 0
25 | 3.7893 | 0
26 | 4.0225 | 0
27 | 3.7979 | 0
28 | 3.8584 | 0
29 | 3.8653 | 0
30 | 3.7938 | 0
31 | 3.737 | 0
Limite Giorno | 0

## UMIDITA
Umidità
Giorno | mg/Nm3
01 | 7.2174 | 0
02 | 7.4185 | 0
03 | 7.236 | 0
04 | 6.7936 | 0
05 | 6.378 | 0
06 | 6.7121 | 0
07 | 6.8672 | 0
08 | 7.4282 | 0
09 | 7.0778 | 0
10 | 7.3985 | 0
11 | 6.5684 | 0
12 | 6.5165 | 0
13 | 6.4269 | 0
14 | 6.5565 | 0
15 | 6.643 | 0
16 | 6.6783 | 0
17 | 7.2464 | 0
18 | 6.84 | 0
19 | 6.3435 | 0
20 | 6.6256 | 0
21 | 6.6841 | 0
22 | 6.599 | 0
23 | 6.7383 | 0
24 | 7.115 | 0
25 | 7.171 | 0
26 | 7.2895 | 0
27 | 6.5635 | 0
28 | 6.6139 | 0
29 | 6.63 | 0
30 | 6.706 | 0
31 | 6.3502 | 0
Limite Giorno | 0

## TEMPERATURA
Temperatura
Giorno | mg/Nm3
01 | 177.9291 | 0
02 | 179.3985 | 0
03 | 178.0114 | 0
04 | 178.0802 | 0
05 | 178.9655 | 0
06 | 180.3075 | 0
07 | 177.4364 | 0
08 | 175.6439 | 0
09 | 177.9901 | 0
10 | 176.1337 | 0
11 | 176.655 | 0
12 | 177.6808 | 0
13 | 176.7152 | 0
14 | 176.7365 | 0
15 | 178.6104 | 0
16 | 175.7256 | 0
17 | 175.9455 | 0
18 | 177.8492 | 0
19 | 178.481 | 0
20 | 179.9221 | 0
21 | 180.4928 | 0
22 | 179.7365 | 0
23 | 180.2722 | 0
24 | 181.2787 | 0
25 | 179.4486 | 0
26 | 176.6703 | 0
27 | 179.0604 | 0
28 | 178.5191 | 0
29 | 179.3516 | 0
30 | 179.8794 | 0
31 | 178.0384 | 0
Limite Giorno | 0

## PORTATA
Portata fumi
Giorno | mg/Nm3
01 | 11.4125 | 20
02 | 11.4572 | 20
03 | 11.6585 | 20
04 | 11.7037 | 20
05 | 11.6639 | 20
06 | 13.6485 | 20
07 | 11.5879 | 20
08 | 11.3065 | 20
09 | 11.7353 | 20
10 | 11.4683 | 20
11 | 12.1392 | 20
12 | 11.9646 | 20
13 | 11.8913 | 20
14 | 11.8589 | 20
15 | 12.4229 | 20
16 | 12.2507 | 20
17 | 11.923 | 20
18 | 12.3267 | 20
19 | 12.379 | 20
20 | 12.8003 | 20
21 | 12.8668 | 20
22 | 13.0087 | 20
23 | 12.7111 | 20
24 | 12.8535 | 20
25 | 12.6537 | 20
26 | 11.5408 | 20
27 | 12.6845 | 20
28 | 12.6091 | 20
29 | 12.48 | 20
30 | 13.3726 | 20
31 | 13.0384 | 20
Limite Giorno | 20