## MENSILE
INCENERITORE DI PETICO - MESE DI SETTEMBRE 2021
PARAMETRO | HCL (mg/Nm3) | CO (mg/Nm3) | CO2 (mg/Nm3) | NH3 (mg/Nm3) | NOX (mg/Nm3) | SO2 (mg/Nm3) | Polveri (mg/Nm3) | COT (mg/Nm3) | O2 (% V) | Umidità (% V) | Temperatura Fumi (°C) | Pressione Fumi Bar | Portata Fumi KNm3/h | ORE FUNZIONAMENTO
VALORE MEDIO GG | 0.91 | 1.77 | 4.35 | 0.05 | 71.03 | 0 | 0 | 0.87 | 15.78 | 7.45 | 182.1 | 1012 | 10.7 | 621
LIMITE GIORNO | 10 | 50 |  | 10 | 100 | 50 | 10 | 10 | [5 empty] | 720

## HCL
Ac. Cloridrico
Giorno | mg/Nm3
01 | 0.18644 | 10
02 | 0.004038 | 10
03 | 0.045619 | 10
04 | 0.023918 | 10
05 |  | 10
06 |  | 10
07 |  | 10
08 |  | 10
09 | 2.2825 | 10
10 | 1.3855 | 10
11 | 0.79011 | 10
12 | 2.3716 | 10
13 | 1.6459 | 10
14 | 0.3919 | 10
15 | 0.88572 | 10
16 | 1.568 | 10
17 | 0.76691 | 10
18 | 1.4172 | 10
19 | 1.2251 | 10
20 | 1.1267 | 10
21 | 0.97311 | 10
22 | 0.16028 | 10
23 | 0.38366 | 10
24 | 0.13965 | 10
25 | 0.6977 | 10
26 | 0.77901 | 10
27 | 1.378 | 10
28 | 1.718 | 10
29 | 0.7772 | 10
30 | 0.66462 | 10
10
Limite Giorno | 10

## CO
OSSIDO DI CARBONIO
Giorno | mg/Nm3
01 | 0.73427 | 50
02 | 1.01 | 50
03 | 1.3801 | 50
04 | 1.5955 | 50
05 |  | 50
06 |  | 50
07 |  | 50
08 |  | 50
09 | 3.9285 | 50
10 | 3.8272 | 50
11 | 3.3147 | 50
12 | 4.0798 | 50
13 | 2.5564 | 50
14 | 1.5346 | 50
15 | 1.5666 | 50
16 | 1.0126 | 50
17 | 1.2512 | 50
18 | 2.0354 | 50
19 | 1.1785 | 50
20 | 3.7535 | 50
21 | 1.0185 | 50
22 | 1.5897 | 50
23 | 1.1283 | 50
24 | 1.3225 | 50
25 | 0.95053 | 50
26 | 0.95665 | 50
27 | 1.2654 | 50
28 | 1.1533 | 50
29 | 1.1155 | 50
30 | 0.98777 | 50
50
Limite Giorno | 50 | 50

## NH3
Ammoniaca
Giorno | mg/Nm3
01 | 0 | 10
02 | 0 | 10
03 | 0 | 10
04 | 0 | 10
05 |  | 10
06 |  | 10
07 |  | 10
08 |  | 10
09 | 1.5394 | 10
10 | 0 | 10
11 | 0 | 10
12 | 0 | 10
13 | 0 | 10
14 | 0 | 10
15 | 0 | 10
16 | 0 | 10
17 | 0 | 10
18 | 0 | 10
19 | 0 | 10
20 | 0 | 10
21 | 0 | 10
22 | 0 | 10
23 | 0 | 10
24 | 0 | 10
25 | 0 | 10
26 | 0 | 10
27 | 0 | 10
28 | 0 | 10
29 | 0 | 10
30 | 0 | 10
10
Limite Giorno | 10

## NOX
Ossidi ai azoto
Giorno | mg/Nm3
01 | 68.0679 | 100
02 | 66.2662 | 100
03 | 63.9006 | 100
04 | 66.4096 | 100
05 |  | 100
06 |  | 100
07 |  | 100
08 |  | 100
09 | 61.7464 | 100
10 | 68.0597 | 100
11 | 71.25 | 100
12 | 68.451 | 100
13 | 72.7092 | 100
14 | 74.3841 | 100
15 | 73.7613 | 100
16 | 72.974 | 100
17 | 73.9933 | 100
18 | 71.1723 | 100
19 | 73.2063 | 100
20 | 74.1072 | 100
21 | 72.8104 | 100
22 | 73.5036 | 100
23 | 73.1522 | 100
24 | 72.5995 | 100
25 | 74.2768 | 100
26 | 73.2799 | 100
27 | 71.4271 | 100
28 | 72.8385 | 100
29 | 72.5103 | 100
30 | 69.3707 | 100
100
Limite Giorno | 100

## SO2
Anidride solforosa
Giorno | mg/Nm3
01 | 0 | 50
02 | 0 | 50
03 | 0 | 50
04 | 0.0012311 | 50
05 |  | 50
06 |  | 50
07 |  | 50
08 |  | 50
09 | 0 | 50
10 | 0 | 50
11 | 0.12126 | 50
12 | 0 | 50
13 | 0 | 50
14 | 0 | 50
15 | 0 | 50
16 | 0 | 50
17 | 0 | 50
18 | 0 | 50
19 | 0 | 50
20 | 0 | 50
21 | 0 | 50
22 | 0 | 50
23 | 0 | 50
24 | 0 | 50
25 | 0 | 50
26 | 0 | 50
27 | 0 | 50
28 | 0 | 50
29 | 0 | 50
30 | 0 | 50
50
Limite Giorno | 50 | 50

## POLVERI
Polveri
Giorno | mg/Nm3
01 | 0 | 10
02 | 0 | 10
03 | 0 | 10
04 | 0.0015785 | 10
05 |  | 10
06 |  | 10
07 |  | 10
08 |  | 10
09 | 0 | 10
10 | 0 | 10
11 | 0 | 10
12 | 0 | 10
13 | 0 | 10
14 | 0 | 10
15 | 0 | 10
16 | 0 | 10
17 | 0 | 10
18 | 0 | 10
19 | 0 | 10
20 | 0 | 10
21 | 0 | 10
22 | 0 | 10
23 | 0 | 10
24 | 0 | 10
25 | 0 | 10
26 | 0.00093662 | 10
27 | 0 | 10
28 | 0 | 10
29 | 0 | 10
30 | 0 | 10
10
Limite Giorno | 10

## COT
Carbonio organico totale
Giorno | mg/Nm3
01 | 0.52714 | 10
02 | 0.5499 | 10
03 | 0.3257 | 10
04 | 0.69018 | 10
05 |  | 10
06 |  | 10
07 |  | 10
08 |  | 10
09 | 0.50508 | 10
10 | 0.36554 | 10
11 | 0.39153 | 10
12 | 0.19556 | 10
13 | 0.3933 | 10
14 | 0.40022 | 10
15 | 0.56193 | 10
16 | 0.25666 | 10
17 | 0.19828 | 10
18 | 0.21343 | 10
19 | 0.041099 | 10
20 | 0.096575 | 10
21 | 0.16417 | 10
22 | 4.6302 | 10
23 | 0.9774 | 10
24 | 1.4608 | 10
25 | 1.4735 | 10
26 | 1.3762 | 10
27 | 1.0298 | 10
28 | 1.756 | 10
29 | 1.6234 | 10
30 | 2.5245 | 10
10
Limite Giorno | 10

## O2
Ossigeno
Giorno | mg/Nm3
01 | 15.4141 | 21
02 | 15.4544 | 21
03 | 15.4989 | 21
04 | 15.8463 | 21
05 |  | 21
06 |  | 21
07 |  | 21
08 |  | 21
09 | 15.0081 | 21
10 | 15.3603 | 21
11 | 15.3923 | 21
12 | 15.4327 | 21
13 | 15.8307 | 21
14 | 15.828 | 21
15 | 15.8574 | 21
16 | 15.7709 | 21
17 | 15.9531 | 21
18 | 16.101 | 21
19 | 15.9313 | 21
20 | 15.9539 | 21
21 | 15.8273 | 21
22 | 16.0107 | 21
23 | 15.8851 | 21
24 | 16.0927 | 21
25 | 16.0431 | 21
26 | 15.9587 | 21
27 | 16.0124 | 21
28 | 16.0039 | 21
29 | 15.9237 | 21
30 | 15.827 | 21
21
Limite Giorno | 21

## CO2
Anidride Carbonica
Giorno | mg/Nm3
01 | 4.6 | 0
02 | 4.599 | 0
03 | 4.5177 | 0
04 | 4.1523 | 0
05 |  | 0
06 |  | 0
07 |  | 0
08 |  | 0
09 | 4.8557 | 0
10 | 4.6338 | 0
11 | 4.6491 | 0
12 | 4.6012 | 0
13 | 4.2642 | 0
14 | 4.3338 | 0
15 | 4.2969 | 0
16 | 4.3508 | 0
17 | 4.2042 | 0
18 | 4.0676 | 0
19 | 4.1804 | 0
20 | 4.1983 | 0
21 | 4.3926 | 0
22 | 4.2326 | 0
23 | 4.3515 | 0
24 | 4.1249 | 0
25 | 4.1728 | 0
26 | 4.3164 | 0
27 | 4.2582 | 0
28 | 4.2099 | 0
29 | 4.271 | 0
30 | 4.3687 | 0
0
Limite Giorno | 0

## UMIDITA
Umidità
Giorno | mg/Nm3
01 | 7.5703 | 0
02 | 7.5027 | 0
03 | 7.0984 | 0
04 | 7.1646 | 0
05 |  | 0
06 |  | 0
07 |  | 0
08 |  | 0
09 | 7.7079 | 0
10 | 7.5837 | 0
11 | 7.7733 | 0
12 | 7.4439 | 0
13 | 7.1028 | 0
14 | 7.5778 | 0
15 | 7.7844 | 0
16 | 8.3164 | 0
17 | 7.5168 | 0
18 | 7.2006 | 0
19 | 7.1505 | 0
20 | 7.244 | 0
21 | 7.2835 | 0
22 | 7.3234 | 0
23 | 7.3183 | 0
24 | 6.8503 | 0
25 | 7.1565 | 0
26 | 7.8473 | 0
27 | 7.6114 | 0
28 | 7.3227 | 0
29 | 7.8391 | 0
30 | 7.5226 | 0
0
Limite Giorno | 0

## TEMPERATURA
Temperatura
Giorno | mg/Nm3
01 | 183.3521 | 0
02 | 183.1395 | 0
03 | 183.5804 | 0
04 | 179.2298 | 0
05 |  | 0
06 |  | 0
07 |  | 0
08 |  | 0
09 | 173.2958 | 0
10 | 179.758 | 0
11 | 181.5811 | 0
12 | 182.0775 | 0
13 | 184.1757 | 0
14 | 184.0337 | 0
15 | 184.2234 | 0
16 | 180.1218 | 0
17 | 183.8622 | 0
18 | 184.1181 | 0
19 | 182.6737 | 0
20 | 182.2226 | 0
21 | 181.7935 | 0
22 | 183.3397 | 0
23 | 181.6107 | 0
24 | 182.1287 | 0
25 | 183.2889 | 0
26 | 181.9832 | 0
27 | 181.2765 | 0
28 | 182.3262 | 0
29 | 182.2752 | 0
30 | 181.4604 | 0
0
Limite Giorno | 0

## PORTATA
Portata fumi
Giorno | mg/Nm3
01 | 10.4958 | 20
02 | 10.4675 | 20
03 | 10.4839 | 20
04 | 9.7273 | 20
05 |  | 20
06 |  | 20
07 |  | 20
08 |  | 20
09 | 10.2392 | 20
10 | 10.3097 | 20
11 | 10.1 | 20
12 | 10.1184 | 20
13 | 10.9796 | 20
14 | 10.9735 | 20
15 | 10.9221 | 20
16 | 10.3952 | 20
17 | 10.9349 | 20
18 | 11.2967 | 20
19 | 11.1356 | 20
20 | 10.7449 | 20
21 | 10.3604 | 20
22 | 10.9466 | 20
23 | 10.7808 | 20
24 | 11.2886 | 20
25 | 11.3614 | 20
26 | 10.955 | 20
27 | 10.6663 | 20
28 | 11.0942 | 20
29 | 10.8462 | 20
30 | 10.583 | 20
20
Limite Giorno | 20