## MENSILE
INCENERITORE DI BIONORD - MESE DI SETTEMBRE 2022
PARAMETRO | HCL (mg/Nm3) | CO (mg/Nm3) | CO2 (mg/Nm3) | NH3 (mg/Nm3) | NOX (mg/Nm3) | SO2 (mg/Nm3) | Polveri (mg/Nm3) | COT (mg/Nm3) | O2 (% V) | Umidità (% V) | Temperatura Fumi (°C) | Pressione Fumi Bar | Portata Fumi KNm3/h | ORE FUNZIONAMENTO
VALORE MEDIO GG | 0.39 | 1.04 | 3.96 | 0 | 70.86 | 0 | 0 | 0.02 | 16.43 | 6.75 | 181.7 | 1011 | 11.66 | 654
LIMITE GIORNO | 10 | 50 |  | 10 | 100 | 50 | 10 | 10 | [5 empty] | 720

## HCL
Ac. Cloridrico
Giorno | mg/Nm3
01 | 0.024385 | 10
02 | 1.2022 | 10
03 |  | 10
04 |  | 10
05 | 0.021171 | 10
06 | 0.67066 | 10
07 | 0.2969 | 10
08 | 1.5839 | 10
09 | 0.84288 | 10
10 | 0.091653 | 10
11 | 0.63253 | 10
12 | 0.26033 | 10
13 | 0.38312 | 10
14 | 0.40671 | 10
15 | 0.24846 | 10
16 | 0 | 10
17 | 0.068429 | 10
18 | 0.46549 | 10
19 | 0.31848 | 10
20 | 0.77275 | 10
21 | 0.38653 | 10
22 | 0.14857 | 10
23 | 0.089122 | 10
24 | 0.39683 | 10
25 | 0 | 10
26 | 0.13671 | 10
27 | 0.44932 | 10
28 | 0.11424 | 10
29 | 0.84401 | 10
30 | 0.039152 | 10
10
Limite Giorno | 10

## CO
OSSIDO DI CARBONIO
Giorno | mg/Nm3
01 | 0.33231 | 50
02 | 0.63433 | 50
03 |  | 50
04 |  | 50
05 | 1.2458 | 50
06 | 0.0083367 | 50
07 | 0.46218 | 50
08 | 0.99641 | 50
09 | 0.025144 | 50
10 | 0.018198 | 50
11 | 0 | 50
12 | 0.12126 | 50
13 | 0.39024 | 50
14 | 0.16086 | 50
15 | 0.125 | 50
16 | 0 | 50
17 | 0 | 50
18 | 0.57761 | 50
19 | 1.403 | 50
20 | 2.0797 | 50
21 | 2.5419 | 50
22 | 2.2374 | 50
23 | 2.5194 | 50
24 | 3.2989 | 50
25 | 1.1937 | 50
26 | 4.1826 | 50
27 | 2.5094 | 50
28 | 0.64378 | 50
29 | 0.081747 | 50
30 | 1.2014 | 50
50
Limite Giorno | 50 | 50

## NH3
Ammoniaca
Giorno | mg/Nm3
01 | 0 | 10
02 | 0 | 10
03 |  | 10
04 |  | 10
05 | 0 | 10
06 | 0 | 10
07 | 0 | 10
08 | 0 | 10
09 | 0 | 10
10 | 0 | 10
11 | 0 | 10
12 | 0 | 10
13 | 0 | 10
14 | 0 | 10
15 | 0 | 10
16 | 0 | 10
17 | 0 | 10
18 | 0 | 10
19 | 0 | 10
20 | 0 | 10
21 | 0 | 10
22 | 0 | 10
23 | 0 | 10
24 | 0 | 10
25 | 0 | 10
26 | 0 | 10
27 | 0 | 10
28 | 0 | 10
29 | 0 | 10
30 | 0 | 10
10
Limite Giorno | 10

## NOX
Ossidi ai azoto
Giorno | mg/Nm3
01 | 73.9296 | 100
02 | 72.7691 | 100
03 |  | 100
04 |  | 100
05 | 68.363 | 100
06 | 71.6407 | 100
07 | 72.2733 | 100
08 | 71.6268 | 100
09 | 73.5419 | 100
10 | 72.0059 | 100
11 | 71.4867 | 100
12 | 70.5193 | 100
13 | 74.1492 | 100
14 | 74.3976 | 100
15 | 72.0035 | 100
16 | 66.4153 | 100
17 | 71.3743 | 100
18 | 69.4262 | 100
19 | 72.4901 | 100
20 | 67.74 | 100
21 | 70.1639 | 100
22 | 69.9689 | 100
23 | 68.3029 | 100
24 | 70.7305 | 100
25 | 67.7028 | 100
26 | 69.142 | 100
27 | 68.811 | 100
28 | 69.3317 | 100
29 | 71.1339 | 100
30 | 71.7367 | 100
100
Limite Giorno | 100

## SO2
Anidride solforosa
Giorno | mg/Nm3
01 | 0 | 50
02 | 0 | 50
03 |  | 50
04 |  | 50
05 | 0 | 50
06 | 0 | 50
07 | 0 | 50
08 | 0.035693 | 50
09 | 0 | 50
10 | 0 | 50
11 | 0 | 50
12 | 0 | 50
13 | 0 | 50
14 | 0 | 50
15 | 0 | 50
16 | 0 | 50
17 | 0 | 50
18 | 0 | 50
19 | 0 | 50
20 | 0 | 50
21 | 0.0070052 | 50
22 | 0 | 50
23 | 0 | 50
24 | 0 | 50
25 | 0 | 50
26 | 0 | 50
27 | 0 | 50
28 | 0 | 50
29 | 0 | 50
30 | 0 | 50
50
Limite Giorno | 50 | 50

## POLVERI
Polveri
Giorno | mg/Nm3
01 | 0.0037843 | 10
02 | 0.0034904 | 10
03 |  | 10
04 |  | 10
05 | 0.00050361 | 10
06 | 0 | 10
07 | 0 | 10
08 | 0.0038677 | 10
09 | 0 | 10
10 | 0 | 10
11 | 0.00064528 | 10
12 | 0 | 10
13 | 3.1878e-06 | 10
14 | 0.00066171 | 10
15 | 0 | 10
16 | 0 | 10
17 | 0 | 10
18 | 0 | 10
19 | 0 | 10
20 | 0 | 10
21 | 0 | 10
22 | 0 | 10
23 | 0.0013812 | 10
24 | 0 | 10
25 | 0 | 10
26 | 0.0049809 | 10
27 | 0.0013117 | 10
28 | 0.00022961 | 10
29 | 0.0010865 | 10
30 | 0.00087648 | 10
10
Limite Giorno | 10

## COT
Carbonio organico totale
Giorno | mg/Nm3
01 | 0.071951 | 10
02 | 0.12375 | 10
03 |  | 10
04 |  | 10
05 | 0.024216 | 10
06 | 0.0028563 | 10
07 | 0.0061928 | 10
08 | 0.0084772 | 10
09 | 0.0017583 | 10
10 | 0.0025565 | 10
11 | 0.0018463 | 10
12 | 0.0093352 | 10
13 | 0.0062688 | 10
14 | 0.0086778 | 10
15 | 0.0012565 | 10
16 | 0.018888 | 10
17 | 0.00031446 | 10
18 | 0.0024427 | 10
19 | 0.021077 | 10
20 | 0.066495 | 10
21 | 0.0079248 | 10
22 | 0.021129 | 10
23 | 0.0082207 | 10
24 | 0.010336 | 10
25 | 0.0011804 | 10
26 | 0.013715 | 10
27 | 0.0023225 | 10
28 | 0.0023895 | 10
29 | 0 | 10
30 | 0.021729 | 10
10
Limite Giorno | 10

## O2
Ossigeno
Giorno | mg/Nm3
01 | 16.7763 | 21
02 | 16.7706 | 21
03 |  | 21
04 |  | 21
05 | 15.5191 | 21
06 | 16.0981 | 21
07 | 16.287 | 21
08 | 16.2927 | 21
09 | 16.1218 | 21
10 | 16.2071 | 21
11 | 16.3589 | 21
12 | 16.3123 | 21
13 | 16.3716 | 21
14 | 16.3675 | 21
15 | 16.3586 | 21
16 | 16.4529 | 21
17 | 16.3178 | 21
18 | 16.6222 | 21
19 | 16.493 | 21
20 | 16.5157 | 21
21 | 16.6683 | 21
22 | 16.556 | 21
23 | 16.6155 | 21
24 | 16.5534 | 21
25 | 16.3162 | 21
26 | 16.6434 | 21
27 | 16.5023 | 21
28 | 16.545 | 21
29 | 16.5307 | 21
30 | 16.5004 | 21
21
Limite Giorno | 21

## CO2
Anidride Carbonica
Giorno | mg/Nm3
01 | 4.1517 | 0
02 | 4.1496 | 0
03 |  | 0
04 |  | 0
05 | 4.842 | 0
06 | 4.3867 | 0
07 | 4.1629 | 0
08 | 4.1241 | 0
09 | 4.2567 | 0
10 | 4.2057 | 0
11 | 4.1126 | 0
12 | 4.1442 | 0
13 | 4.0852 | 0
14 | 4.0648 | 0
15 | 4.011 | 0
16 | 3.8674 | 0
17 | 4.0525 | 0
18 | 3.7128 | 0
19 | 3.8246 | 0
20 | 3.7827 | 0
21 | 3.7581 | 0
22 | 3.8296 | 0
23 | 3.7661 | 0
24 | 3.7568 | 0
25 | 3.857 | 0
26 | 3.6245 | 0
27 | 3.6881 | 0
28 | 3.6379 | 0
29 | 3.6664 | 0
30 | 3.7619 | 0
0
Limite Giorno | 0

## UMIDITA
Umidità
Giorno | mg/Nm3
01 | 7.5826 | 0
02 | 7.326 | 0
03 |  | 0
04 |  | 0
05 | 8.4384 | 0
06 | 7.5178 | 0
07 | 7.6214 | 0
08 | 7.4946 | 0
09 | 7.6952 | 0
10 | 7.0862 | 0
11 | 6.8471 | 0
12 | 7.0122 | 0
13 | 7.2425 | 0
14 | 7.5957 | 0
15 | 7.3187 | 0
16 | 6.9283 | 0
17 | 6.4326 | 0
18 | 5.5772 | 0
19 | 5.8928 | 0
20 | 6.2556 | 0
21 | 6.0638 | 0
22 | 5.9511 | 0
23 | 6.116 | 0
24 | 6.4468 | 0
25 | 6.4296 | 0
26 | 6.2293 | 0
27 | 6.0826 | 0
28 | 6.1014 | 0
29 | 6.3758 | 0
30 | 6.4898 | 0
0
Limite Giorno | 0

## TEMPERATURA
Temperatura
Giorno | mg/Nm3
01 | 181.8503 | 0
02 | 182.268 | 0
03 |  | 0
04 |  | 0
05 | 175.1391 | 0
06 | 182.3043 | 0
07 | 182.2902 | 0
08 | 181.969 | 0
09 | 180.9976 | 0
10 | 180.6258 | 0
11 | 181.1233 | 0
12 | 182.0286 | 0
13 | 183.1639 | 0
14 | 183.0991 | 0
15 | 182.8775 | 0
16 | 182.217 | 0
17 | 180.7752 | 0
18 | 181.8181 | 0
19 | 182.3059 | 0
20 | 180.6208 | 0
21 | 181.122 | 0
22 | 180.9917 | 0
23 | 182.7389 | 0
24 | 181.3865 | 0
25 | 181.4057 | 0
26 | 181.5624 | 0
27 | 182.2485 | 0
28 | 182.0647 | 0
29 | 182.1581 | 0
30 | 181.6363 | 0
0
Limite Giorno | 0

## PORTATA
Portata fumi
Giorno | mg/Nm3
01 | 11.267 | 20
02 | 11.4665 | 20
03 |  | 20
04 |  | 20
05 | 10.9643 | 20
06 | 11.2366 | 20
07 | 11.4948 | 20
08 | 11.8392 | 20
09 | 11.1445 | 20
10 | 10.9796 | 20
11 | 11.0726 | 20
12 | 11.2903 | 20
13 | 11.5614 | 20
14 | 11.5491 | 20
15 | 11.4835 | 20
16 | 11.4964 | 20
17 | 11.3453 | 20
18 | 11.6124 | 20
19 | 11.6852 | 20
20 | 11.2276 | 20
21 | 11.9625 | 20
22 | 12.0043 | 20
23 | 12.1846 | 20
24 | 12.177 | 20
25 | 11.7585 | 20
26 | 12.201 | 20
27 | 12.1057 | 20
28 | 12.3378 | 20
29 | 12.4057 | 20
30 | 12.3246 | 20
20
Limite Giorno | 20