## MENSILE
INCENERITORE DI BIONORD - MESE DI SETTEMBRE 2024
PARAMETRO | HCL (mg/Nm3) | CO (mg/Nm3) | CO2 (mg/Nm3) | NH3 (mg/Nm3) | NOX (mg/Nm3) | SO2 (mg/Nm3) | Polveri (mg/Nm3) | COT (mg/Nm3) | O2 (% V) | Umidità (% V) | Temperatura Fumi (°C) | Pressione Fumi Bar | Portata Fumi KNm3/h | ORE FUNZIONAMENTO
VALORE MEDIO GG | 0.17572 | 0.53162 | 4.2726 | 0 | 59.5852 | 0.029116 | 0.002462 | 0.63516 | 15.8811 | 7.8423 | 176.2929 | 1013.3084 | 11.4002 | 656
LIMITE GIORNO | 8 | 50 |  | 10 | 100 | 40 | 5 | 10 | [5 empty] | 720

## HCL
Ac. Cloridrico
Giorno | mg/Nm3
01 | 0.042469 | 8
02 | 0.067359 | 8
03 | 0.075006 | 8
04 | 0.031839 | 8
05 | 0 | 8
06 | 0.050126 | 8
07 | 0.0085814 | 8
08 | 0.026453 | 8
09 | 0.99981 | 8
10 | 0.21425 | 8
11 | 0.036447 | 8
12 | 0 | 8
13 | 0.002724 | 8
14 | 0.037877 | 8
15 | 0 | 8
16 |  | 8
17 |  | 8
18 | 0.096147 | 8
19 | 0.25612 | 8
20 | 0.13972 | 8
21 | 0.55219 | 8
22 | 0.17023 | 8
23 | 0.19443 | 8
24 | 0.63922 | 8
25 | 0.15795 | 8
26 | 0.0058244 | 8
27 | 0.43682 | 8
28 | 0.17328 | 8
29 | 0.27251 | 8
30 | 0.1363 | 8
8
Limite Giorno | 8

## CO
OSSIDO DI CARBONIO
Giorno | mg/Nm3
01 | 0 | 50
02 | 0.036434 | 50
03 | 2.3939 | 50
04 | 1.3397 | 50
05 | 2.139 | 50
06 | 0.45006 | 50
07 | 0.1514 | 50
08 | 0.01327 | 50
09 | 0.56555 | 50
10 | 0.84313 | 50
11 | 0.022233 | 50
12 | 0.020736 | 50
13 | 0.22334 | 50
14 | 0.45234 | 50
15 | 0.11297 | 50
16 |  | 50
17 |  | 50
18 | 1.6698 | 50
19 | 0.069866 | 50
20 | 0.52161 | 50
21 | 0.86429 | 50
22 | 0.61322 | 50
23 | 0.13709 | 50
24 | 0 | 50
25 | 0 | 50
26 | 0.85664 | 50
27 | 0.32841 | 50
28 | 0.64715 | 50
29 | 0.12651 | 50
30 | 0.19894 | 50
50
Limite Giorno | 50 | 50

## NH3
Ammoniaca
Giorno | mg/Nm3
01 | 0 | 10
02 | 0 | 10
03 | 0 | 10
04 | 0 | 10
05 | 0 | 10
06 | 0 | 10
07 | 0 | 10
08 | 0 | 10
09 | 0 | 10
10 | 0 | 10
11 | 0 | 10
12 | 0 | 10
13 | 0 | 10
14 | 0 | 10
15 | 0 | 10
16 |  | 10
17 |  | 10
18 | 0 | 10
19 | 0 | 10
20 | 0 | 10
21 | 0 | 10
22 | 0 | 10
23 | 0 | 10
24 | 0 | 10
25 | 0 | 10
26 | 0 | 10
27 | 0 | 10
28 | 0 | 10
29 | 0 | 10
30 | 0 | 10
10
Limite Giorno | 10

## NOX
Ossidi ai azoto
Giorno | mg/Nm3
01 | 65.4538 | 100
02 | 61.5269 | 100
03 | 70.2102 | 100
04 | 62.4126 | 100
05 | 38.2703 | 100
06 | 46.1456 | 100
07 | 61.3048 | 100
08 | 62.5554 | 100
09 | 61.902 | 100
10 | 62.0665 | 100
11 | 57.5441 | 100
12 | 63.8134 | 100
13 | 61.2332 | 100
14 | 59.3047 | 100
15 | 60.5722 | 100
16 |  | 100
17 |  | 100
18 | 45.5264 | 100
19 | 61.1169 | 100
20 | 61.721 | 100
21 | 62.1606 | 100
22 | 61.8345 | 100
23 | 61.5022 | 100
24 | 62.6278 | 100
25 | 59.6928 | 100
26 | 61.2199 | 100
27 | 58.8502 | 100
28 | 59.0756 | 100
29 | 58.0198 | 100
30 | 60.0954 | 100
100
Limite Giorno | 100

## SO2
Anidride solforosa
Giorno | mg/Nm3
01 | 0 | 40
02 | 0 | 40
03 | 0 | 40
04 | 0 | 40
05 | 0 | 40
06 | 0 | 40
07 | 0 | 40
08 | 0 | 40
09 | 0 | 40
10 | 0 | 40
11 | 0.062829 | 40
12 | 0 | 40
13 | 0 | 40
14 | 0 | 40
15 | 0 | 40
16 |  | 40
17 |  | 40
18 | 0 | 40
19 | 0 | 40
20 | 0.15453 | 40
21 | 0 | 40
22 | 0 | 40
23 | 0 | 40
24 | 0 | 40
25 | 0 | 40
26 | 0 | 40
27 | 0.57545 | 40
28 | 0 | 40
29 | 0 | 40
30 | 0 | 40
40
Limite Giorno | 40 | 40

## POLVERI
Polveri
Giorno | mg/Nm3
01 | 0 | 5
02 | 0.0016899 | 5
03 | 0 | 5
04 | 0.00052034 | 5
05 | 0.052622 | 5
06 | 0 | 5
07 | 0 | 5
08 | 0 | 5
09 | 0.00053744 | 5
10 | 0 | 5
11 | 0.011949 | 5
12 | 0 | 5
13 | 0 | 5
14 | 0 | 5
15 | 0 | 5
16 |  | 5
17 |  | 5
18 | 0 | 5
19 | 0 | 5
20 | 0 | 5
21 | 0 | 5
22 | 0 | 5
23 | 0 | 5
24 | 0 | 5
25 | 0 | 5
26 | 0 | 5
27 | 0 | 5
28 | 0 | 5
29 | 0 | 5
30 | 0 | 5
5
Limite Giorno | 5

## COT
Carbonio organico totale
Giorno | mg/Nm3
01 | 1.4417 | 10
02 | 0.98581 | 10
03 | 0.99778 | 10
04 | 0.59538 | 10
05 | 0.18071 | 10
06 | 0.5862 | 10
07 | 0.8717 | 10
08 | 0.80915 | 10
09 | 0.2864 | 10
10 | 0.80166 | 10
11 | 1.3437 | 10
12 | 0.23163 | 10
13 | 0.37586 | 10
14 | 0.14129 | 10
15 | 1.3293 | 10
16 |  | 10
17 |  | 10
18 | 0.51592 | 10
19 | 0.47905 | 10
20 | 0.44158 | 10
21 | 0.60117 | 10
22 | 0.78361 | 10
23 | 0.81224 | 10
24 | 0.46291 | 10
25 | 0.44907 | 10
26 | 0.311 | 10
27 | 0.64444 | 10
28 | 0.23044 | 10
29 | 0.7449 | 10
30 | 0.61086 | 10
10
Limite Giorno | 10

## O2
Ossigeno
Giorno | mg/Nm3
01 | 15.7958 | 21
02 | 15.5553 | 21
03 | 15.7151 | 21
04 | 15.8072 | 21
05 | 15.668 | 21
06 | 15.7194 | 21
07 | 15.9283 | 21
08 | 15.6747 | 21
09 | 15.8325 | 21
10 | 16.1529 | 21
11 | 15.9636 | 21
12 | 15.9617 | 21
13 | 16.1031 | 21
14 | 15.9619 | 21
15 | 16.1305 | 21
16 |  | 21
17 |  | 21
18 | 15.3195 | 21
19 | 15.5961 | 21
20 | 15.7815 | 21
21 | 15.9015 | 21
22 | 15.863 | 21
23 | 15.8716 | 21
24 | 15.9159 | 21
25 | 15.8896 | 21
26 | 15.8532 | 21
27 | 16.0296 | 21
28 | 16.2071 | 21
29 | 16.2621 | 21
30 | 16.1009 | 21
21
Limite Giorno | 21

## CO2
Anidride Carbonica
Giorno | mg/Nm3
01 | 4.319 | 0
02 | 4.5966 | 0
03 | 4.5487 | 0
04 | 4.4013 | 0
05 | 4.4198 | 0
06 | 4.3831 | 0
07 | 4.2674 | 0
08 | 4.396 | 0
09 | 4.2346 | 0
10 | 4.1083 | 0
11 | 4.0391 | 0
12 | 4.1786 | 0
13 | 4.084 | 0
14 | 4.2108 | 0
15 | 3.9772 | 0
16 |  | 0
17 |  | 0
18 | 4.6836 | 0
19 | 4.4297 | 0
20 | 4.368 | 0
21 | 4.328 | 0
22 | 4.3186 | 0
23 | 4.2746 | 0
24 | 4.2775 | 0
25 | 4.3273 | 0
26 | 4.285 | 0
27 | 4.1104 | 0
28 | 3.9946 | 0
29 | 4.0032 | 0
30 | 4.1391 | 0
0
Limite Giorno | 0

## UMIDITA
Umidità
Giorno | mg/Nm3
01 | 7.8881 | 0
02 | 8.3523 | 0
03 | 8.0902 | 0
04 | 8.1934 | 0
05 | 9.1314 | 0
06 | 8.5386 | 0
07 | 7.6652 | 0
08 | 8.3712 | 0
09 | 7.9087 | 0
10 | 6.936 | 0
11 | 7.9232 | 0
12 | 8.2662 | 0
13 | 7.4835 | 0
14 | 9.7896 | 0
15 | 13.1695 | 0
16 |  | 0
17 |  | 0
18 | 7.6186 | 0
19 | 7.4916 | 0
20 | 7.1396 | 0
21 | 7.0105 | 0
22 | 7.0763 | 0
23 | 7.671 | 0
24 | 7.3155 | 0
25 | 7.2256 | 0
26 | 7.5177 | 0
27 | 7.0541 | 0
28 | 6.4761 | 0
29 | 6.5494 | 0
30 | 6.693 | 0
0
Limite Giorno | 0

## TEMPERATURA
Temperatura
Giorno | mg/Nm3
01 | 169.9812 | 0
02 | 174.0736 | 0
03 | 177.3688 | 0
04 | 178.1601 | 0
05 | 169.6189 | 0
06 | 176.3608 | 0
07 | 178.2588 | 0
08 | 174.4037 | 0
09 | 176.2956 | 0
10 | 179.0535 | 0
11 | 173.9584 | 0
12 | 175.998 | 0
13 | 177.7713 | 0
14 | 178.2814 | 0
15 | 176.3053 | 0
16 |  | 0
17 |  | 0
18 | 165.178 | 0
19 | 172.8928 | 0
20 | 175.8155 | 0
21 | 179.1339 | 0
22 | 178.9417 | 0
23 | 178.306 | 0
24 | 177.3338 | 0
25 | 176.8912 | 0
26 | 175.3509 | 0
27 | 178.9803 | 0
28 | 178.8633 | 0
29 | 179.1526 | 0
30 | 180.0672 | 0
0
Limite Giorno | 0

## PORTATA
Portata fumi
Giorno | mg/Nm3
01 | 10.2435 | 20
02 | 11.1005 | 20
03 | 11.2178 | 20
04 | 11.2105 | 20
05 | 11.2181 | 20
06 | 11.1864 | 20
07 | 11.2447 | 20
08 | 10.8147 | 20
09 | 11.1324 | 20
10 | 11.7348 | 20
11 | 10.6671 | 20
12 | 11.5528 | 20
13 | 11.9824 | 20
14 | 11.4822 | 20
15 | 11.1873 | 20
16 |  | 20
17 |  | 20
18 | 11.5498 | 20
19 | 11.5854 | 20
20 | 11.7118 | 20
21 | 11.5982 | 20
22 | 11.45 | 20
23 | 11.6184 | 20
24 | 11.5155 | 20
25 | 11.3943 | 20
26 | 11.3097 | 20
27 | 11.7389 | 20
28 | 11.6104 | 20
29 | 11.9367 | 20
30 | 11.963 | 20
20
Limite Giorno | 20